Том 2 «Техническая часть»

для размещения закупки 

( запрос цен в электронной форме)
для нужд  ФГУП «НИТИ имени А.П. Александрова»
Сведения о товарах

	№ 
п/п
	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Топливо дизельное 
	Экологически чистое, летнее
Цетановое число, не менее 51                                                                    

Цетановый индекс, не менее 46                                                                  

Плотность при t=15оС, кг/м3, 820-845 

Полициклические ароматические углеводороды, %, не более 11

Содержание серы, мг/кг, не более 10,0
Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, оC, выше 55

Коксуемость 10%-ного остатка, % масс., не более                                0,3
Зольность, %, не более 0,01
Содержание воды, мг/кг, не более 200
Общее загрязнение, мг/кг, не более 24

Испытания на медной пластинке выдерж.  класс 1  

Окислительная стабильность, общее кол-во осадков, р.м3, не более 25 

Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при t=60оС, мкм, не более                                                                             460

Вязкость кинематическая при t=40оС, мм2/с                                    2,0-4,5  

Фракционный состав:

При температуре 2500С, % об., менее 65

При температуре 3500С, % об., не менее 85

95% об. перегоняется при tоC, не выше 360

Содержание метиловых эфиров жирных кислот, %, не более 5

Предельная  t  фильтруемости, оC, не выше минус8
	тонна
	40


Условия поставки:

· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 

Особые требования: 

· обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия завода-изготовителя);
· гарантийный срок  – не менее установленного производителем.

· качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).

