	                                                                                                                                                          Приложение №1

                                                                                                                             к  договору подряда №_________  от  __________
                                                                             Утверждаю
                                                                                                       Генеральный директор 

                                                                        ФГУП «Атомфлот»

                                                                                        _______________В.В. Рукша



	

	                                           ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ




На разработку проектов
по модернизации  тепловых узлов в зданиях   ФГУП "Атомфлот" по адресу: г.Мурманск, 17

г. Мурманск                                                                                                                     10.02.2013г.

1. Основание для проектирования:
1.1. Основные нормативно-технические документы, определяющие требования к проекту:
- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;
- «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок»,2003г.;
- СНиП 41-01-2003 «Отопление вентиляция и кондиционирование»;
- СНиП 2.04.01-85  «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
- СНиП 3.05.01-85  «Внутренние санитарно-технические системы».

2.Стадия проектирования:

-  Рабочая документация, проектно-сметная документация;

3. Основные характеристики объектов и исходные данные для разработки проекта:
3.1.Объект №1 

- Наименование объекта : «Здание хранилища твердых отходов»

- Объем здания –30 710,0 м3;
- Площадь здания – 3038,0 м2;

- Высота здания – 19,4 м;
- Источник теплоснабжения: котельная ФГУП «Атомфлот»;

- Тип системы отопления: закрытая, зависимая;

- Температурный график системы отопления 110-70 0С;

- Расчетная тепловая нагрузка на систему отопления и вентиляцию – 0,935 Гкал/ч;
- Диаметр трубопровода : подающий Ду 100; обратный Ду 100;

- Давление в системе теплоснабжения: подающий Р1= 3,5 кгс/см2; обратный Р2=2,7 кгс/см2;
3.2. Объект №2

- Наименование объекта: «Гараж внутризаводского транспорта»

- Объем здания –15 319,0 м3;

- Высота здания – 7,3 м;

- Площадь здания – 2 305,5  м2;
- Источник теплоснабжения: котельная ФГУП «Атомфлот»;

- Тип системы отопления: закрытая, зависимая;

- Температурный график системы отопления 110-70 0С;

- Расчетная тепловая нагрузка на систему отопления и вентиляцию – 0,95 Гкал/ч;

- Давление в системе теплоснабжения: подающий Р1= 3,5 кгс/см2; обратный Р2=2,7 кгс/см2;

- Диаметр трубопровода : подающий Ду 150; обратный Ду 150;

3.3 
Объект №3

- Наименование объекта : «Часть здания - Ремонтно-технологический корпус зона «А»»

- Объем здания –117 847,0 м3;

- Площадь здания – 10 269,6 м2;

- Высота здания – 22,0 м;
- Источник теплоснабжения: котельная ФГУП «Атомфлот»;

- Тип системы отопления: закрытая, зависимая;

- Температурный график системы отопления 110-70 0С;

- Расчетная тепловая нагрузка на систему отопления и вентиляцию – 3,89 Гкал/ч;

- Диаметр трубопровода : подающий Ду 200; обратный Ду 200;

- Давление в системе теплоснабжения: подающий Р1= 3,5 кгс/м2; обратный Р2=2,7 кгс/см2;

3.4. Объект №4

- Наименование объекта: «Часть здания - Ремонтно-технологический корпус зона «Б»»

- Объем здания –113 789,0 м3;

- Площадь здания – 12 528,0 м2;

- Высота здания – 19,65 м;
- Источник теплоснабжения: котельная ФГУП «Атомфлот»;

- Тип системы отопления: закрытая, зависимая;

- Температурный график системы отопления 110-70 0С;

- Расчетная тепловая нагрузка на систему отопления и вентиляцию – 4,75 Гкал/ч;

- Диаметр трубопровода : подающий Ду 150; обратный Ду 150;

- Давление в системе теплоснабжения: подающий Р1= 3,5 кгс/см2; обратный Р2=2,7 кгс/см2;

4. В составе проекта выполнить следующие разделы:
4.1 Общие данные:
 - Расчет тепловой нагрузки на систему отопления;

 - Расчет и выбор оборудования для присоединения системы отопления зданий по независимой схеме.
4.2. Схемы и чертежи:

- Принципиальная схема теплового пункта;

- Схема принципиальная электрическая;

- Схема принципиальная электрическая щита управления;

- Схема расположения оборудования;

- Схема монтажная теплового пункта;
- Схема функциональная системы автоматического управления.

- Спецификация на оборудование;

- Кабельный журнал;

4.3. В проекте предусмотреть погодозависимый контроллер с функциями:


а) поддержания температуры теплоносителя по заданному температурному графику

б) управления циркуляционными насосами и насосом подпитки. Предусмотреть АВР циркуляционных насосов.


в) поддержкой сетевого интерфейса RS-485 с протоколом Modbus RTU и OPC серверов.

Если реализация функции автоматического управления подпиточным насосом не возможна на основном контроллере, предусмотреть отдельный одноканальный контроллер с функциями отображения текущего давления в сети и поддержкой сетевого интерфейса RS-485 с протоколом Modbus RTU и OPC серверов.
4.4. Требования к разработке раздела «Смета на ремонт объекта»:

-локальный сметный расчет выполнить в базисных ценах 2000г. по сборникам ТЕРс, ТЕРм и ТЕРр в редакции 2010 г. по Мурманской области с пересчетом в текущие цены;

-сводный сметный расчет выполнить в текущих ценах;

-в сметной документации учесть все затраты по дополнительным обременениям эксплуатирующих организаций;

5. Согласование проектных решений:

- Проектную документацию согласовать с ФГУП «Атомфлот»;
6. Особые условия:
- Количество экземпляров проектной и рабочей документации, выдаваемых Заказчику - 3 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде (на CD диске).
Составил:

Начальник котельной ФГУП «Атомфлот»




Р.В. Медунецкий
Согласовано:
Первый заместитель генерального директора –

главный инженер  ФГУП «Атомфлот»





       М.М. Кашка
Заместитель главного инженера –

начальник Управления по базированию                                                                 С.Д. Попович

и строительству ФГУП «Атомфлот»

Начальник службы ЭМС – главный механик 

ФГУП «Атомфлот»                                                                                                  А.А.Тимченко
Начальник ОКС ФГУП «Атомфлот»





       А.Л. Коротких

Главный энергетик     ФГУП «Атомфлот»                                                             Д.В.Шурупов
Начальник участка ЭМС







        Е.В. Шейкин
