ОАО «Атомредметзолото»

Разъяснение к документации

о проведении открытого редукциона в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку систем оперативного тока серии ШОТЭ-2-40-220-62-1 УХЛ4

Извещение размещено на официальном сайте www.zakupki.rosatom.ru и на сайте www.a-k-d.ru «07» сентября 2012 года

| Заказчик: | ОАО «ППГХО» |
| --- | --- |
| Уполномоченный орган: | ОАО «Атомредметзолото» |

Москва 2012.

| Документация | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| Техническое задание | На ЭТП увидели дополнение к уже имеющейся информации к Редукциону №АВ01355 на поставку систем оперативного тока. Ознакомившись со Схемой и Техническим заданием у нас возникли вопросы по разночтениям в данных документах. Просим дать разъяснение. - В Схеме прописано название оборудования, как: «Система преобразования: тиристорная аналогово-цифровая»; В Техническом задании указано наличие ЗВУ фирмы Cordex, что означает Транзисторную систему преобразования. - В Схеме в п. «Аккумуляторная батарея» указана ёмкость АБ – 120 А/ч марки Leoch DJM 12120 (Китай); В Техническом задании – АБ марки Power Safe 12V62F (Германия). - В Схеме прописано «Исполнение двухшкафное»; В Техническом задании – Три шкафа. - В Схеме прописан Модуль контроля изоляции шины постоянного тока (ШПТ) – PKI-54; В Техническом задании – Переносное устройство поиска фидеров с поврежденной изоляцией EDS3090PG фирмы Bender. | Читать в редакции: 1. с системой преобразования: тиристорная аналогово-цифровая; 2. ёмкость АБ – 120 А/ч марки Leoch DJM 12120 (Китай); 3. Двушкафное исполнениее; 4. Модуль контроля изоляции шины постоянного тока (ШПТ) – PKI-54; 5. Переносное устройство поиска фидеров с поврежденной изоляцией типа ИПИ-1. |