Не секретно

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального

директора по геологии

_______________В.Г. Мартыненко

Техническое задание на поставку дизельных

электростанций (ДЭС) АД-160 кВт

для нужд АО «РУСБУРМАШ»

«___» октября 2015 г. №_________________

Москва 2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование;

Подраздел 1.2 Сведения о новизне.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

дизельная электростанция (ДЭС) АД-160 кВт, модель DENYO, серия DSA-220SPMII (DF-2400M) или аналог (эквивалент).

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

1. Оборудование должно быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым. 2. Технические характеристики оборудования, подтверждающие его новизну: - наличие паспорта оформленного в соответствии с ГОСТ 2.610-2006. - наличие таблички на корпусе, указывающей наименование изделия, заводской номер и дату выпуска. Год выпуска оборудования не ранее 2015. 3. Внешний вид оборудования – отсутствие изломов, трещин и других нарушений, отсутствие признаков коррозии, качественная окраска, отсутствие следов эксплуатации. 4. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенная им дизельная электростанция мощностью 160 кВт соответствует техническим характеристикам, заявленным Заказчиком.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Дизельная электростанция мощностью 160 кВт предназначена для выработки и снабжения электроэнергией буровой установки ПБУ-1200.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация дизельной электростанции должна предусматривать её работу при температуры окружающего воздуха -35…+50 град. Цельсия.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Генератор: модель DF-2400М или аналог Номинальная мощность…………………………………………...не менее 200кВА/220кВА (160кВт/176кВт) Номинальное напряжение………………………… 400/440В Номинальная сила тока …………………… 289/289А Частота тока…………………………………………50/60Гц Коэффициент мощности………………………………….0,8 Количество фаз……………………… Три фазы Скорость вращения генератора…………… 1500/1800 мин-1 Класс изоляции……………………………………………F Двигатель: модель 6D24-TCE2 или аналог Производитель………………………………………….MITSUBISHI Тип…………4-х тактный дизельный двигатель с водяным охлаждением и прямым впрыском топлива с турбонадувом. Номинальная мощность…………………………… 181/199кВт Количество цилиндров (диаметр цилиндра*ход поршня (мм)..........................6-130*150 Полный рабочий объём…………………… 11,945л Батарея ………………………… 150АЧ*2 Топливо………………………… .Дизельное топливо Объём топливного бака………………………………..не менее 380л Расход топлива(прибл.,л/ч)……………………………не более 42/47 Смазочное масло(объём, л)……………………………37 Объём охлаждающей жидкости (всего ,л)…………… 45 На генераторе должна быть применена система с электронным стабилизатором напряжения.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Удельный расход топлива при номинальной мощности, не более г/кВт.ч - 222. Должен быть обеспечен контроль частоты, напряжения и тока генератора. Cстепень автоматизации 1-я ГОСТ Р ИСО 8528.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Дизельная электростанция должна отвечать требованиям надёжности. Все детали и механизмы должны исправно работать и функционировать, параметры и режимы работы оборудования должны соответствовать паспортным данным в регламентные межремонтные периоды, определённые заводом-изготовителем. Срок службы электростанции, лет – не менее срока установленного заводом изготовителем.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Вся агрегатная установка смонтирована в защитный кожух, который снижает уровень шума, защищает генератор от осадков и резких перепадов температуры, так же предохраняет от механических ударов. В конструкцию защитного кожуха встроен «экологический поддон», а все технические жидкости сливаются через централизованную систему слива.

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Материалы, узлы и комплектующие дизельной электростанции должны быть качественными, новыми, не бывшими в эксплуатации.

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

ДЭС должна быть устойчива к воздействию внешних природных факторов, при температурных режимах от -35 до +50ºС

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Отсутствуют.

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Приборная панель оборудована панелью управления с ЖК-дисплеем, 4-полюсным защитным автоматическим выключателем на выходе генератора и кнопкой аварийной остановки. Панель оснащена системами защиты по следующим параметрам: низкое давление масла, высокая температура охлаждающей жидкости, низкий уровень топлива, высокая температура генератора переменного тока, слишком высокая или слишком низкая скорость вращения двигателя, слишком высокое или слишком низкое напряжение на выходе генератора, неисправность зарядного генератора, неудачный пуск, перегрузка, низкое напряжение аккумулятора. Панель для ручного пуска и остановки генератора. Соответствует 1-й степени автоматизации по ГОСТ 14228-80. На панели находится жидкокристаллический дисплей. На него выводится информация об уровне топлива, о напряжение по каждой из фаз и между каждой из фаз и нейтралью, давления масла, температура ОЖ, сообщения о необходимости проведения очередного ТО, напряжение аккумулятора и сигналы аварийной ситуации.

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

1.Турбодизельный двигатель шестицилиндровый жидкостного охлаждения. 2.Зарядный генератор на 24В. 3.Электростартер 24В. 4.Защитный кожух генератора со степенью защиты IP54, который поглощает звук. 5.Металлический штырь для заземления генератора при работе в полевых условиях 6.Сепаратор топлива с подогревом.

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Маркировку выполняют на прикрепленной к станции металлической табличке, выполненной по ГОСТ 12969, ГОСТ 12971 и содержащей следующие данные: товарный знак (или наименование) предприятия-изготовителя, условное обозначение станции; порядковый номер станции по системе нумерации предприятия-изготовителя; год и месяц выпуска.

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Поставка оборудования производится в упаковке с маркировкой данного товара. Все агрегаты и элементы станка должны быть надежно защищены от повреждений при транспортировке.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

Поставщик предоставляет документацию на русском языке: паспорта, разрешение на применение, инструкция по эксплуатации на русском языке, каталог запчастей и комплектации, сертификаты соответствия, схема и гарантийное письмо от завода - изготовителя о подтверждении полномочий продавца по осуществлению поставки оборудования и другие документы, передающиеся при передаче оборудования Покупателю. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Курганская область, село Уксянское, ул. Кирова 22, ОСП «Буровой участок №1».

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование оборудования осуществляется ж/д или автомобильным транспортом. Оборудование должно быть законсервировано, чтобы обеспечить устойчивость к воздействиям внешней среды в упакованном состоянии. Погрузка и выгрузка инструмента производится грузозахватными приспособлениями, обеспечивающими целостность упаковки. Поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Защита от воздействия влаги при открытой транспортировке и хранении. Хранение инструмента осуществляется на охраняемой территории. Условия хранения должны обеспечивать целостность упаковки. Складирование оборудования осуществляется на подготовленных площадках. Специальные требования и сроки хранения, консервации и расконсервации не оговариваются. При хранении дизельной электростанции мощностью 160 кВт сроком более 1 года, её технические характеристики не должны меняться.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок 18 месяцев или 2000 м/ч (что наступит ранее), но не менее срока и объема гарантии, установленных предприятием изготовителем. Гарантийный период наступает с момента ввода оборудования в эксплуатацию. При наступлении гарантийного случая в период действия гарантийного срока. Продавец обеспечивает замену вышедших из строя деталей и узлов за свой счёт в течение 30 рабочих дней.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Все основные узлы и агрегаты должны быть ремонтопригодны (возможность поддержания и восстановления работоспособного состояния путём технического обслуживания и ремонта). Их компоновка должна предусматривать возможность применения агрегатно- узлового метода ремонта.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Обслуживание дизельной электростанции должно быть удобным для доступа к узлам и агрегатам.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Общие гигиенические требования к станции каротажной - по ГОСТ 12.2.106.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Общие требования безопасности к конструкции дизельной электростанции должны соответствовать ГОСТ 12.2.003

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поставщик обеспечивает поставку оборудования в технически исправном состоянии без дефектов изготовления. При поставке оборудования Заказчик согласовывает с Поставщиком комплекс работ, включающий проверку, настройку и испытания оборудования силами своих специалистов, с целью обеспечения его проектных параметров и режимов, а также для проведения пусконаладочных работ в промышленных условиях в соответствии с техническими характеристиками ДЭС и техническим заданием. При этом гарантийные условия Поставщика сохраняются в полном объеме.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ Не предусматривается

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Дополнительные опции – предпусковой жидкостный подогреватель (ПЖД)

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Количество – 3 шт. Срок поставки – не позднее января 2016 года. Место поставки – 641 750, Курганская область, Далматовский район, с. Уксянское, ул. Кирова.22, ОСП «Буровой участок№1»

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Руководство по эксплуатации и каталог запасных частей должны быть на русском языке на бумажном и электронном носителе. Все остальные документы в бумажном виде.

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Начальник производства ОСП «Буровой участок № 1»____________________ Рычаков Г.В.

Главный специалист ОСП «Буровой участок № 1»________________________ Ян В.К.

Начальник участка ОСП «Буровой участок №1»__________________________ Васильев В.Г.