- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кондиционер Типа Daikin FTXN/RXN-50L (Малайзия) или эквивалент. | Тип: настенная сплит-система Инвертор (плавная регулировка мощности) - есть Максимальная длина коммуникаций - 30 м Основные режимы: охлаждение/обогрев Максимальный воздушный поток - не менее 16.4 куб. м/мин Мощность в режиме охлаждения - не менее 5450 Вт Мощность в режиме обогрева - не менее 5620 Вт Потребляемая мощность при обогреве - не более 1555Вт Потребляемая мощность при охлаждении - не более 1700Вт Режим приточной вентиляции - нет Дополнительные режимы: - режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), - автоматический режим, - самодиагностика неисправностей Режим осушения - есть Управление Пульт дистанционного управления - есть Таймер включения/выключения - есть Габариты Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) - не более 106.5x31x22.9 см Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) - не более 85.5x75.3x32.8 см Общее Уровень шума (мин/макс) - не более 32 дБ/44 дБ Тип хладагента - R 410A Фаза - однофазный Фильтры тонкой очистки воздуха - есть Регулировка скорости вращения вентилятора - есть, количество скоростей - 5 Другие функции и особенности: - дезодорирующий фильтр, - возможность регулировки направления воздушного потока, - система против образования льда, - функция запоминания настроек Допустимый диапазон мин. температур для эксплуатации кондиционера от -15 до -10°С Характеристики помещения: 4 этаж; Н 3,2м Расстояние между блоками (длина трассы) - 15м. | комплект | 1 |
|  | Кондиционер кассетный Типа Fujitsu AUY25UUAR/AOY25UNANL (Малайзия) с декоративной панелью и проводным настенным пультом управления UTY-RNNYM или эквивалент. | Неинверторная сплит-система кассетного типа Устанавливается за подвесным потолком. Распределение охлажденного воздуха происходит через нижнюю часть блока. Преимущество - равномерное распределение воздушного потока по четырем направлениям, что позволяет использовать только один кассетный кондиционер для охлаждения большого помещения. Основное достоинство кассетного кондиционера - незаметность, поскольку видна только декоративная решётка. Охлаждение кВт: 7,0 Обогрев кВт: 7,7 Фреон: R410A Площадь: от 50 до 70 м2 или от 5500 до 7500 Вт Признак: холод и тепло Потребляемая мощность (охлаждение) кВт: не более 2,65 Потребляемая мощность (обогрев) кВт: не более 2,35 Подключение (Вольт): 220-240,50Гц Уровень шума дБ: не более 39 Размер внутреннего блока (ВxШxГ) мм: не более 246x830x830 Размер наружного блока (ВxШxГ) мм: не более 650x830x320 Вес внутреннего блока кг: не более 34 Вес наружного блока кг: не более 59 Диаметр труб (жидк.)/(газ) мм: 9,52(3/8")/15,88(5/8") Максимальная длина трубопровода м: 25 (15) Автоматическое качание жалюзи: да Автоматическое поворачивание: да Бесшумность Режим осушения: да Подсоединяемый воздуховод для подачи свежего воздуха Таймер недельного программирования Автопереключение рабочих режимов Повышенная эффективность охлаждения и нагрева Автоматическое позиционирование жалюзи Автоматическое закрытие/открытие жалюзи Автоматическое регулирование воздушного потока Автоматический перезапуск Подсоединяемый воздуховод для распределения воздуха Характеристики помещения: 4 этаж; Н 3,6м Расстояние между блоками (длина трассы) 7м. | комплект | 1 |
|  | Кондиционер Типа Panasonic CS/CU-E7PKD (Малайзия) или эквивалент. | Тип: настенная сплит-система Инвертор (плавная регулировка мощности) - есть Максимальная длина коммуникаций - 15 м Основные режимы: охлаждение/обогрев Максимальный воздушный поток - не менее 10.9 куб. м/мин Мощность в режиме охлаждения - не менее 2050 Вт Мощность в режиме обогрева - не менее 2800 Вт Потребляемая мощность при обогреве - не более 635 Вт Потребляемая мощность при охлаждении - не более 470Вт Режим приточной вентиляции - нет Дополнительные режимы: - режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), - автоматический режим, - самодиагностика неисправностей - режим осушения (до 1.3 л/ч) Управление Пульт дистанционного управления - есть Таймер включения/выключения - есть Габариты Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) - не более 87x29x21.4 см Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) - не более 78x54.2x28.9 см Общее Уровень шума (мин/макс) - не более 21 дБ/38 дБ Тип хладагента - R 410A Фаза - однофазный Фильтры тонкой очистки воздуха - есть Регулировка скорости вращения вентилятора - есть, количество скоростей - 3 Другие функции и особенности: - дезодорирующий фильтр, - возможность регулировки направления воздушного потока, - система против образования льда, - функция запоминания настроек, - теплый пуск Обслуживаемая площадь - 20 кв. м Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева -5°С Характеристики помещения: 4 этаж; Н 3,2м Расстояние между блоками (длинна трассы) 6м. | комплект | 1 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и монтаж оборудования в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования:

- обязательное наличие сопроводительной документации (товарная накладная, счет, счет-фактура, товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия);

- гарантийный срок – не менее 36 месяцев;

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов и оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов).  Дата выпуска не ранее 2014 года;

- другие дополнительные требования: качество поставляемого Товара (Оборудования) должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке Товара (Оборудования); а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).