Федеральное государственное унитарное предприятие 
«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»


	СОГЛАСОВАНО:

Руководитель подразделения-заказчика

 _______________ Е.А.Шаненко

	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель председателя

Закупочного комитета

______________ Г.В.Комаров



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на монтаж АПС и СОУЭ и выполнение ПНР в здании ул. Железнодорожная д.4.
том 2 «техническая часть»

г.Саров 2015 г.
Техническое задание

на оказание услуг по монтажу АПС и СОУЭ и выполнению ПНР в здании по ул. Железнодорожной, 4
Предмет закупки по ГПЗ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Выполнение монтажных и пуско-наладочных работ автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы управления автоматикой в здании СиЗ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
	руб.
	1 799 502,21
	Апрель-ноябрь 2015
	Гарантийный срок на работу 

устанавливается в 1 год


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Поставляемое оборудование и материалы должны быть поставлены в соответствии со спецификацией Рабочей документации и локальными сметными расчетами. Технические характеристики оборудования и материалов должно соответствовать технической документации (паспортам, инструкциям и т.д.) Заводов-Изготовителей и на момент установки обеспечивать свой функционал и условия  эксплуатации, заявленные Заводами-Изготовителями.

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	Все поставляемое оборудование и материалы должны соответствовать технической документации (паспортам, инструкциям и т.д.) Заводов-Изготовителей, не иметь каких либо дополнений или изменений в конструкции без согласования с Полномочным Представителем Заказчика, а при необходимости и Заводов-Изготовителей.  


	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Все поставляемое оборудование и материалы должны соответствовать технической документации (паспортам, инструкциям и т.д.) Заводов-Изготовителей, не иметь каких либо дополнений или изменений в конструкции без согласования с Полномочным Представителем Заказчика, а при необходимости и Заводов-Изготовителей.  

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	Все поставляемое оборудование и материалы должны пройти входной контроль и обеспечивать надежность, заявленную в технической документации (паспортам, инструкциям и т.д.) Заводов-Изготовителей.  

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	При выполнении монтажных работ Подрядчик обязан выполнить установку оборудования и материалов максимально скрыто (за фальш-потолком, фальш-стеной, в кабель-каналах и т.д.) соблюдая дизайн помещений в здании. При не возможности сделать скрыто, каждый участок рассматривается отдельно с Полномочным представителем Заказчика.

	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Все поставляемое оборудование и материалы должны соответствовать технической документации (паспортам, инструкциям и т.д.) Заводов-Изготовителей, быть исправным, не иметь каких либо повреждений.



	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Все поставляемое оборудование и материалы должны соответствовать технической документации (паспортам, инструкциям и т.д.) Заводов-Изготовителей. На объекте нет помещений с агрессивной средой.



	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	Электропитание 220 В устанавливаемого оборудования осуществляется от ЩАО, расположенного на 1 этаже (Рабочий источник). При отключении 200 В оборудование должно выполнять свой функционал не менее 24 часов в дежурном режиме плюс не менее 1 часа в режиме тревоги от аккумуляторных батарей (Резервный источник).



	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Все необходимы проверки соединительных линий необходимо осуществлять приборами, имеющими соответствующие допуски и иметь отметку о поверке в центре метрологии.  



	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	Все поставляемое оборудование и материалы должны соответствовать технической документации (паспортам, инструкциям и т.д.) Заводов-Изготовителей и содержать все необходимые составляющие компоненты из комплекта поставки, указанной в технической документации. 



	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	Маркировка кабелей осуществлять в соответствии с требованиями ПУЭ.



	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	Упаковка оборудования должна хранится на складе Подрядчика до ввода систем в эксплуатацию.



	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Акт сдачи-приемки работ, формы КС-2, КС-3 и техническая документация в соответствии Пособием к РД 78.145-93 МВД России и Приложением к нему.



	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Исполнительная документация, паспорта на комплектующие, руководство по эксплуатации.



	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	Доставка оборудования и материалов в соответствии со Спецификацией Рабочей документации, Локальных сметных расчетов осуществляется за счет сил и средств Подрядчика.



	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Подрядчик сам или при наличии возможности с Заказчиком сам обязан организовать хранение оборудования и материалов, необходимых для выполнения работ на Объекте.



	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантия на установленное оборудование и материалы не менее 12 месяцев со дня подписания технических актов готовности систем к эксплуатации.


	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	В пределах требований Заводов-Изготовителей.



	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Применяемое оборудование должно быть установлено таким образом, что был свободный доступ к проведению работ по техническому обслуживанию в соответствии с требованиями СП5.13130.2009 и др. норм в области противопожарной защиты объектов



	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Подрядчик обязан обеспечить на Объекте соблюдение правил  техники безопасности, и др. организационно-правовых норм действующих на территории Росиии.



	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	В соответствии с требованиями Рабочей документации, действующих норм на территории РФ.



	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Выполнять в ходе выполнения проведения и пуско-наладочных работ на Объекте указания Заказчика, если они не мешают административно-хозяйственной деятельности Подрядчика. 



	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Поставку осуществляется в соответствии с требованиями закупочной документации, настоящей документации в сроки предусмотренные Договором поставки (услуги).




	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Пуско-наладочные работы АСПС и СОУЭ 

	1
	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 320
	1 система
	1


	2
	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 320 до 639 добавлять к расценке 02-01-001-13
	1 канал
	3

	3
	Система постоянного тока с одной аккумуляторной батареей без элементного коммутатора
	1 система
	1

	4
	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем
	1 шт.
	1


	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	                           Раздел 1. Монтажные работы 

	1
	Устройства промежуточные на количество лучей: 1 (С2000-М)
	1 шт.
	1

	2
	Устройства промежуточные на количество лучей: 1 (С2000-К)
	1 шт.
	5

	3
	Устройства промежуточные на количество лучей: 1 (С2000-БИ SMD)
	1 шт.
	9

	4
	Устройства промежуточные на количество лучей: 5 (С2000-КДЛ)
	1 шт.
	5

	5
	Устройства промежуточные на количество лучей: 5 (С2000-КПБ)
	1 шт.
	8

	6
	Устройства промежуточные на количество лучей: 1 (С2000-ПИ)
	1 шт.
	2

	7
	Устройства промежуточные на количество лучей: 1 (БЗЛ)
	1 шт.
	2

	8
	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (Скат-1200Д (исп. 02))
	1 шт.
	8

	9
	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (Скат-1200Р20)
	1 шт.
	6

	10
	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (ДИП-34А)
	1 шт.
	202

	11
	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (С2000-ИП)
	1 шт.
	20

	12
	Конструкция для установки извещателя (МК-1)
	1 шт.
	202

	13
	Устройства промежуточные на количество лучей: 1 (БРИЗ)
	1 шт.
	36

	14
	Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении (ИПДЛ-Д-1/4Р)
	1 шт.
	6

	15
	Устройство оптико-(фото)электрическое,: отражатель неподвижный (отражатель из комплекта ИПДЛ-Д-1/4Р)
	1 шт.
	6

	16
	Конструкция для установки извещателя (ИПДЛ-1)
	1 шт.
	6

	17
	Устройства промежуточные на количество лучей: 1 (УШК-02)
	1 шт.
	2

	18
	Устройства промежуточные на количество лучей: 5 (С2000-АР2)
	1 шт.
	2

	19
	Транспарант световой (табло) (Молния-12В (табло "Выход"))
	1 шт.
	53

	20
	Транспарант световой (табло) (Молния-12В (табло "Стрелка направо"))
	1 шт.
	2

	21
	Транспарант световой (табло) (Молния-2-12В (табло "Стрелка направо"))
	1 шт.
	8

	22
	Конструкция для установки извещателя (КУ Молния-12В)
	1 шт.
	16

	23
	Звонок (ПКИ-01 Иволга)
	1 шт.
	55

	24
	Устройства промежуточные на количество лучей: 5 (УК-ВК/02)
	1 шт.
	9

	25
	Устройства промежуточные на количество лучей: 1 (МПН)
	1 шт.
	127

	26
	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим
	100 м
	15

	27
	Коробка ответвительная на стене  (ТУСО 65005)
	1 шт.
	20

	28
	Коробка ответвительная на стене  (ТУСО 65015)
	1 шт.
	12

	29
	Коробка ответвительная на стене  (КРТП 10*2)
	1 шт.
	7

	30
	Коробка ответвительная на стене  (КМ-О)
	1 шт.
	80

	                           Раздел 2. Монтажные работы 

	31
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 (ИПР-513-3АМ)
	1 шт.
	20

	32
	Прибор или аппарат (ВА-47-29)
	1 шт.
	8

	33
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
	100 жил
	0,32

	34
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (КМПн 2/2)
	1 шт.
	8

	35
	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг (ЩРв-24з-1)
	1 шт.
	6

	36
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг (ЩРн-24з)
	1 шт.
	1

	37
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг (ЩМП-4-0)
	1 шт.
	5

	38
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг (ЩРНМ-6)
	1 шт.
	1

	39
	Прибор или аппарат (ESB-63-40)
	1 шт.
	7

	41
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке (PA16-003B)
	100 шт.
	0,06

	42
	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 (Skat LT-2330LED)
	100 шт.
	0,06

	43
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (Элекор 25*16)
	100 м
	15

	44
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (Элекор 40*25)
	100 м
	6

	45
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
	100 м
	44,5

	46
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	100 м
	1

	47
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	1

	                           Раздел 3. Материалы для монтажных работ

	48
	Пульт контроля и управления С2000-М
	шт.
	1

	49
	Клавиатура С2000-К Ц=3290,43/1,18/3,76=741,62
	шт
	5

	50
	Блок индикации С2000-БИ SMD Ц=4392,96/1,18/3,76=990,12
	шт
	9

	51
	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ Ц=2214,78/1,18/3,76=499,18
	шт
	5

	52
	Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ Ц=2649,22/1,18/3,76=597,10
	шт
	8

	53
	Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485 С2000-ПИ Ц=2919,49/1,18/3,76=658,02
	шт
	2

	54
	Блк защиты линии БЗЛ Ц=438,72/1,18/3,76=98,88
	шт
	2

	55
	Источник вторичного электропитания резервированный Скат-1200Д (исп. 02) Ц=4200,00/1,18/3,76=946,63
	шт
	8

	56
	Устройство для зарядки аккумуляторных батарей Скат-1200Р20 Ц=4500,00/1,18/3,76=1014,24
	шт
	6

	57
	Аккумуляторная батарея 12 В, 26 Ач DT1226 Delta Ц=2565,01/1,18/3,76=578,12
	шт
	14

	58
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-01-02 (в т.ч. резервный комплект - 20 шт.) Ц=793,08/1,18/3,76=178,75
	шт
	222

	59
	Извещатель пожарный теплоой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый С2000-ИП-02  (в т.ч. резервный комплект - 4 шт.) Ц=725,58/1,18/3,76=163,54
	шт
	24

	60
	Монтажный комплетк МК-1 для установки ДИП-34А и С2000-ИП в подвесной потолок  (в т.ч. резервный комплект - 20 шт.) Ц=399,02/1,18/3,76=89,93
	шт
	222

	61
	Извещатель пожарный ручной адресный ИП-513-3АМ (исп. 01) со встроенным БРИЗ  (в т.ч. резервный комплект - 2 шт.) Ц=590,59/1,18/3,76=133,11
	шт
	22

	62
	Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ (в т.ч. резервный комплект - 4 шт.) Ц=371,23/1,18/3,76=83,67
	шт
	40

	63
	Извещатель пожарный дымовой линейный с отражателем ИПДЛ-Д-1/4Р (в т.ч. резервный комплект - 1 шт.) Ц=5999,00/1,18/3,76=1352,10
	шт
	7

	64
	Кожух защитный ИПДЛ-1 для ИПДЛ-Д-1/4Р Ц=500,00/1,18/3,76=112,69
	шт
	6

	65
	Устройство шлейфовое контрольное УШК-02 Ц=155,32/1,18/3,76=35,01
	шт
	2

	66
	Адресный расширитель на 2 зоны С2000-АР2 (исп. 02) Ц=489,35/1,18/3,76=110,29
	шт
	2

	67
	Оповещатель световой Молния-12В (табло "Выход")  (в т.ч. резервный комплект - 5 шт.) Ц=171,00/1,18/3,76=38,54
	шт
	58

	68
	Оповещатель световой Молния-12В (табло "Стрелка направо")  (в т.ч. резервный комплект - 1 шт.) Ц=171,00/1,18/3,76=38,54
	шт
	3

	69
	Оповещатель световой двухсторонний Молния-2-12В (табло "Стрелка направо") (в т.ч. резервный комплект - 1 шт.) Ц=345,00/1,18/3,76=77,76
	шт
	9

	70
	Кронштейн универсальный для Молния-2-12/24 (в т.ч. резервный комплект - 2 шт.) Ц=181,00/1,18/3,76=40,80
	шт
	18

	71
	Оповещатель охранно-пожарный звуковой ПКИ-01 Иволга (в т.ч. резервный комплект - 5 шт.) Ц=144,00/1,18/3,76=32,46
	шт
	60

	72
	Устройство коммутационное УК-ВК/02 на 2 канала (в т.ч. резервный комплект - 3 шт.) Ц=461,00/1,18/3,76=103,90
	шт
	12

	73
	Модуль подключения нагрузки МПН  (в т.ч. резервный комплект - 12 шт.) Ц=42,19/1,18/3,76=9,51
	шт
	139

	74
	Лампа аварийного освещения со встроенным аккумулятором (светодиодная) Skat LT-2330 LED Ц=680,00/1,18/3,76=153,26
	шт
	6

	75
	Автоматический выключатель ВА 47-29 1Р, 16 А, хар-ка С Ц=70,20/1,18/3,76=15,82
	шт
	2

	76
	Автоматический выключатель ВА 47-29 1Р, 10 А, хар-ка С Ц=70,20/1,18/3,76=15,82
	шт
	6

	77
	Бокс КМПн 2/2 для наружной установки (1 ряд 2 модуля) Ц=75,90/1,18/3,76=17,11
	шт
	8

	78
	Розетка Этюд однопозиционная для внешней установки в сборе PA16-003B Ц=68,40/1,18/,3,76=15,42
	шт
	6

	79
	Щит распределительный встраиваемый с замком УХЛ3 ЩРв-24з-1 (IP31) Ц=868,00/1,18/3,76=195,64
	шт
	6

	80
	Щит распределительный навесной с замком У2 ЩРн-24з (IP54) Ц=1620,00/1,18/3,76=365,13
	шт
	1

	81
	Щит металлический навесной ЩМП-4-0 74 У2 (IP54) (800*650*250) Ц=5653,00/1,18/3,76=1274,12
	шт
	5

	82
	Щит с монтажной панелью ЩРНМ-6 (IP54) (ЩМПг-1200*750*300) Ц=8627,80/1,18/3,76=1944,60
	шт
	1

	83
	Контактор модульный ESB-63-40 (катушка управления 220 В AC/DC) Ц=8819,00/1,18/3,76=1987,69
	шт
	7

	84
	Кабель КСВВнг(A)-LS 6*0,5 (Паритет) Ц=10,59/1,18/3,76=2,39
	м
	200

	85
	Кабель КПСВВнг(A)-LS 1*2*0,75 (Спецкабель) Ц=22,70/1,18/3,76=5,12
	м
	3800

	86
	Кабель КПСнг(A)-FRLS 1*2*0,75 (Спецкабель) Ц=24,48/1,18/3,76=5,52
	м
	400

	87
	Кабель КПСнг(A)-FRLS 2*2*0,75 (Спецкабель) Ц=46,54/1,18/3,76=10,49
	м
	1400

	88
	Кабель ВВГнг(A)-FRLS 3*1,5 (Электрокабель) Ц=134,00/1,18/3,76=30,20
	м
	150

	89
	Кабель-канал Элекор 25*16 Ц=23,20/1,18/3,76=5,23
	м
	1500

	90
	Кабель-канал Элекор 40*25 Ц=39,70/1,18/3,76=8,95
	м
	600

	91
	Труба ПВХ гофрированная D16 с зондом (Рувинил) Ц=6,20/1,18/3,76=1,40
	м
	100

	92
	Коробка универсальная (распределительная) для кабельных каналов ТУСО 65005 (80*80*25) Ц=21,80/1,18/3,76=4,91
	шт
	20

	93
	Коробка универсальная (распределительная) для кабельных каналов ТУСО 65015 (85*85*45) Ц=40,50/1,18/3,76=9,13
	шт
	12

	94
	Коробка соединительная КРТП 10*2 на 10 пар плоская Ц=72,94/1,18/3,76=16,44
	шт
	7

	95
	Коробка соединительная КМ-О (4к*6,0) для монтажа огнестойкого кабеля (IP44) Ц=192,00/1,18/3,76=43,27
	шт
	80

	96
	Клеммная колодка WAGO 2273-248 (773-306) без винтов (6 клемм 0,75-2,5 кв.мм) Ц=20,34/1,18/3,76=4,58
	шт
	100

	97
	Hyperline TM-2S8C Площадка под винт 14.9x9.5мм (д.4.5мм) для стяжки (100 шт) Ц=247,70/1,18/3,76=55,83
	шт
	40

	98
	Hyperline GT-150IC Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся, безгалогенная (halogen free), 150x3.6мм, (100 шт) Ц=107,10/1,18/3,76=24,14
	шт
	50


