ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
На оборудование, приобретаемое в 2013 году по проекту
«Комплекс чистых помещений для производства оптоэлектронных полупроводниковых приборов реконструкция первого этажа»
для ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина

1.1  Наименование: система инженерного оборудования для управления и контроля технологическим процессом в составе:  ПРТХ1, ПРТХ2, ПРТХ3, ПРТХ4, ШВВ1, ПРКХ2 ШСК1.1, ШСК1.2, ШСКН1.1 ШСКН1.2, ПРКМ1, ПРКК1 ЩО1, ЩАО1, ШК, ЩУВ, ЩСИ, БСК, БКК, АШ, ЩС-А1, БС.  

1.2  Сведения о новизне:
Поставляемое оборудование  новое, вупуска не ранее 2013г., не бывшее в употреблении    (эксплуатации, консервации), не выставочный образец, а также оборудование, не собранно из восстановленных узлов и агрегатов. Оборудование  поставляется комплектно и обеспечивает конструктивную и функциональную совместимость.

Срок эксплуатации оборудования и оснастки  10 лет. В сопроводительной документации к поставляемому оборудованию указан срок эксплуатации поставляемого оборудования, устанавливаемый Изготовителем.

Срок гарантии производителя и поставщика 2 года, с момента подписания акта приема-передачи.

В гарантийный период Поставщик  устраняет отказы оборудования за свой счет.

На весь срок эксплуатации оборудования Поставщик обеспечивает квалифицированную техническую поддержку, в том числе:

обучение специалистов Заказчика по вопросам эксплуатации оборудования;

содействие в решении вопросов ремонта оборудования в послегарантийный период;

содействие в решении любых технических вопросов, связанных с эксплуатацией данного оборудования.

Поставляемое оборудование находится в свободной продаже на территории Российской Федерации, поставка оборудования не накладывает каких-либо ограничений на ввоз данного оборудования на территорию Российской Федерации.

Средства измерений  имеют первичную поверку и включены в реестр разрешенных средств на территории Российской Федерации.
1.3  Код ОКП: 
·   ПРТХ1, ПРТХ2, ПРТХ3, ПРТХ4, ШВВ1, ПРКХ2 ШСК1.1, ШСК1.2, ШСКН1.1 ШСКН1.2, ПРКМ1, ПРКК1 ЩО1, ЩАО1   ̶  34 3431 1.

·   ШК, ЩУВ, ЩСИ, БСК, БКК, АШ, ЩС-А1, БС.  ̶  34 3317 2.
2. Область применения: управление и контроль инженерным оборудованием управляющего технологическим процессом, размещаемого на существующих площадях реконструируемого здания.
3.   Условия эксплуатации:
·   Климатическое исполнение  ̶  У.
·   Категория размещения оборудования при монтаже и эксплуатации  ̶  4.1.

·   Тип атмосферы  ̶  I.

·   Категория помещений по пожаро и взрывоопасности  ̶  Г. 
·    Категория помещений по СП АС-03  ̶   не категорируется.

·    Температура окружающего воздуха    ̶  от  0Cº до плюс 40Cº (рекомендуемая плюс 25 Cº).

·    Высота над уровнем моря не более   ̶  1500 м.

·    Относительная влажность от 5% до 98% при температуре плюс 25 Cº.

·     Площадка обслуживания односторонняя.

4.   Технические требования:

Таблица 1

	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Кол-во, 
ед. изм.

	1. 
	ПРТХ1
	Пункт распределительный (код производителя АМС70.67.93.000).
· корпус навесной, металлический ЩМП-4-0 36 УХЛ3;

· ввод кабелей верхний;

· окраска порошковой эпоксидно-полиэфирной краской;

· номинальный ток щита 100А;

· степень защиты не менее IP- 31;

· главная цепь ~380В/220, 50Гц;

· щит оборудовать медными шинами PE и N c сечением равным фазному;

· щит  укомплектовать непрозрачной дверью;

В комплекте с вводным выключателем –  разъединителем (QF1)
ВА47 -100-3C ввод:

· номинальный ток – 100А;

· кривая С;

· количество полюсов 3.

В комплекте с линейными автоматическими выключателями. (21 группы).
АВДТ-32 с УЗО, 30 мА:
·  QF2, QF3, QF5, QF6, QF8, QF11, QF16-QF18, QF20 ÷ QF 22   – 16А;
·  QF10 – 25А;

·  QF17, QF18  – 32А;

· количество полюсов 2;

· кривая С.

АД-14-АС 4/16 с УЗО, 30 мА:

· QF4, QF7, QF9, QF12 ÷ QF 15, QF19

· количество полюсов 4;

· кривая С.

В щите предусмотреть клеммные ряды для подключения входящей и отходящих линий к каждому автомату соответственно L1(L2, L3), N, PE.

Схемные решения и комплектность поставки согласовать с заказчиком до приобретения оборудования.
	1 шт.

	2. 
	ПРТХ2
	Пункт распределительный (код производителя АМС70.67.94.000).

· корпус навесной, металлический ЩРн-72з-1 36 УХЛ3;

· ввод кабелей верхний;

· окраска порошковой эпоксидно-полиэфирной краской;

· номинальный ток щита 80А;

· степень защиты не менее IP- 31;

· главная цепь ~380В/220, 50Гц;

· щит оборудовать медными шинами PE и N c сечением равным фазному;

· щит  укомплектовать непрозрачной дверью;

В комплекте с вводным выключателем –  разъединителем (QF1)
ВА47 -100-3C ввод:

· номинальный ток – 80А;

· кривая С;

· количество полюсов 3.

В комплекте с линейными автоматическими выключателями. (27 групп).

АВДТ-32 с УЗО, 30 мА:
·  QF2 ÷ QF6, QF10, QF12÷ QF18, QF21 ÷ QF23,  QF25, QF26, QF28  – 16А;

·  QF7, QF8,  QF19, QF20, – 20А;

· QF9. QF11, QF24 -25A
· количество полюсов 2;

· кривая С.

АД-12-АС 4/16 с УЗО, 30 мА:

· QF27 – 16А;

· количество полюсов 4;

· кривая С.

В щите предусмотреть клеммные ряды для подключения входящей и отходящих линий к каждому автомату соответственно L1(L2, L3), N, PE.

Схемные решения и комплектность поставки согласовать с заказчиком до приобретения оборудования.
	1 шт.

	3. 
	ПРТХ3
	Пункт распределительный (код производителя АМС70.67.95.000).

· корпус навесной, металлический ЩРн-54з-1 36 УХЛ3;

· настенный, металлический;
· ввод кабелей верхний;

· окраска порошковой эпоксидно-полиэфирной краской;

· номинальный ток щита 32А;

· степень защиты не менее IP- 31;

· главная цепь ~380В/220, 50Гц;

· щит оборудовать медными шинами PE и N c сечением равным фазному;

· щит  укомплектовать непрозрачной дверью;

В комплекте с вводным выключателем –  разъединителем (QF1)
ВА47 -100-3C ввод:

· номинальный ток – 32А;

· кривая С;

· количество полюсов 3.

В комплекте с линейными автоматическими выключателями. (21 группы).

АВДТ-32 с УЗО, 30 мА:
·  QF1 ÷ QF21  – 16А;

· количество полюсов 2;

· кривая С.

В щите предусмотреть клеммные ряды для подключения входящей и отходящих линий к каждому автомату соответственно L1(L2, L3), N, PE.

Схемные решения и комплектность поставки согласовать с заказчиком до приобретения оборудования.
	1 шт.

	4. 
	ПРТХ4
	Пункт распределительный (код производителя АМС70.67.96.000).

· корпус навесной, металлический ЩРн-72з-1 36 УХЛ3;

· ввод кабелей верхний;

· окраска порошковой эпоксидно-полиэфирной краской;

· номинальный ток щита 80А;

· степень защиты не менее IP- 31;

· главная цепь ~380В/220, 50Гц;

· щит оборудовать медными шинами PE и N c сечением равным фазному;

· щит  укомплектовать непрозрачной дверью;

В комплекте с вводным выключателем –  разъединителем (QF1)
ВА47 -100-3C ввод:

· номинальный ток – 80А;

· кривая С;

· количество полюсов 3.

В комплекте с линейными автоматическими выключателями. (26 групп).

АВДТ-32 с УЗО, 30 мА:
· QF2, QF3, QF13, QF15÷QF27  – 16А;

·  QF4÷QF11– 25А;

·  QF12, QF14  – 32А;

· количество полюсов 2;

· кривая С.

В щите предусмотреть клеммные ряды для подключения входящей и отходящих линий к каждому автомату соответственно L1(L2, L3), N, PE.

Схемные решения и комплектность поставки согласовать с заказчиком до приобретения оборудования.
	1 шт.

	5. 
	ШВВ1
	Шкаф вытяжных вентиляторов  (код производителя АМС70.67.76.000).

· корпус навесной, металлический ЩМП-4-0 36 УХЛ3;

· ввод кабелей верхний;

· окраска порошковой эпоксидно-полиэфирной краской;

· номинальный ток щита 50А;

· степень защиты не менее IP- 31;

· главная цепь ~380В/220, 50Гц;

· щит оборудовать медными шинами PE и N c сечением равным фазному;

· щит  укомплектовать непрозрачной дверью;

В комплекте с вводным выключателем –  разъединителем (QF1)
ВА47 -100-3C ввод:

· номинальный ток – 32А;

· кривая С;

· количество полюсов 3.

В комплекте с линейными автоматическими выключателями. (32 групп).

ВА47-29М-1С:

·  QF1÷QF17,  QF20, QF25÷QF33 – 16А;

·  количество полюсов 1;

· кривая С.

ВА47-29М-3P- С:
· QF18, QF19, QF22÷QF24 – 16А;

· количество полюсов 3;

· кривая С.

В щите предусмотреть клеммные ряды для подключения входящей и отходящих линий к каждому автомату соответственно L1(L2, L3), N, PE.

Схемные решения и комплектность поставки согласовать с заказчиком до приобретения оборудования.
	1 
комплект

	6. 
	ПРКХ2
	Пункт распределительный  (код производителя АМС70.67.90.000).

· корпус навесной, металлический ЩМП-4-0 36 УХЛ3;
· ввод кабелей верхний;

· окраска порошковой эпоксидно-полиэфирной краской;

· номинальный ток щита 25А;

· степень защиты не менее IP- 31;

· главная цепь ~380В/220, 50Гц;

· щит оборудовать медными шинами PE и N c сечением равным фазному;

· щит  укомплектовать непрозрачной дверью;

В комплекте с вводным выключателем –  разъединителем (QF1)
ВА47 -100-3C ввод:

· номинальный ток – 25А;

· кривая С;

· количество полюсов 3.

В комплекте с линейными автоматическими выключателями. (8 групп).

ВА47-29М-3С:
· QF2 ÷QF6  – 16А;

· количество полюсов 3;

· кривая С.

ВА47-29М-1С:
· QF6÷QF8  – 16А;

· количество полюсов 1;

· кривая С.

В щите предусмотреть клеммные ряды для подключения входящей и отходящих линий к каждому автомату соответственно L1(L2, L3), N, PE.

Схемные решения и комплектность поставки согласовать с заакзчиком до приобретения оборудования.
	1 шт.

	7. 
	ШСК1.1
	Шкаф силовой кондиционера  (код производителя АМС70.67.74.000).

· корпус навесной, металлический ЩМП-4-0 36 УХЛ3;

· ввод кабелей верхний;

· окраска порошковой эпоксидно-полиэфирной краской;

· номинальный ток щита 63А;

· степень защиты не менее IP- 31;

· главная цепь ~380В/220, 50Гц;

· щит оборудовать медными шинами PE и N c сечением равным фазному;

· щит  укомплектовать непрозрачной дверью;

В комплекте с вводным выключателем –  разъединителем (QF1)
ВА47 -100-3C ввод:

· номинальный ток – 63А;

· кривая С;

· количество полюсов 3.

В комплекте с линейными автоматическими выключателями. (3 группы).

ВА47-29М-1С:
·  QF2 – 16А;

· количество полюсов 1;

· кривая С.

ВА47-29М-3С:
· QF3  – 50А;

· QF4  – 16А;

· количество полюсов 3;

· кривая С.

В щите предусмотреть клеммные ряды для подключения входящей и отходящих линий к каждому автомату соответственно L1(L2, L3), N, PE.

Схемные решения и комплектность поставки согласовать с заказчиком до приобретения оборудования.
	1 шт.

	8. 
	ШСК1.2
	Шкаф силовой кондиционера  (код производителя  АМС70.67.75.000).

· корпус навесной, металлический ЩМП-4-0 36 УХЛ3;

· ввод кабелей верхний;

· окраска порошковой эпоксидно-полиэфирной краской;

· номинальный ток щита 63А;

· степень защиты не менее IP- 31;

· главная цепь ~380В/220, 50Гц;

· щит оборудовать медными шинами PE и N c сечением равным фазному;

· щит  укомплектовать непрозрачной дверью;

В комплекте с вводным выключателем –  разъединителем (QF1)
ВА47 -100-3C ввод:

· номинальный ток – 63А;

· кривая С;

· количество полюсов 3.

В комплекте с линейными автоматическими выключателями. (3 группы).

ВА47-29М-1С:
·  QF2 – 16А;

· количество полюсов 1;

· кривая С.

ВА47-29М-3С:
· QF3  – 50А;

· QF4  – 16А;

· количество полюсов 3;

· кривая С.

В щите предусмотреть клеммные ряды для подключения входящей и отходящих линий к каждому автомату соответственно L1(L2, L3), N, PE.

Схемные решения и комплектность поставки согласовать с заказчиком до приобретения оборудования.
	1 шт.

	9. 
	ШСКН1.1
	Шкаф силовой кондиционера  (код производителя АМС70.67.77.000).

· ввод кабелей верхний;

· окраска порошковой эпоксидно-полиэфирной краской;

· номинальный ток щита 160А;

· степень защиты не менее IP- 31;

· главная цепь ~380В/220, 50Гц;

· щит оборудовать медными шинами PE и N c сечением равным фазному;

· щит  укомплектовать непрозрачной дверью;

В комплекте с вводным выключателем –  разъединителем (QF1)
ВА88 -35 ввод:

· номинальный ток – 160А;

· кривая С;

· количество полюсов 3.

В комплекте с линейными автоматическими выключателями. (6 групп).

ВА47-29М-3С:
·  QF2÷ QF7  – 32А;

· количество полюсов 3;

· кривая С.

В щите предусмотреть клеммные ряды для подключения входящей и отходящих линий к каждому автомату соответственно L1(L2, L3), N, PE.

Схемные решения и комплектность поставки согласовать с заказчиком до приобретения оборудования.
	1 шт.

	10. 
	ШСКН1.2
	Шкаф силовой кондиционера  (код производителя АМС70.67.78.000).

· корпус щита серии Prisma-GX (Legrand XL-160);

· настенный, металлический;
· ввод кабелей верхний и нижний;

· окраска порошковой эпоксидно-полиэфирной краской;

· номинальный ток щита 160А;

· степень защиты не менее IP- 30;

· главная цепь ~380В/220, 50Гц;

· щит оборудовать медными шинами PE и N c сечением равным фазному;

· щит  укомплектовать непрозрачной дверью;

В комплекте с вводным выключателем –  разъединителем (QS1)
ВА88 -35 ввод:

· номинальный ток – 160А;

· кривая С;

· количество полюсов 3.

В комплекте с линейными автоматическими выключателями. (7 групп).

ВА47-29М-3С:
·  QF1÷ QF6  – 32А;

· QF7  – 16А;

· количество полюсов 3;

· кривая С.

В щите предусмотреть клеммные ряды для подключеня входящей и отходящих линий к каждому автомату соответственно L1(L2, L3), N, PE.

Схемные решения и комплектность поставки согласовать с закзчиком до приобретения оборудования.
	1 шт.

	11. 
	ПРКМ1
	Пункт распределительный  (код производителя АМС70.67.92.000).

· корпус навесной, металлический ЩМП-4-0 36 УХЛ3;

· окраска порошковой эпоксидно-полиэфирной краской;

· номинальный ток щита 25А;

· степень защиты не менее IP- 31;

· главная цепь ~380В/220, 50Гц;

· щит оборудовать медными шинами PE и N c сечением равным фазному;

· щит  укомплектовать непрозрачной дверью;

В комплекте с вводным выключателем –  разъединителем (QF1)
ВА47 -100-3C ввод:

· номинальный ток – 25А;

· кривая С;

· количество полюсов 3.

В комплекте с линейными автоматическими выключателями. (10 групп).

ВА47-29М-1С:
·  QF1÷ QF5  – 16А;

· количество полюсов 1;

· кривая С.

АВДТ-32 с УЗО, 30 мА:
·  QF6÷QF11  – 16А;

· количество полюсов 2;

· кривая С.

В щите предусмотреть клеммные ряды для подключения входящей и отходящих линий к каждому автомату соответственно L1(L2, L3), N, PE.

Схемные решения и комплектность поставки согласовать с заказчиком до приобретения оборудования.
	1 шт.

	12. 
	ПРКК1
	Пункт распределительный  (код производителя АМС70.67.91.000).

· корпус навесной, металлический ЩМП-4-0 36 УХЛ3;

· ввод кабелей верхний;

· окраска порошковой эпоксидно-полиэфирной краской;

· номинальный ток щита 25А;

· степень защиты не менее IP- 31;

· главная цепь ~220, 50Гц;

· щит  укомплектовать непрозрачной дверью;

В комплекте с вводным выключателем –  разъединителем (QF1)
ВА47 -100-3C ввод:

· номинальный ток – 25А;

· кривая С;

· количество полюсов 1.

В комплекте с линейными автоматическими выключателями. (2 групп).

ВА47-29М-1С:
·  QF1÷ QF3  – 10А;

· количество полюсов 1;

· кривая С.

В щите предусмотреть клеммные ряды для подключения входящей и отходящих линий к каждому автомату соответственно L1, N, PE.

Схемные решения и комплектность поставки согласовать с заказчиком до приобретения оборудования.
	1 шт.

	13. 
	ЩО1
	Щит освещения (код производителя АМС70.56.72.000).

· корпус навесной, металлический ЩРн-24з-1 36 УХЛ3;

· ввод кабелей верхний;

· окраска порошковой эпоксидно-полиэфирной краской;

· номинальный ток щита 32А;

· степень защиты IP- 31;

· главная цепь ~380В/220, 50Гц;

· щит оборудовать медными шинами PE и N c сечением равным фазному;

· щит  укомплектовать непрозрачной дверью;

В комплекте с вводным выключателем –  разъединителем (QF1)
ВА47 -100-3C ввод:

· номинальный ток – 32А;

· кривая С;

· количество полюсов 3.

В комплекте с линейными автоматическими выключателями. (11 групп).

ВА47-29М-1С:
·  QF1÷ QF12  – 16А;

· количество полюсов 1;

· кривая С.

В щите предусмотреть клеммные ряды для подключения входящей и отходящих линий к каждому автомату соответственно L1(L2, L3), N, PE.
	1 шт.

	14. 
	ЩАО1
	Щит освещения (код производителя АМС70.56.73.000).

· корпус навесной, металлический ЩРн-9з-0 36 УХЛ3;

· ввод кабелей верхний;

· окраска порошковой эпоксидно-полиэфирной краской;

· номинальный ток щита 25А;

· степень защиты IP- 31;

· главная цепь ~220В, 50Гц;

· щит оборудовать медными шинами PE и N c сечением равным фазному;

· щит  укомплектовать непрозрачной дверью;

В комплекте1 шт. с вводным выключателем –  разъединителем (QF1)
ВА47 -29М-3C ввод:

· номинальный ток – 25А;

· кривая С;

· количество полюсов 3.

В комплекте с линейными автоматическими выключателями. (2 групп).

ВА47-29М-1С:
·  QF1÷ QF3  – 16А;

· количество полюсов 1;

· кривая С.

В щите предусмотреть клеммные ряды для подключения входящей и отходящих линий к каждому автомату соответственно L1, N, PE.
	1 шт.

	15. 
	Комплект оборудования автоматизации управления приточно-вытяжных систем и системы холодоснабжения
	    Комплект оборудования предназначен для автоматизации управления приточно-вытяжных систем и систем холодоснабжения. Комплект в составе: 

· ШК (код производителя АМС70.72.01.000) щит автоматики кондиционера с программным обеспечением -2 шт.;

· ЩУВ (код производителя АМС70.72.02.000)  щит автоматики вентиляторов с программным обеспечением -4 шт.;

· ЩСИ (код производителя АМС70.72.04.000)  щит сбора информации с программным обеспечением -1 шт.;

· БСК  (код производителя АМС7.50.58.000-03)  блок силовой кондиционера -2 шт.;

· БКК  (код производителя АМС70.31.01.000)  блок контроля клапанов -2 шт.;

· АШ  (код производителя АМС7.50.17.000)  автоматика шлюза -5 шт.;

· ЩС-А1  (код производителя АМС70.70.36.000)  ащит силовой автоматики -1 шт.;

· БС блок силовой (АМС70.72.24.000) -1 шт..

В  устройствах атоматического управления применить:

· корпус щита серии  Ritall;

· ввод кабелей нижний;

· окраска порошковой эпоксидно-полиэфирной краской;

· степень защиты IP- 31;

· главная цепь ~250В, 50Гц;
· применить при изготовлении элементную базу производства Schneider Electric, АВВ, LS;

· автоматизацию управления выполнить на программируемом контроллере (АМС 27.50.10.000); 

· сеть управления организовать по интерфейсу RS485;

· схемные решения и алгоритмы управления реализовать согласно приложению №2.

   Выполнить программирование устройств с применением ПО на объекте и осуществить их передачу заказчику после отладки.

   Передать  заказчику открытого исходного кода на электронном носителе для системы автоматизации.

 Схемные решения и комплектность поставки согласовать с заказчиком до приобретения оборудования.
	1 шт.

	16. 
	Комплект оборудования сетей связи
	СВНО система видеонаблюдения охранная в составе:

·  видеорегистратор IP, 16 каналов, 4 SATA VS-4016U-RP-PRO  - 1 шт.;

· HDD 2 Tb SATA-ǁ RE4 7200 rpm 64 Mb WD2003FYYS  - 4 шт.;

· мыш проводная, Optical, USB OP-720 Black;
· монитор 23"  (LCD, Wide, 1920x1080, D-sub, HDMI) S23A550H - 1 шт.;

· клавиатура Slim, USB KL-5-2  - 1 шт.;

· коврик для оптической мыши Micro Optigue – 1 шт.;

· кбель монитор – компьютер (UPS - устройство) 220V, 5м - 1 шт.;

· кабель удлинительный монитор – SVGA card (15M – 15F), 5м - 1 шт.;
· кабель удлинительный USB 2.0 А-А, 5м - 2 шт.

Сервер системы видеонаблюдения технологического в составе:

·  видеорегистратор IP, 16 каналов, 4 SATA VS-4016U-RP-PRO  - 1 шт.;
· HDD 2 Tb SATA-ǁ RE4 7200 rpm 64 Mb WD2003FYYS  - 4 шт.;

· монитор 23"  (LCD, Wide, 1920x1080, D-sub, HDMI) S23A550H - 1 шт.;

· клавиатура Slim, USB KL-5-2  - 1 шт.;

· коврик для оптической мыши Micro Optigue – 1 шт.;

· кбель монитор – компьютер (UPS - устройство) 220V, 5м - 1 шт.;

· кабель удлинительный монитор – SVGA card (15M – 15F), 5м - 1 шт.;

· кабель удлинительный USB 2.0 А-А, 5м - 3 шт.;

· джойстик для видеонаблюдения Т8311- 1 шт.

Система мониторинга параметров воздуха КЧП (АТХ) в составе:
· персональный компьютер Core i7 4770/8 Гб/DVD-RW/GeForce GTX660 Ti -1 шт., с предустановленным лицензионным ПО:
· Microsoft Windows 7 Professional 32-bit Рус. - 1 шт.;

· Microsoft Office 2003 Standard Edition - 1 шт.;

· Microsoft Security Essentials - 1 шт.; 

· программное обеспечение FMS 50- 1 шт.;


	


5. Комплект поставки.

В соответствии с технической частью и прилагаемыми приложениями.
Оборудование должно быть поставлено комплектно, перед поставкой пройти контрольную сборку на заводе-изготовителе для обеспечения совместимости составных частей друг с другом. 
6. Условия поставки (согласно Инкотермс 2010): DDP, Снежинск, Челябинская область, ул. Васильева, 13. В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка до склада Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации на русском языке, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Доставка оборудования должны осуществлять граждане, трудоустроенные в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.  Требования к упаковке оборудования.

   Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам,  ГОСТ 23216-78, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка обеспечивает полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
 8.  Требования к маркировке.

Маркировка  наноситься в соответствии с принципиальной схемой и  указаний на схеме электрических соединений.

 На аппаратах и приборах выполняются позиционные обозначения. К аппаратам ручного управления, вводным устройствам, аппаратам сигнализации и т.п. выполнены функциональные надписи. Маркировка шкафов блок-модуля соответствовует ГОСТ 18620-86;  

   Щит (шкаф), управления (сигнализации), имеют маркировку на паспортной табличке с указанием в  соответствии с требованиями ГОСТ следующих данных применительно к  указанной выше единице оборудования:

1) наименование изделия;

2) условное обозначение (индекс) изделия;

3) заводской номер изделия;

4) дата (месяц и год) изготовления;
5) масса изделия.
9.  Требования к технической документации
Поставщик  предоставляет полный комплект Технической документации (ГОСТ 2.601-95, ГОСТ Р 50571.24-2000) на русском языке на бумажном носителе:

·  задание заводу-изготовителю;
·  cхемы электрические принципиальные;

·   техническое описание и инструкция по эксплуатации;

·   руководство, по монтажу включая: строповку и сборочные чертежи;

·  сертификаты, паспорта и формуляры;
·   документация на все составные элементы оборудования.

Поставщик должен предоставить и согласовать с закзчиком до приобретения оборудования задание заводу-изготовителю.
Документацию передать сшитой в папку, удобной для прочтения с указанием перечня приложенных документов.  

Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, имеет сертификаты соответствия ГОСТ. Указанные сертификаты прилогаются при поставке оборудования. 
10.  Прочие условия

Средства измерений должны иметь первичную поверку и включены в реестр разрешенных средств на территории Российской Федерации. Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшем в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов,  а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия ГОСТ Р.

Срок эксплуатации оборудования и оснастки должен быть не менее 10 лет при трехсменном режиме работы.

В сопроводительной документации к поставляемому оборудованию должен быть указан срок эксплуатации поставляемого оборудования, устанавливаемый Изготовителем.

Поставщик должен гарантировать устойчивую работу оборудования при круглосуточной работе и круглогодично в течение 24 месяцев с даты запуска его в эксплуатацию. В гарантийный период Поставщик должен устранять отказы оборудования за свой счет.

На весь срок эксплуатации оборудования Поставщик должен обеспечить квалифицированную техническую поддержку, в том числе:

- содействие в решении вопросов ремонта оборудования в послегарантийный период;

- содействие в решении любых технических вопросов, связанных с эксплуатацией данного оборудования.

Поставляемое оборудование должно находиться в свободной продаже на территории Российской Федерации, поставка оборудования не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного оборудования на территорию Российской Федерации.
11. Место поставки и условия допуска

Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д.13. Доставка  осуществляться гражданами РФ.

Въезд на территорию «ЗАТО» г.Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно- территориальном образовании» от 14 июля 1992г. № 3297-1 и Положением о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственный корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным постановлением Правительства РФ от 11 июня 1996 г. №693.

Процедуры согласования въезда на территорию «ЗАТО» г.Снежинск в соответствии со статьей 18 Положения № 693 от 11 июня 1996 г., возлагаются на «Поставщика».

12. Срок поставки товара

Поставка оборудования осуществляется в срок не более 45 календарных дней и не позднее 16.12.2013г.
Приложения: 
· Перечень оборудования «Таблица 1»;
· схемы автоматизации – на 37 листах.
Перечень оборудования:

Таблица 1

	№ лота
	Наименование лота
	Ед. измерения
	Кол-во

	1
	Пункт распределительный (АМС70.67.93.000) ПРТХ1
	шт.
	1

	2
	Пункт распределительный (АМС70.67.94.000) ПРТХ2
	шт.
	1

	3
	Пункт распределительный (АМС70.67.95.000) ПРТХ3
	шт.
	1

	4
	Пункт распределительный (АМС70.67.96.000) ПРТХ4
	шт.
	1

	5
	Шкаф вытяжных вентиляторов(АМС70.67.76.000)  ШВВ1
	шт.
	1

	6
	Пункт распределительный (АМС70.67.90.000) ПРКХ2
	шт.
	1

	7
	Шкаф силовой кондиционера (АМС70.67.74.000)  ШСК1.1
	шт.
	1

	8
	Шкаф силовой кондиционера (АМС70.67.75.000)  ШСК1.2
	шт.
	1

	9
	Шкаф силовой кондиционера (АМС70.67.77.000)  ШСКН1.1
	шт.
	1

	10
	Шкаф силовой кондиционера (АМС70.67.78.000)  ШСКН1.2
	шт.
	1

	11
	Пункт распределительный (АМС70.67.92.000) ПРКМ1
	шт.
	1

	12
	Пункт распределительный (АМС70.67.91.000) ПРКК1
	шт.
	1

	13
	Щит освещения (АМС70.56.72.000) ЩО1

	шт.
	1

	14
	Щит аварийного освещения (АМС70.56.73.000) ЩАО1
	шт.
	1

	15
	Комплект оборудования автоматизации управления приточно-вытяжных систем и системы холодоснабжения
	компл.
	1

	16
	Комплект оборудования сетей связи
	компл.
	1


[image: image1][image: image2][image: image3][image: image4][image: image5][image: image6][image: image7][image: image8][image: image9][image: image10][image: image11][image: image12][image: image13][image: image14][image: image15]
