## Общий
[6 empty] | Спецификация на поставку дверей, люков, ворот для здания резервной дизельной электростанции. Энергоблок № 1 | [15 empty] | Приложение 1.1. к договору от
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) ОПБ 88/97 | Группа по ПНАЭ Г-7-008-89 | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Срок доставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Категория ОК
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | 11.ИСУП.104253176 | 10UBS00AB301 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05196с/о | 1 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-10-28 | 2016-11-12 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
2 | 11.ИСУП.104253177 | 10UBS00AB349 | Дверь двупольная | ДЗГНУК-1500х2400 | Наружная, защитная, герметичная, утепленная, размером в свету 1,5х2,4м, |  | 2 |  | I | БЛ-05196с/о | 23 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-10-28 | 2016-11-12 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
3 | 11.ИСУП.104253178 | 10UBS00AB501 | Ворота | ВЗГНУК-4200х4500 | Наружные, защитные, герметичные, утепленные, размером в свету 4,2х4,5м с калиткой размером в свету 0,8х2м |  | 2 |  | I | БЛ-05196с/о | 27 | БЛ-05121 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-10-28 | 2016-11-12 | - ворота комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
4 | 11.ИСУП.104253179 | 10UBS00AB601 | Люк | ЛЗГУ-1000х1000 | Наружный, защитный, герметичный, утепленный |  | 2 |  | I | БЛ-05196с/о | 31 | БЛ-05122 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-10-28 | 2016-11-12 | - люки комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
5 | 11.ИСУП.104322477 | 10UBS00AB302 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05196с/о | 2 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-10-28 | 2016-11-12 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
6 | 11.ИСУП.104322478 | 10UBS00AB303 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05196с/о | 3 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-10-28 | 2016-11-12 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
7 | 11.ИСУП.104322479 | 10UBS00AB304 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05196с/о | 4 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-10-28 | 2016-11-12 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
8 | 11.ИСУП.104322480 | 10UBS00AB305 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05196с/о | 5 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-10-28 | 2016-11-12 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
9 | 11.ИСУП.104322481 | 10UBS00AB306 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05196с/о | 6 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-10-28 | 2016-11-12 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
10 | 11.ИСУП.104322482 | 10UBS00AB307 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05196с/о | 7 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-10-28 | 2016-11-12 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
11 | 11.ИСУП.104322483 | 10UBS00AB308 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05196с/о | 8 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-10-28 | 2016-11-12 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
12 | 11.ИСУП.104322484 | 10UBS00AB309 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05196с/о | 9 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-10-28 | 2016-11-12 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
13 | 11.ИСУП.104322485 | 10UBS00AB310 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05196с/о | 10 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-10-28 | 2016-11-12 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
14 | 11.ИСУП.104322486 | 10UBS00AB311 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05196с/о | 11 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-10-28 | 2016-11-12 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
15 | 11.ИСУП.104322487 | 10UBS00AB312 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05196с/о | 12 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-10-28 | 2016-11-12 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
16 | 11.ИСУП.104322488 | 10UBS00AB313 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05196с/о | 13 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-10-28 | 2016-11-12 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
17 | 11.ИСУП.104322489 | 10UBS00AB314 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05196с/о | 14 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-10-28 | 2016-11-12 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
18 | 11.ИСУП.104322490 | 10UBS00AB315 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05196с/о | 15 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-10-28 | 2016-11-12 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
19 | 11.ИСУП.104322492 | 10UBS00AB316 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05196с/о | 16 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-10-28 | 2016-11-12 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
20 | 11.ИСУП.104322494 | 10UBS00AB317 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05196с/о | 17 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-10-28 | 2016-11-12 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
21 | 11.ИСУП.104322495 | 10UBS00AB318 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05196с/о | 18 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-10-28 | 2016-11-12 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
22 | 11.ИСУП.104322497 | 10UBS00AB319 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05196с/о | 19 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-10-28 | 2016-11-12 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
23 | 11.ИСУП.104322498 | 10UBS00AB320 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05196с/о | 20 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-10-28 | 2016-11-12 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
24 | 11.ИСУП.104322499 | 10UBS00AB321 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05196с/о | 21 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-10-28 | 2016-11-12 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
25 | 11.ИСУП.104322500 | 10UBS00AB322 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05196с/о | 22 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-10-28 | 2016-11-12 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
26 | 11.ИСУП.104325984 | 10UBS00AB350 | Дверь двупольная | ДЗГНУК-1500х2400 | Наружная, защитная, герметичная, утепленная, размером в свету 1,5х2,4м, |  | 2 |  | I | БЛ-05196с/о | 24 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-10-28 | 2016-11-12 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
27 | 11.ИСУП.104325985 | 10UBS00AB351 | Дверь двупольная | ДЗГНУК-1500х2400 | Наружная, защитная, герметичная, утепленная, размером в свету 1,5х2,4м, |  | 2 |  | I | БЛ-05196с/о | 25 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-10-28 | 2016-11-12 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
28 | 11.ИСУП.104325986 | 10UBS00AB352 | Дверь двупольная | ДЗГНУК-1500х2400 | Наружная, защитная, герметичная, утепленная, размером в свету 1,5х2,4м, |  | 2 |  | I | БЛ-05196с/о | 26 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-10-28 | 2016-11-12 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
29 | 11.ИСУП.104325987 | 10UBS00AB502 | Ворота | ВЗГНУК-4200х4500 | Наружные, защитные, герметичные, утепленные, размером в свету 4,2х4,5м с калиткой размером в свету 0,8х2м |  | 2 |  | I | БЛ-05196с/о | 28 | БЛ-05121 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-10-28 | 2016-11-12 | - ворота комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
30 | 11.ИСУП.104325988 | 10UBS00AB503 | Ворота | ВЗГНУК-4200х4500 | Наружные, защитные, герметичные, утепленные, размером в свету 4,2х4,5м с калиткой размером в свету 0,8х2м |  | 2 |  | I | БЛ-05196с/о | 29 | БЛ-05121 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-10-28 | 2016-11-12 | - ворота комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
31 | 11.ИСУП.104325989 | 10UBS00AB504 | Ворота | ВЗГНУК-4200х4500 | Наружные, защитные, герметичные, утепленные, размером в свету 4,2х4,5м с калиткой размером в свету 0,8х2м |  | 2 |  | I | БЛ-05196с/о | 30 | БЛ-05121 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-10-28 | 2016-11-12 | - ворота комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
32 | 11.ИСУП.104325990 | 10UBS00AB602 | Люк | ЛЗГУ-1000х1000 | Наружный, защитный, герметичный, утепленный |  | 2 |  | I | БЛ-05196с/о | 32 | БЛ-05122 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-10-28 | 2016-11-12 | - люки комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
33 | 11.ИСУП.104325991 | 10UBS00AB603 | Люк | ЛЗГУ-1000х1000 | Наружный, защитный, герметичный, утепленный |  | 2 |  | I | БЛ-05196с/о | 33 | БЛ-05122 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-10-28 | 2016-11-12 | - люки комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
34 | 11.ИСУП.104325992 | 10UBS00AB604 | Люк | ЛЗГУ-1000х1000 | Наружный, защитный, герметичный, утепленный |  | 2 |  | I | БЛ-05196с/о | 34 | БЛ-05122 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-10-28 | 2016-11-12 | - люки комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
35 | 11.ИСУП.104329103 | 10UBS00AB323 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05196с/о | 35 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-10-28 | 2016-11-12 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
36 | 11.ИСУП.104329104 | 10UBS00AB324 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05196с/о | 36 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-10-28 | 2016-11-12 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
37 | 11.ИСУП.104329105 | 10UBS00AB325 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05196с/о | 37 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-10-28 | 2016-11-12 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
38 | 11.ИСУП.104329106 | 10UBS00AB326 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05196с/о | 38 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-10-28 | 2016-11-12 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
39 | 11.ИСУП.104329107 | 10UBS00AB327 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05196с/о | 39 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-10-28 | 2016-11-12 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
40 | 11.ИСУП.104329108 | 10UBS00AB328 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05196с/о | 40 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-10-28 | 2016-11-12 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
41 | 11.ИСУП.104329109 | 10UBS00AB329 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05196с/о | 41 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-10-28 | 2016-11-12 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
42 | 11.ИСУП.104329110 | 10UBS00AB330 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05196с/о | 42 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-10-28 | 2016-11-12 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
43 | 11.ИСУП.104329111 | 10UBS00AB331 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05196с/о | 43 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-10-28 | 2016-11-12 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
44 | 11.ИСУП.104329112 | 10UBS00AB332 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05196с/о | 44 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-10-28 | 2016-11-12 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
45 | 11.ИСУП.104329113 | 10UBS00AB333 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05196с/о | 45 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-10-28 | 2016-11-12 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
46 | 11.ИСУП.104329114 | 10UBS00AB334 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05196с/о | 46 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-10-28 | 2016-11-12 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
47 | 11.ИСУП.104329225 | 10UBS10AB301 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05196с/о | 47 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-10-28 | 2016-11-12 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
48 | 11.ИСУП.104329226 | 10UBS10AB302 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05196с/о | 48 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-10-28 | 2016-11-12 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
49 | 11.ИСУП.104329227 | 10UBS10AB303 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05196с/о | 49 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-10-28 | 2016-11-12 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
50 | 11.ИСУП.104329228 | 10UBS10AB304 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05196с/о | 50 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-10-28 | 2016-11-12 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
51 | 11.ИСУП.104329435 | 10UBS00AB335 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(П) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная | - | 2 | - | I | БЛ-05196с/о | 51 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-10-28 | 2016-11-12 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
52 | 11.ИСУП.104329436 | 10UBS00AB336 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(П) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная | - | 2 | - | I | БЛ-05196с/о | 52 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-10-28 | 2016-11-12 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
53 | 11.ИСУП.104329437 | 10UBS00AB337 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(П) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная | - | 2 | - | I | БЛ-05196с/о | 53 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-10-28 | 2016-11-12 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
54 | 11.ИСУП.104329438 | 10UBS00AB338 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(П) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная | - | 2 | - | I | БЛ-05196с/о | 54 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-10-28 | 2016-11-12 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
55 | 11.ИСУП.104329439 | 10UBS00AB339 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(П) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная | - | 2 | - | I | БЛ-05196с/о | 55 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-10-28 | 2016-11-12 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
56 | 11.ИСУП.104329440 | 10UBS00AB340 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(П) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная | - | 2 | - | I | БЛ-05196с/о | 56 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-10-28 | 2016-11-12 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
57 | 11.ИСУП.104329441 | 10UBS00AB341 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(П) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная | - | 2 | - | I | БЛ-05196с/о | 57 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-10-28 | 2016-11-12 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
58 | 11.ИСУП.104329442 | 10UBS00AB342 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(П) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная | - | 2 | - | I | БЛ-05196с/о | 58 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-10-28 | 2016-11-12 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
59 | 11.ИСУП.104329443 | 10UBS00AB343 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(П) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная | - | 2 | - | I | БЛ-05196с/о | 59 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-10-28 | 2016-11-12 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
60 | 11.ИСУП.104329444 | 10UBS00AB344 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(П) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная | - | 2 | - | I | БЛ-05196с/о | 60 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-10-28 | 2016-11-12 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
61 | 11.ИСУП.104329445 | 10UBS00AB345 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(П) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная | - | 2 | - | I | БЛ-05196с/о | 61 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-10-28 | 2016-11-12 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
62 | 11.ИСУП.104329446 | 10UBS00AB346 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(П) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная | - | 2 | - | I | БЛ-05196с/о | 62 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-10-28 | 2016-11-12 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
63 | 11.ИСУП.104329450 | 10UBS00AB347 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(П) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная | - | 2 | - | I | БЛ-05196с/о | 63 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-10-28 | 2016-11-12 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
64 | 11.ИСУП.104329451 | 10UBS00AB348 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(П) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная | - | 2 | - | I | БЛ-05196с/о | 64 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-10-28 | 2016-11-12 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
65 | 11.ИСУП.104329452 | 10UBS10AB305 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(П) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная | - | 2 | - | I | БЛ-05196с/о | 65 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-10-28 | 2016-11-12 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
66 | 11.ИСУП.104329455 | 10UBS10AB306 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(П) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная | - | 2 | - | I | БЛ-05196с/о | 66 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-10-28 | 2016-11-12 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
67 | 11.ИСУП.104329456 | 10UBS10AB307 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(П) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная | - | 2 | - | I | БЛ-05196с/о | 67 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-10-28 | 2016-11-12 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
68 | 11.ИСУП.104329457 | 10UBS10AB308 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(П) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная | - | 2 | - | I | БЛ-05196с/о | 68 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-10-28 | 2016-11-12 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
[13 empty] | Итого: |  | 68 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [9 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [9 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [11 empty] | м.п.
Formulas:
Срок поставки = [Срок доставки]-15