## Общий
[6 empty] | Спецификация на поставку дверей, люков, ворот для здания резервной дизельной электростанции. Энергоблок № 2 | [15 empty] | Приложение 1.2. к договору от
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) ОПБ 88/97 | Группа по ПНАЭ Г-7-008-89 | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Срок доставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Категория ОК
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | 11.ИСУП.104253180 | 20UBS00AB301 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05197с/о | 1 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-12-29 | 2017-01-13 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
2 | 11.ИСУП.104253181 | 20UBS00AB349 | Дверь двупольная | ДЗГНУК-1500х2400 | Наружная, защитная, герметичная, утепленная, размером в свету 1,5х2,4м, |  | 2 |  | I | БЛ-05197с/о | 23 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-12-29 | 2017-01-13 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
3 | 11.ИСУП.104253182 | 20UBS00AB501 | Ворота | ВЗГНУК-4200х4500 | Наружные, защитные, герметичные, утепленные, размером в свету 4,2х4,5м с калиткой размером в свету 0,8х2м |  | 2 |  | I | БЛ-05197с/о | 27 | БЛ-05121 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-12-29 | 2017-01-13 | - ворота комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
4 | 11.ИСУП.104253183 | 20UBS00AB601 | Люк | ЛЗГУ-1000х1000 | Наружный, защитный, герметичный, утепленный |  | 2 |  | I | БЛ-05197с/о | 31 | БЛ-05122 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-12-29 | 2017-01-13 | - люки комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
5 | 11.ИСУП.104322509 | 20UBS00AB302 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05197с/о | 2 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-12-29 | 2017-01-13 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
6 | 11.ИСУП.104322510 | 20UBS00AB303 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05197с/о | 3 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-12-29 | 2017-01-13 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
7 | 11.ИСУП.104322511 | 20UBS00AB304 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05197с/о | 4 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-12-29 | 2017-01-13 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
8 | 11.ИСУП.104322512 | 20UBS00AB305 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05197с/о | 5 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-12-29 | 2017-01-13 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
9 | 11.ИСУП.104322513 | 20UBS00AB306 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05197с/о | 6 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-12-29 | 2017-01-13 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
10 | 11.ИСУП.104322514 | 20UBS00AB307 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05197с/о | 7 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-12-29 | 2017-01-13 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
11 | 11.ИСУП.104322515 | 20UBS00AB308 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05197с/о | 8 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-12-29 | 2017-01-13 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
12 | 11.ИСУП.104322516 | 20UBS00AB309 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05197с/о | 9 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-12-29 | 2017-01-13 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
13 | 11.ИСУП.104322517 | 20UBS00AB310 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05197с/о | 10 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-12-29 | 2017-01-13 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
14 | 11.ИСУП.104322518 | 20UBS00AB311 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05197с/о | 11 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-12-29 | 2017-01-13 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
15 | 11.ИСУП.104322519 | 20UBS00AB312 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05197с/о | 12 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-12-29 | 2017-01-13 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
16 | 11.ИСУП.104322520 | 20UBS00AB313 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05197с/о | 13 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-12-29 | 2017-01-13 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
17 | 11.ИСУП.104322521 | 20UBS00AB314 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05197с/о | 14 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-12-29 | 2017-01-13 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
18 | 11.ИСУП.104322522 | 20UBS00AB315 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05197с/о | 15 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-12-29 | 2017-01-13 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
19 | 11.ИСУП.104322523 | 20UBS00AB316 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05197с/о | 16 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-12-29 | 2017-01-13 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
20 | 11.ИСУП.104322524 | 20UBS00AB317 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05197с/о | 17 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-12-29 | 2017-01-13 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
21 | 11.ИСУП.104322525 | 20UBS00AB318 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05197с/о | 18 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-12-29 | 2017-01-13 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
22 | 11.ИСУП.104322526 | 20UBS00AB319 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05197с/о | 19 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-12-29 | 2017-01-13 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
23 | 11.ИСУП.104322527 | 20UBS00AB320 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05197с/о | 20 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-12-29 | 2017-01-13 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
24 | 11.ИСУП.104322528 | 20UBS00AB321 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05197с/о | 21 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-12-29 | 2017-01-13 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
25 | 11.ИСУП.104322529 | 20UBS00AB322 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05197с/о | 22 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-12-29 | 2017-01-13 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
26 | 11.ИСУП.104325994 | 20UBS00AB350 | Дверь двупольная | ДЗГНУК-1500х2400 | Наружная, защитная, герметичная, утепленная, размером в свету 1,5х2,4м, |  | 2 |  | I | БЛ-05197с/о | 24 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-12-29 | 2017-01-13 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
27 | 11.ИСУП.104325995 | 20UBS00AB351 | Дверь двупольная | ДЗГНУК-1500х2400 | Наружная, защитная, герметичная, утепленная, размером в свету 1,5х2,4м, |  | 2 |  | I | БЛ-05197с/о | 25 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-12-29 | 2017-01-13 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
28 | 11.ИСУП.104325996 | 20UBS00AB352 | Дверь двупольная | ДЗГНУК-1500х2400 | Наружная, защитная, герметичная, утепленная, размером в свету 1,5х2,4м, |  | 2 |  | I | БЛ-05197с/о | 26 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-12-29 | 2017-01-13 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
29 | 11.ИСУП.104325997 | 20UBS00AB502 | Ворота | ВЗГНУК-4200х4500 | Наружные, защитные, герметичные, утепленные, размером в свету 4,2х4,5м с калиткой размером в свету 0,8х2м |  | 2 |  | I | БЛ-05197с/о | 28 | БЛ-05121 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-12-29 | 2017-01-13 | - ворота комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
30 | 11.ИСУП.104325998 | 20UBS00AB503 | Ворота | ВЗГНУК-4200х4500 | Наружные, защитные, герметичные, утепленные, размером в свету 4,2х4,5м с калиткой размером в свету 0,8х2м |  | 2 |  | I | БЛ-05197с/о | 29 | БЛ-05121 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-12-29 | 2017-01-13 | - ворота комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
31 | 11.ИСУП.104325999 | 20UBS00AB504 | Ворота | ВЗГНУК-4200х4500 | Наружные, защитные, герметичные, утепленные, размером в свету 4,2х4,5м с калиткой размером в свету 0,8х2м |  | 2 |  | I | БЛ-05197с/о | 30 | БЛ-05121 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-12-29 | 2017-01-13 | - ворота комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
32 | 11.ИСУП.104326000 | 20UBS00AB602 | Люк | ЛЗГУ-1000х1000 | Наружный, защитный, герметичный, утепленный |  | 2 |  | I | БЛ-05197с/о | 32 | БЛ-05122 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-12-29 | 2017-01-13 | - люки комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
33 | 11.ИСУП.104326001 | 20UBS00AB603 | Люк | ЛЗГУ-1000х1000 | Наружный, защитный, герметичный, утепленный |  | 2 |  | I | БЛ-05197с/о | 33 | БЛ-05122 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-12-29 | 2017-01-13 | - люки комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
34 | 11.ИСУП.104326002 | 20UBS00AB604 | Люк | ЛЗГУ-1000х1000 | Наружный, защитный, герметичный, утепленный |  | 2 |  | I | БЛ-05197с/о | 34 | БЛ-05122 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-12-29 | 2017-01-13 | - люки комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
35 | 11.ИСУП.104329130 | 20UBS00AB323 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05197с/о | 35 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-12-29 | 2017-01-13 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
36 | 11.ИСУП.104329136 | 20UBS00AB324 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05197с/о | 36 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-12-29 | 2017-01-13 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
37 | 11.ИСУП.104329137 | 20UBS00AB325 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05197с/о | 37 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-12-29 | 2017-01-13 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
38 | 11.ИСУП.104329138 | 20UBS00AB326 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05197с/о | 38 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-12-29 | 2017-01-13 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
39 | 11.ИСУП.104329146 | 20UBS00AB327 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05197с/о | 39 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-12-29 | 2017-01-13 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
40 | 11.ИСУП.104329147 | 20UBS00AB328 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05197с/о | 40 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-12-29 | 2017-01-13 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
41 | 11.ИСУП.104329151 | 20UBS00AB329 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05197с/о | 41 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-12-29 | 2017-01-13 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
42 | 11.ИСУП.104329153 | 20UBS00AB330 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05197с/о | 42 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-12-29 | 2017-01-13 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
43 | 11.ИСУП.104329155 | 20UBS00AB331 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05197с/о | 43 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-12-29 | 2017-01-13 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
44 | 11.ИСУП.104329156 | 20UBS00AB332 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05197с/о | 44 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-12-29 | 2017-01-13 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
45 | 11.ИСУП.104329157 | 20UBS00AB333 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05197с/о | 45 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-12-29 | 2017-01-13 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
46 | 11.ИСУП.104329158 | 20UBS00AB334 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05197с/о | 46 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-12-29 | 2017-01-13 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
47 | 11.ИСУП.104329229 | 20UBS10AB301 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05197с/о | 47 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-12-29 | 2017-01-13 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
48 | 11.ИСУП.104329230 | 20UBS10AB302 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05197с/о | 48 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-12-29 | 2017-01-13 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
49 | 11.ИСУП.104329231 | 20UBS10AB303 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05197с/о | 49 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-12-29 | 2017-01-13 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
50 | 11.ИСУП.104329232 | 20UBS10AB304 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(Л) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная |  | 2 |  | I | БЛ-05197с/о | 50 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-12-29 | 2017-01-13 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
51 | 11.ИСУП.104329458 | 20UBS00AB335 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(П) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная | - | 2 | - | I | БЛ-05197с/о | 51 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-12-29 | 2017-01-13 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
52 | 11.ИСУП.104329459 | 20UBS00AB336 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(П) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная | - | 2 | - | I | БЛ-05197с/о | 52 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-12-29 | 2017-01-13 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
53 | 11.ИСУП.104329460 | 20UBS00AB337 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(П) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная | - | 2 | - | I | БЛ-05197с/о | 53 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-12-29 | 2017-01-13 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
54 | 11.ИСУП.104329461 | 20UBS00AB338 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(П) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная | - | 2 | - | I | БЛ-05197с/о | 54 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-12-29 | 2017-01-13 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
55 | 11.ИСУП.104329462 | 20UBS00AB339 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(П) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная | - | 2 | - | I | БЛ-05197с/о | 55 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-12-29 | 2017-01-13 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
56 | 11.ИСУП.104329463 | 20UBS00AB340 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(П) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная | - | 2 | - | I | БЛ-05197с/о | 56 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-12-29 | 2017-01-13 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
57 | 11.ИСУП.104329465 | 20UBS00AB341 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(П) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная | - | 2 | - | I | БЛ-05197с/о | 57 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-12-29 | 2017-01-13 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
58 | 11.ИСУП.104329473 | 20UBS00AB342 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(П) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная | - | 2 | - | I | БЛ-05197с/о | 58 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-12-29 | 2017-01-13 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
59 | 11.ИСУП.104329476 | 20UBS00AB343 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(П) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная | - | 2 | - | I | БЛ-05197с/о | 59 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-12-29 | 2017-01-13 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
60 | 11.ИСУП.104329477 | 20UBS00AB344 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(П) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная | - | 2 | - | I | БЛ-05197с/о | 60 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-12-29 | 2017-01-13 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
61 | 11.ИСУП.104329479 | 20UBS00AB345 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(П) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная | - | 2 | - | I | БЛ-05197с/о | 61 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-12-29 | 2017-01-13 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
62 | 11.ИСУП.104329480 | 20UBS00AB346 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(П) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная | - | 2 | - | I | БЛ-05197с/о | 62 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-12-29 | 2017-01-13 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
63 | 11.ИСУП.104329483 | 20UBS00AB347 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(П) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная | - | 2 | - | I | БЛ-05197с/о | 63 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-12-29 | 2017-01-13 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
64 | 11.ИСУП.104329485 | 20UBS00AB348 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(П) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная | - | 2 | - | I | БЛ-05197с/о | 64 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-12-29 | 2017-01-13 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
65 | 11.ИСУП.104329486 | 20UBS10AB305 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(П) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная | - | 2 | - | I | БЛ-05197с/о | 65 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-12-29 | 2017-01-13 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
66 | 11.ИСУП.104329487 | 20UBS10AB306 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(П) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная | - | 2 | - | I | БЛ-05197с/о | 66 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-12-29 | 2017-01-13 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
67 | 11.ИСУП.104329491 | 20UBS10AB307 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(П) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная | - | 2 | - | I | БЛ-05197с/о | 67 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-12-29 | 2017-01-13 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
68 | 11.ИСУП.104329493 | 20UBS10AB308 | Дверь | ДЗГНУК-800х2000(П) | Наружная, защитная, герметичная, утепленная | - | 2 | - | I | БЛ-05197с/о | 68 | БЛ-05120 с/o изм.1 | не учтено проектом, аналог договор 40/32-1/63/374-12 от 13.03.12г |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-12-29 | 2017-01-13 | - двери комплектуются электромагнитными замками МL365 - требования по взломостойкости не ниже II класса - противопожарные EI-60 c min сопротивлением дымогазонепроницанию не менее 1.96х10^5 куб.м./кг. - При ННЭ двухконтурное герметичное уплотнение дверей должно выдерживать избыточное давление с внутренней стороны двери (т.е. на малую сторону полотна двери/ворот) равное 500Па, при этом протечки воздуха через уплотнения дверей должны быть не более 30л/ч на погонный метр уплотнения. После ликвидации ННЭ должен выполняться осмотр и, при необходимости, ремонт дверей. |  | Отдел архитектуры, физической защиты и гражданской обороны бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 2
[13 empty] | Итого: |  | 68 | 0 | 0 | 0 | 0
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [9 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [9 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [11 empty] | м.п.
Formulas:
Срок поставки = [Срок доставки]-15