Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»


	СОГЛАСОВАНО:


Руководитель подразделения


Заказчика



______________


«   »                   2015 г. 

	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

______________
С.В. Тарасов


«   »                   2015 г. 



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
Система охлаждения установки 00.000.08 СБ
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2015 г.

	Предмет закупки (наименование товаров, работ и услуг)
	Система охлаждения установки 00.000.08 СБ

	Начальная максимальная цена договора, рублей
	3 000 000,00 руб. (Три миллиона рублей)

	Порядок расчетов (условия оплаты: с авансом, без аванса)
	Оплата будет производиться путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 рабочих дней с момента поставки Товара

	Требуемое обеспечение исполнения обязательств по авансу (договору)
	

	Требуемый срок выполнения обязательств по договору
	Поставка в течение 60 дней со дня подписания договора.


	Требования к месту и условиям выпол​нения предмета закупки 
	Склад Покупателя в ЗАТО г. Саров, Нижегородской области. Доставка товара до склада Покупателя осуществляется силами Поставщика.

	Требования к участникам закупки
	– быть правомочным заключить договор;

– не находиться в процессе ликвидации (для юридических лиц) или процедуре банкротства;

– не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и экономическая деятельность которой приостановлена;

– не иметь задолженностей по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

– Поставщик обязан на весь поставляемый товар, по требованию Заказчика, предоставить сертификат соответствия или декларацию о соответствии, либо документы об их признании по форме, установленной действующим законодательством РФ;

– соответствие поставщика правовым и нормативным требованиям в части наличия лицензий и разрешений;

– наличие у поставщика необходимого производственно-технического потенциала в части обеспечения требуемого качества продукции.


Техническое задание
на поставку  системы охлаждения установки 00.000.08 СБ            
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ
	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Система охлаждения установки 00.000.08 СБ
	шт.
	1
	60 дней
	5 лет


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Система охлаждения установки  00.000.08 СБ  должна соответствовать климатическому исполнению УХЛ категории размещения 4.2 ГОСТ 15150,  эксплуатируется в диапазоне рабочих температур от -50 до +50 (С и относительной влажности от 20 до 85 %.

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	3.1.1 Назначение системы охлаждения установки  00.000.08 СБ

Для работоспособности установки необходимо обеспечить заданный тепловой режим работы: температура рабочей смеси газов не должна выходить за диапазон 5… 55°С, наиболее оптимальный с точки зрения получения максимальной энергии генерации и обеспечения длительного режима работы установки. Во время работы установки температура повышается в результате тепловыделения вентиляторов и химической реакции, а также перехода части энергии электрического разряда в тепловую.

Отвод выделенной тепловой энергии осуществляется системой охлаждения.

3.1.2 Технические характеристики

Объём, занимаемый внутренним теплообменником (теплообменниками) в корпусе не должен превышать следующие размеры: 1200×200×400 мм и массы 100 кг.

	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Требований не предъявляется

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	Система охлаждения установки  00.000.08 СБ должна обеспечивать работоспособность при наличии внешних воздействующих факторов. 

Это должно быть подтверждено сертификатами соответствия.

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	По технологии предприятия-изготовителя

	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Материлы и комплектующие системы охлаждения установки  00.000.08 СБ должны соответствовать следующей эксплуатационно-нормативной  документации: ГОСТ 17053.1-80, ГОСТ 949-73, ГОСТ 949-73, ГОСТ 949-73, ГОСТ 6521-72, ТУ 26-07-024-76, ТУ3648-044-00218526-2003, ТУ 3648-004-00218526-2003, ТУ 26-04-576-77, ТУ 25.05.1481-77, ТУ 3645-026-00220531-95

	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Система охлаждения установки  00.000.08 СБ должна быть устойчива к воздействию температур от минус 65°С до плюс 85°С и атмосферному давлению от 80 до 780 мм.рт.ст.

Система охлаждения установки  00.000.08 СБ должна быть устойчива к воздействию водяного конденсата и инея.

Система охлаждения установки  00.000.08 СБ должна быть устойчива к воздействию гармонической вибрации частотой от 1 до 2000 Гц и ускорением 3g.

Требования по надежности и стойкости к внешним воздействующим факторам должны быть подтверждены сертификатами соответствия.

	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	Элементы системы охлаждения установки  00.000.08 СБ должны соответствовать «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП) – МинЭнерго России.

	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Контрольно-измерительные приборы системы охлаждения установки  00.000.08 СБ должны находиться в реестре средств измерений РФ.

	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	Состав системы охлаждения:

– внутренний теплообменник – 2 шт.;

– внешний теплообменник – 2 шт.;

– охлаждающая жидкость – 100 л;

– жидкостный электрический насос 4062 – 4 шт.;

– трубопроводы, соединяющие внутренние и внешний теплообменники  – 10 шт.;

– датчики температуры П125 рабочей газовой смеси и охлаждающей жидкости – 4 шт.;

– датчик давления ДИТ-Ц-10 – 2 шт.;

– блок управления – 1 шт.;

– расширительный бачок, предназначенный для компенсации теплового расширения охлаждающей жидкости – 1 шт.

	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	По технологии предприятия-изготовителя.

	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	Упаковка по технологии предприятия-изготовителя.

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Гарантийный срок эксплуатации- 5 лет со дня получения системы охлаждения установки  00.000.08 СБ Заказчиком.

Акт сдачи-приемки должен быть утвержден приемкой №2.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	К системе охлаждения установки  00.000.08 СБ должны быть приложены ярлыки (технический паспорт), накладная и счет-фактура и акт сдачи-приемки должен быть утвержден приемкой №2.

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	По ОСТ В95 2606-90

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	По ОСТ В95 2606-90

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок эксплуатации -5 лет со дня получения системы охлаждения установки  00.000.08 СБ  Заказчиком.

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Отсутствуют

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Отсутствуют

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Система охлаждения установки  00.000.08 СБ должна соответствовать  следующим нормативным документам: «Правилам пожарной безопасности в Российской Федерации» ППБ-01-03, «Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ-03-576-03

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Приемка №2.

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Отсутствуют.

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Срок поставки системы охлаждения установки  00.000.08 СБ - 60 дней с момента заключения договора


Примечание:

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]







