ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№  п/п
	Наименование ТМЦ
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика
	Ед.

изм.
	Ко-личество

	1. 
	Кассета  

Типа КФЛО-30 или эквивалент.
	Требуемые функциональные (качественные) характеристики, комплектность:

Кассета предназначена для снаряжения фильтров ФЛОд-30 для очистки воздуха в системах дозиметрического контроля от радиоактивных аэрозолей, а также паров радиоактивного йода и полония. 

1. Сопротивление кассеты постоянному потоку воздуха  при расходе воздуха (диапазонное значение)   30±1,5 м3/ч, Па (мм вод. ст.) в пределах (диапазонное значение)  343-735 (35-750). 

2. Коэффициент проницаемости по аэрозолю твердых частиц (АТЧ) фильтра (кассеты) при расходе воздуха 30±1,5 м3/ч, не более 0,01%.

3. Масса кассеты, не более 3,7 кг.

4. Эксплуатационные характеристики - температура (диапазонное значение)  от плюс 15°С до плюс 50°С относительная влажность воздуха не должна превышать 2,36 моля/л (33 г/кг) при исключении попадания в них капельной влаги.

5. Коэффициент проницаемости по аэрозолю твердых частиц (АТЧ) кассеты при расходе воздуха 30±1,5 м3/ч, не более 0,01%.

6. Габаритные и присоединительные размеры – 234-1,9  х 151 х 163 мм.
7. Комплектация – кассета применяется для комплектации фильтров ФЛОд-30.

Гарантийный срок хранения не менее 5 лет с момента подписания Сторонами акта приема-передачи Товара.
	шт.
	4

	2. 
	Кассета 

Типа ФК - У2 или эквивалент.
	Требуемые функциональные (качественные) характеристики, комплектность:

Кассета предназначена для осушки воздуха от вредных примесей в виде газов и паров в обитаемых герметизированных помещениях.

1. Сопротивление потоку воздуха при номинальной производительности, не более 65 мм вод. ст. 

2. Масса кассеты, не более 9,6 кг.

3. Эксплуатационные характеристики - температура (диапазонное значение)  от плюс 5°С до плюс 40°С и относительная влажность воздуха от 30 до 95 %.

4. Габаритные и присоединительные размеры – 297+2-3  х 145± 2 х 321+4-1,35 мм.
5. Комплектация – кассета применяется для комплектации фильтров локальной очистки воздуха ФМШ-(1, 2, 4)-У.

Гарантийный срок хранения не менее 7 лет с момента подписания Сторонами акта приема-передачи Товара.
	шт.
	4


Условия поставки:

· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 
Особые требования: обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная; товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия);
· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении; не восстановленным, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2014 г.;

· гарантийный срок – не менее установленного предприятием-изготовителем; 

· Другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам). 

