Протокол № 1257 Р4/П-12-3 (№R004921-3) рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме
«№ 1257 Р4/П-12 «Поставка кондиционеров автономных РДЭС для сооружения энергоблока №4 Ростовской АЭС»»

| г. Москва | Дата: 09.10.2012 г. |
| --- | --- |

- Оператор торгов: ООО "АКД"
Место проведения запроса предложений: http://www.A-K-D.ru
Уникальный номер запроса предложений на указанном сайте: R004921.
Номер протокола: 1257 Р4/П-12-3 (R004921-3).
Дата протокола: 09.10.2012 г.

- Заказчик: ОАО «НИАЭП»
(603006 г. Н. Новгород пл. Свободы д. 3).

- Наименование запроса предложений: № 1257 Р4/П-12 «Поставка кондиционеров автономных РДЭС для сооружения энергоблока №4 Ростовской АЭС».

- Извещение о проведении запроса предложений было размещено на сайте http://www.a-k-d.ru в сети Интернет 14.09.2012

- Рассмотрение и оценку заявок на участие в запросе предложений осуществляет: «Единая комиссия ОАО «НИАЭП» по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, необходимых для сооружения энергоблоков №2, 3, 4 Ростовской АЭС » (далее – Единая комиссия).
На заседании Единой комиссии присутствовали:

  - Медведев Андрей Аркадьевич

  - Белоусова Ольга Александровна

  - Казакова Елена Алексеевна

  - Старцев Олег Николаевич

  - Кряжев Михаил Васильевич

  - Кувардин Сергей Алексеевич

  - Кулаков Алексей Владимирович

  - Кулаковский Сергей Васильевич

  - Тюкаев Дмитрий Алексеевич

  - Трофименко Виктория Альбертовна

Из 17 членов Единой комиссии на заседании присутствовали 9. Кворум имеется.

- До окончания указанного в извещении срока подачи заявок на участие в запросе предложений 25.09.2012 г., 09:00 поступило 2 заявки на участие в запросе предложений через сайт в сети Интернет http://www.a-k-d.ru от следующих участников процедуры закупки:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки, ИНН | Место нахождения (фактический адрес для юридического лица) и место жительства (для физического лица) | Дата и время поступления заявки на участие в запросе предложений | Предлагаемая цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «ДоКон» ИНН 5009003446 | 142000, Московская обл., г. Домодедово, Каширское ш.,14 | 19 сентября 2012 г. 10:06:47 | 7 034 295.06 (семь миллионов тридцать четыре тысячи двести девяносто пять рублей 06 копеек) с НДС |
| 2 | ЗАО "ЦКТИА" ИНН 7707503259 | 127473, Московская область, г. Москва, Краснопролетарская, 16, стр.2 | 24 сентября 2012 г. 19:22:46 | 6 735 300.00 (шесть миллионов семьсот тридцать пять тысяч триста рублей 00 копеек) с НДС |

- В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» Единая комиссия рассмотрела заявки участников процедуры закупки на соответствие требованиям, установленным в документации, и приняла решение:

- Отклонить заявки на участие в запросе предложений следующих участников процедуры закупки:

| Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки | Причина отклонения |
| --- | --- |
| ЗАО «ЦКТИА» | На основании подпункта «д» пункта 14.9.4. Единого отраслевого стандарта закупок, подпункта «д» пункта 4.14.2.4. документации открытого запроса предложений по причине несоответствия техническим требованиям закупочной документации, а именно: 1) Автономные кондиционеры AERMEC комплектуются вентиляторами с клиноременной передачей, что противоречит разделу 4 ИТТ (рабочее колесо вентилятора должно располагаться на валу электродвигателя). 2) В качестве конденсаторов в кондиционерах AERMEC используются паяные пластинчатые теплообменники, что также противоречит разделу 4 ИТТ (конденсатор должен иметь кожухотрубную конструкцию конденсатора со съемными крышками). 3) В предлагаемый комплект поставки оборудования не включены: фильтр грубой очистки воды от механических примесей (грязевик), резервный компрессор, хладон для дозаправки, комплект быстроизнашиваемых запчастей и расходных материалов, необходимых для первого ремонта, спецоснастка, спецключи, спецприборы, используемые при проведении технического обслуживания и ремонта. 4) Отсутствует информация о марке используемого фреона (должен быть использован фреон R134A). 5) Отсутствует информация о показателях виброскорости вентилятора (не должна превышать 4,5 мм/с). 6) Отсутствует информация о документации, поставляемой комплектно с оборудованием. |

- В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» запрос предложений признается несостоявшимся.

- В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» Единая комиссия по результатам запроса о разъяснении заявок повторно рассмотрела единственную заявку участие в запросе предложений на соответствие требованиям, предусмотренным документацией, и приняла решение:
— заявка на участие в запросе предложений от ОАО Домодедовский машиностроительный завод «Кондиционер» соответствует требованиям, предусмотренным документацией.

- В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» Заказчик вправе  заключить договор с ОАО Домодедовский машиностроительный завод «Кондиционер» на условиях, предусмотренных документацией о запросе предложений, по цене договора, согласованной с подавшим заявку участником процедуры закупки в процессе проведения преддоговорных переговоров, и не превышающей цены, предложенной участником при подаче заявки.

- Настоящий протокол размещен на сайте http://www.a-k-d.ru.

- Подписи:

| Председатель Единой комиссии: |  |
| --- | --- |
| Медведев Андрей Аркадьевич | __________________ |
| Секретарь Единой комиссии: |  |
| Белоусова Ольга Александровна | __________________ |
| Члены Единой комиссии: |  |
| Казакова Елена Алексеевна | __________________ |
| Старцев Олег Николаевич | __________________ |
| Кряжев Михаил Васильевич | __________________ |
| Кувардин Сергей Алексеевич | __________________ |
| Кулаков Алексей Владимирович | __________________ |
| Кулаковский Сергей Васильевич | __________________ |
| Тюкаев Дмитрий Алексеевич | Опросный лист прилагается |
| Трофименко Виктория Альбертовна | Опросный лист прилагается |