Ведомость дефектов № 2.2.22/7783

Замена декарбонизатора в зд…

| № п/п | Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению | № чертежа | Необходимые материалы и запчасти |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Ед. измерения | Кол-во |
| 1 | Сквозные свищи по нижней царге |  |  |  | 6шт/м2 |
| 2 | Сквозная коррозия по швам по всей высоте декарбонизатора. |  |  |  | По всем швам потения и протечки |
| 3 | В местах врезок растрескивание основного металла |  |  | шт | 15 |
| 4 | Снятие (Разборка) фланцевых соединений диаметром,мм 300 (1 фланец) |  |  | шт | 6 |
| 5 | Демонтаж: нижней царги бака декарбонизатора. Масса оборудования, т 0.774 |  |  | шт | 1 |
| 6 | Демонтаж царги бака декарбонизатора. Масса оборудования, т 0.508 |  |  | шт | 2 |
| 7 | Демонтаж решетки бака декарбонизатора. Масса оборудования, т 0.744 |  |  | шт | 1 |
| 8 | Демонтаж коробки и распределителя бака декарбонизатора. Масса оборудования, т 0.570 |  |  | шт | 1 |
| 9 | Демонтаж крышки бака декарбонизатора. Масса оборудования, т 0.324 |  |  | шт | 1 |
| 10 | Монтаж нижней царги бака декарбонизатора. Масса оборудования, т 0.774 |  |  | шт | 1 |
| 11 | Монтаж царги бака декарбонизатора. Масса оборудования, т 0.508 |  |  | шт | 2 |
| 12 | Монтаж решетки бака декарбонизатора. Масса оборудования, т 0.744 |  |  | шт | 1 |
| 13 | Монтаж коробки и распределителя бака декарбонизатора. Масса оборудования, т 0.570 |  |  | шт | 1 |
| 14 | Монтаж крышки бака декарбонизатора. Масса оборудования, т 0.324 |  |  | шт | 1 |
| 15 | Постановка болтов (100 шт) |  |  | 100шт | 2,4 |
| 16 | Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали. Диаметр наружный присоединяемой трубы, мм 325 |  |  | шт | 6 |
| 17 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 2,5МПа (25 кг/см2) диаметром условн. 300мм |  |  | шт | 6 |
| 18 | Гидравлическое испытание сосудов и аппаратов. Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный работающий без давления, вместимость. М3 1 0 |  |  | шт | 1 |
| 19 | Засыпка КПФ-25 кольцевая насадка 5,32 |  |  | М3 изоляции | 3,192 |