Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»


	СОГЛАСОВАНО:


Руководитель подразделения


Заказчика



______________
В.Г. Цымбал
«   »                   2015 г. 

	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

______________
Г.В. Комаров


«   »                   2015 г. 



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
на выполнение замена высоковольтных выключателей нагрузки типа ВНП на вакуумные выключатели с устройством РЗиА
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2015 г.

	1. 
	Предмет закупки (наименование товаров, работ и услуг)
	Замена высоковольтных выключателей нагрузки типа ВНП на вакуумные выключатели с устройством РЗиА
	

	2. 
	Начальная максимальная цена договора, рублей
	4 695 135 руб. 55 коп. (четыре миллиона шестьсот девяносто пять тысяч сто тридцать пять рублей, пятьдесят пять копеек)
	

	3. 
	Порядок расчетов (условия оплаты: с авансом, без аванса)
	Оплата – по факту выполненных работ
	

	4. 
	Требуемое обеспечение исполнения обязательств по авансу (договору)
	Без аванса
	

	5. 
	Требуемый срок выполнения обязательств по договору
	С 21.04.2015 по 30.11.2015
	

	6. 
	Требования к месту и условиям выпол​нения предмета закупки 
	ЗАТО г. Саров,

для нужд ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ
	

	7. 
	Требования к участникам закупки
	Наличие свидетельства СРО о допуске на следующие виды работ, выполняемые квалифицированным персоналом и техникой: электромонтажные работы в электрических установках напряжение до и выше 1000В; проведение испытаний по прогрузке автоматических выключателей. 

Наличие лицензии на работу с государственной тайной.  

Опыт выполнения аналогичных работ на предприятиях ГК «Росатом» и положительные отзывы о работе. 

Работы по субподряду не допускаются.
	


Техническое задание
на выполнение работ по замене высоковольтных 

выключателей нагрузки типа ВНП на вакуумные 

выключатели с устройством РЗиА. 

Настоящее техническое задание разработано в соответствии с требованиями «Положения о порядке разработки, согласования, утверждения и составе технических заданий на проектирование объектов строительства» П1/2003-ОКСиП (издание второе в редакции приказа от 14.03.2007 № 281/ВР, с уточнением согласно приказам от 10.06.2008 № 723/ВР и от 11.09.2008 №1144/ВР) с учетом «Типовых текстов по изложению требований безопасности и охраны труда в технических заданиях (ТЗ) на строительство, реконструкцию, техперевооружение объектов» А СУОТ 12.05-2006.

Состав и содержание технического задания

	1. Общие положения, основание.

	Заказчик объекта строительства -  ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».

Подрядная организация для выполнения строительно-монтажных работ (СМР) и пуско-наладочных работ (ПНР) – в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ и единым отраслевым стандартом закупок (ЕОСЗ) ГК «Росатом» утв. решением наблюдательного совета ГК «Росатом» от 07.02.2012 №37, имеющие разрешение (лицензию) на выполнение проектных и строительно-монтажных работ.
Вид строительства – замена высоковольтных выключателей нагрузки.

Основание для разработки – приказ «О формировании программы     технического  развития и освоения новой техники» от 20.05.2014г.   №195/1450-П.
1. Основные технико-экономические показатели объекта.

1.1 Функциональное назначение объекта не изменяется. Назначение заменяемого электрооборудования – электроснабжение 6кВ.

1.2 Требования к производственной программе проектируемого производства в натуральных единицах и в денежном выражении не предъявляются.

1.3 Требования к площади зданий и сооружений, подлежащих техперевооружению, отсутствуют.

1.4 Требования к годовой потребности в энергоресурсах на технологические нужды, исходя из принятых технологий и технологического оборудования, не предъявляются.

2.5 Возможные источники и условия получения энергоресурсов - существующие.

2.6 Перспективная численность работающих на объекте (с заменяемыми выключателями) и обеспеченность трудовыми ресурсами – существующая.

Замена высоковольтных выключателей нагрузки не предусматривает создания новых рабочих мест.

2.7 Объем материалов для проведения замены высоковольтных выключателей нагрузки определяется имеющимися проектами.

2.8 Ориентировочная стоимость работ по замене высоковольтных выключателей нагрузки в ценах 2014г.: 4 695,136 тыс.руб., в т.ч. оборудование – 3526,946 тыс.руб., СМР - 751,703 тыс.руб.,  ПНР – 416,487 тыс.руб., ПИР - 0 тыс.руб..

	             3. Требования к выполняемым работам

	3.1 Цель проведения работ – замена имеющихся высоковольтных выключателей нагрузки типа ВНП на вакуумные выключатели с устройством РЗиА.        

            Задачи - повышение надежности электроснабжения и безопасности в эксплуатации электроустановок сетей электроснабжения, снижение эксплуатационных затрат.

	3.2 Исходные данные:

- дефектная ведомость на замену высоковольтных выключателей нагрузки типа ВНП на вакуумные выключатели с устройством РЗиА в ячейках РУ-6кВ;

- параметры защит кабельных линий 6кВ промышленной площадки в ячейках РУ-6кВ.               

	3.3 Объем выполняемых работ – в соответствии с прилагаемой ведомостью объемов работ на замену высоковольтных выключателей нагрузки типа ВНП на вакуумные выключатели с устройством РЗиА (Приложение №1 к техническому заданию).

Документация на замену высоковольтных выключателей нагрузки на вакуумные выключатели с устройством РЗиА экспертизе промышленной безопасности не подлежит.

	             4. Место выполняемых работ  

	            Подразделение, ответственное за эксплуатацию заменяемых высоковольтных выключателей нагрузки, место размещения заменяемых выключателей - промышленная площадка ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».

	              5. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – не предъявляются.

	              6. Срок (интервал) выполнения работ

	Предполагаемые сроки проведения работ по замене выключателей – 2015 год: проведение закупки – август, строительно-монтажные работы – сентябрь-октябрь, пуско-наладочные работы – ноябрь.

	7. Требования к качеству выполняемых работ - соответствие требованиям «Правил устройств электроустановок» (ПУЭ), 6-е и 7-е издание.

	8. Требования к особым условиям работ -  работа в режимных подразделениях.

	            9. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий – 24 месяца с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг.

	             10. Требования к безопасности выполняемых работ

	В качестве обязательных при замене высоковольтных выключателей  должны быть применены:

- «Правила устройства электроустановок (ПУЭ), утвержденные Министерством энергетики РФ»;

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» утв. приказом Минтруда от 24.07.2013 №328н;

- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Минэнерго России» №6 от 13.01.03 и зарегистрированные Минюстом России № 4145 от 22.01.2003г.;

- «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции ФЗ от 22.07.2008г. № 123 – ФЗ;

- «Технический регламент о безопасности машин и оборудования», утв. Постановлением Правительства РФ от 15.09.2009г. №753;

- «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в редакции ФЗ от 30.12.2009 №384-ФЗ;

- «Технический регламент о безопасности низковольтного оборудования»  от 27.12.2009 г.  №347-ФЗ;

- «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» СО 153-34.03.603-2003;

- «Правила противопожарного режима  в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390;

- НПБ 105-03 «Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности»;

- «Межотраслевые правила по охране труда при холодной обработке металлов» ПОТ РМ-006-97, утвержденные министерством труда и социального развития РФ постановлением №50  от 27.10.1997;

- «Межотраслевые правила по охране труда при электро-и газосварочных работах» ПОТ РМ-020-2001;

- «Правила по проектированию, устройству и эксплуатации предприятий…» ПВБ-87/97/2011;

- «Гигиенические требования к проектированию предприятий …» СанПиН 2.6.1.07-03;

- Свод правил СП12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»     (введены  в  действие  приказом  по  РФЯЦ-ВНИИЭФ  от  21.01.2003 №  64/ВР);                

- «Строительные нормы и правила» СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.Общие требования и  СНиП 12-04-2002 «Строительное производство. Часть 2» (введены в действие приказом по РФЯЦ-ВНИИЭФ  от 20.11.2002     № 1530/ВР);

- «Градостроительный кодекс РФ»  от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в ред. от 29.12.2006 № 258-ФЗ);

- «Строительные нормы и правила  (электротехнические устройства)». СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства». 

	              11. Требования к результатам работ и порядку приемки

	Порядок сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг  – комиссионное подписание Заказчиком и исполнителем акта сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг в соответствии с техническим заданием и исполнительной и рабочей документаций.

	              12. Требование к форме представляемой информации

	Техническое задание на замену существующих высоковольтных выключателей нагрузки будет передано после проведения торгов.

	            13. Требования к техническому обучению персонала заказчика - наличие свидетельства СРО о допуске к определенным видам работ; наличие допуска к электромонтажным работам в электроустановках напряжением до и выше 1000В; наличие допуска на проведение измерений и испытаний в электроустановках до и выше 1000В.


	Ведомость объемов работ на Замену высоковольтных выключателей нагрузки типа ВНП на вакуумные выключатели с устройством РЗиА

	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ и затрат 
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Монтажные работы

	1
	Выключатель нагрузки (демонтаж)
	шт.
	7

	2
	Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ (демонтаж)
	шт.
	7

	3
	Трансформатор напряжением: до 10 кВ, трехфазный (демонтаж) 
	шт.
	7

	4
	Выключатель масляный: МГГ с приводом 
	шт.
	7

	5
	   
	шкаф
	7

	6
	Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ 
	шт.
	7

	7
	Трансформатор напряжением: до 10 кВ, трехфазный 
	шт.
	7

	8
	Разрядник напряжением: до 10 кВ 
	 компл.                   (3 фазы) 
	7

	9
	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 
	шт.
	7

	10
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 1000 мм2 
	100 м
	0,36

	11
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А 
	шт.
	7

	12
	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки 
	шт.
	42

	13
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 
	шт.
	14

	14
	Зажим наборный без кожуха 
	100 шт.
	1,97

	15
	Блок резисторов (ящик сопротивлений) масса: до 15 кг  
	шт.
	7

	16
	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 
	100 м
	12

	17
	Металлические конструкции 
	1 т
	0,14

	18
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм 
	100 м 
	0,14

	19
	Зажим наборный без кожуха 
	100 шт.
	5,6

	20
	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 
	100 м
	1,4

	21
	Кабель контрольный с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	 100 м
	0,14

	22
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 
	100 жил
	0,21

	23
	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 3 
	шт.
	7

	24
	Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования 
	кг
	11

	Раздел 2. Пусконаладочные работы
	 

	25
	Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ 
	шт.
	7

	26
	Схема вторичной коммутации масляного выключателя напряжением до 11 кВ с местным управлением и общим приводом: электромагнитным 
	1 схема
	7

	27
	Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ 
	1 испытание
	7

	28
	Испытание цепи вторичной коммутации 
	1 испытание
	49

	29
	Двухфазная токовая отсечка 
	компл.
	7

	30
	МТЗ с независимой выдержкой времени 
	компл.
	7

	31
	Устройство пуска МТЗ по напряжению 
	компл.
	7

	32
	Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ 
	1 измерение
	21

	33
	Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ 
	1 испытание
	7

	34
	Максимальная токовая защита от замыканий на «землю» с работой на сигнал 
	компл.
	7

	35
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	 100 точек
	0,14

	36
	Трансформатор напряжения измерительный трехфазный напряжением: до 11 кВ 
	шт.
	7

	37
	Трансформатор тока измерительный нулевой последовательности: без подмагничивания 
	шт.
	7

	38
	Схема электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов, количество блокируемых аппаратов: до 10 
	1 схема
	7

	39
	Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 2 шт. 
	1 присоединение
	7

	Раздел 3. Оборудование

	40
	Комплект вакуумного выключателя ВВ/ТЕ1_-6(10) кВ с комплектом аппаратов цепей вторичных соединений для техперевооружения ячеек КСО в РУ-бкВ ТП-77яч.№6, ТП-21В яч.№2, ТП-21Б яч.№7, ТП-83 яч.№4, ТП-20 яч.№4, ТП-24 яч.№13,14 
	 шт.
	7


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

2. Срок предоставления гарантии качества товара: 

Гарантийный срок на поставленный товар___________________________________

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 

- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: 

наличие лицензии на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну






