                                                                                                                 

	Наименование агрегатов, узлов         и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия  по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта (должность, фамилия)
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед.

изм.
	Кол-во
	
	

	Электроосвещение зд...

Физический износ оборудования, старение изоляции питающих кабелей, коррозия светоотражателей светильников, выгорание ламподержателей, коррозия корпусов РП, износ контактов, механической части автоматических выключателей.

Произвести капитальный ремонт электроосвещения.

После монтажа нового оборудования произвести демонтаж старых щитков освещения, РП, проводов, кабелей 450 м, светильников наружного освещения      8 шт, светильников внутренней установки 12 шт
	
	Светильник СПО-18
Светильник Триада 2Д-60
Светильник с кронштейном 0,5 м LL ДКУ-01-090-001-65Д

Щиток ОЩВ-12

Щиток ОЩВ-6

Коробка ответвительная У195М ХЛ2
Выключатель одноклавишный для открытой проводки 220В, 6А

Переключатель ИЭК 3х полюсной 25А
Переключатель ИЭК 3х полюсной 40А
Кабель ВВГ нг – 3х1,5

Кабель ВВГ нг – 2х1,5

Кабель ВВГ нг – 5х4
Распределительный пункт ПР-11
Короб пластиковый 100 х 60

Труба для проходки ø 25 мм 


	шт 
шт
шт

шт
шт

шт

шт

шт

шт

м
м

м

шт
м

м
	8
2
8

2
2

36

20

6

2

750

65

80

2
65

2,5
	
	Высота подвеса светильников
2,5-4м.

1. Условия труда:  вредные, класс 3.2

2.Продолжитель-ность рабочей недели 36 часов; 3.Дополнительный отпуск предостав-ляется  1,5 дня за месяц с учётом фактически отра-ботанного времени 

4.Предоставляется лечебно-профилактическое питание при работе во вредных  условиях полный рабочий день;

5. Требуется прохождение санпропускника с полным переодеванием в спецодежду.


Ведомость дефектов  № _________________ от         . _____________ 2011 г.





На капитальный ремонт               электрооборудования зд…


                                                                                                                      (наименование оборудования)













































































