Техническое задание

Наименование выполняемых работ

Выполнение работ по ремонту здания 123 (2-ая очередь).

Требования к разработке ППР (Проект производства работ)

Разработка ППР не требуется.

Технические требования при выполнении работ

Подрядчик обязан осуществлять выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса.

Ведомость физических объемов работ

| № | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ремонт и перепланировка здания–АС2 |  |  |  |
| Раздел Демонтажные работы |  |  |  |
|  | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 | 10,51 |
|  | Разборка перекрытий по стальным балкам | 100 м2 | 0,4 |
|  | Разборка стальных балок перекрытий (0,3 т) | 1 шт. | 3 |
|  | Разборка существующего козырька входа: V=0,2+0,3=0,5 м3 | м3 | 0,5 |
|  | Разборка бетонных крылец: V=0,3+0,3= 0,6 м3 | м3 | 0,6 |
|  | (Прим.) Пробивка проемов в перекрытиях | м3 | 0,3 |
|  | Разборка деревянных перегородок | 100 м2 | 0,17 |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,764 |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,505 |
|  | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 | 8,09 |
|  | Разборка облицовки стен из древесных плит | 100 м2 | 0,6 |
|  | Разборка в зданиях покрытий полов из линолеума | 100 м2 | 4,09 |
|  | Разборка в зданиях покрытий полов из плиток, уложенных на растворе | 100 м2 | 1,136 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |
| Раздел Строительные работы |  |  |  |
| Подраздел Кладка стен, перегородок |  |  |  |
|  | Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен | 100 м3 | 0,014 |
|  | Укладка перемычек | 100 шт. | 0,04 |
|  | Перемычка брусковая 1ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,010 м3, расход ар-ры 0,41 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1) | шт. | 2 |
|  | Перемычка брусковая 5ПБ-25-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,135 м3, расход арматуры 11,62 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) | шт. | 2 |
|  | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий (ПР-5) | т | 0,052 |
|  | Обрамление угловой сталью | 1 т | 0,0846 |
| Подраздел Ограждение |  |  |  |
|  | (Прим.) Устройство обшивки венткоробов на однорядном металлическом каркасе с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией | 100 м2 | 0,216 |
|  | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | м2 | 45,36 |
| Раздел Заполнение проемов |  |  |  |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления (ОК-1) | 100 м2 | 0,7182 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (ОК-2) | 100 м2 | 0,0584 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м.п. | 0,45 |
|  | Доски подоконные ПВХ | м | 45 |
|  | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,45 |
|  | Установка блоков во внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,6282 |
|  | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2 | м2 | 21 |
|  | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 23-10, площадь 2,30 м2; ДГ 24-9, площадь 2,16 м2 | м2 | 2,3 |
|  | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 22-13, площадь 2,86 м2; ДГ 21-13, площадь 2,73 м2 | м2 | 39,52 |
|  | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных | компл. | 11 |
|  | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение двупольных | компл. | 13 |
|  | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,079 |
|  | Установка противопожарных дверей двупольных глухих | 1 м2 проема | 3,24 |
|  | Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1800х1800 мм | шт. | 1 |
|  | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | шт. | 6 |
|  | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт. | 6 |
| Раздел Отделка помещений |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 7,875 |
|  | Ремонт штукатурки наружных оконных откосов цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 | 0,637 |
|  | Ремонт штукатурки оконных откосов внутри здания цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,637 |
|  | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,073 |
|  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 1,75 |
|  | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли | 100 м2 | 1,75 |
|  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 4,062 |
|  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 1,052 |
|  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен | 100 м2 | 0,59 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 | 14,597 |
|  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,535 |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,473 |
| Раздел Полы |  |  |  |
| Подраздел Тип 1, Тип 5; S=151+50,6=201,6 м2 |  |  |  |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 | 0,506 |
|  | Гидроизол | м2 | 58,696 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 50 мм | 100 м2 | 0,506 |
|  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамогранитных для полов многоцветных | 100 м2 | 0,506 |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м | 0,54 |
| Подраздел Тип 4; S=497,4 м2 |  |  |  |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 | 4,974 |
|  | Гидроизол | м2 | 576,984 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 4,974 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 4,974 |
|  | Линолеум коммерческий противопожарный | м2 | 507,348 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 5,322 |
| Подраздел Тип 6; S=34,5 м2 |  |  |  |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 | 0,345 |
|  | Гидроизол | м2 | 40,02 |
|  | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой | 1 м3 | 3,45 |
|  | Устройство стяжек бетонных толщиной 100 мм | 100 м2 | 0,345 |
|  | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200) | м3 | 2,967 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,345 |
|  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамогранитных для полов многоцветных | 100 м2 | 0,345 |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м | 0,37 |
| Раздел Крыльца входов |  |  |  |
| Подраздел КР-1 |  |  |  |
|  | Планировка участка вручную | 100 м2 | 0,06 |
|  | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 | 0,4 |
|  | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 | 0,6 |
|  | Устройство крыльца бетонного (М200) в опалубке | 100 м3 | 0,0084 |
|  | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм | м2 | 5,72 |
|  | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 4 мм | т | 0,0003 |
|  | Обрамление ступеней угловой сталью | т | 0,00876 |
|  | Железнение покрытий | 100 м2 | 0,06 |
|  | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм | 100 отверстий | 0,03 |
|  | Заделка гнезд на фасадах | 100 шт. | 0,03 |
|  | Монтаж металлических элементов козырька | т | 0,1088 |
|  | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 60х60 мм, толщина стенки 5 мм | м | 13 |
|  | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 5,0 мм | т | 0,0024 |
|  | Дюбель распорный | 10 шт. | 0,8 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,032 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115; К-2 (за 2 раза) | 100 м2 | 0,032 |
|  | Монтаж покрытия козырька из поликарбонатных плит | 100 м2 | 0,04 |
|  | Поликарбонат толщиной 8 мм цветной | м2 | 4 |
|  | Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) | 10 шт. | 1,4 |
| Подраздел КР-2 |  |  |  |
|  | Отбивка штукатурки с поверхностей крыльца | 100 м2 | 0,14 |
|  | Устройство стяжек бетонных толщиной 50 мм | 100 м2 | 0,035 |
|  | Ремонт ступеней: бетонных | 100 шт. | 0,04 |
|  | Обрамление ступеней угловой сталью | 1 т | 0,0248 |
|  | Железнение покрытий | 100 м2 | 0,035 |
|  | Улучшенная штукатурка крыльца | 100 м2 | 0,048 |
|  | Монтаж защитных ограждений ОП-1 (2 шт) | т | 0,046 |
|  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр 48 мм | м | 12 |
|  | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 5,0 мм | т | 0,0072 |
|  | Дюбель с распорной гайкой | 10 шт. | 8 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,02 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115; К-2 (за 2 раза) | 100 м2 | 0,02 |
|  | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм | 100 отверстий | 0,03 |
|  | Заделка гнезд на фасадах | 100 шт. | 0,03 |
|  | Монтаж металлических элементов козырька | т | 0,1064 |
|  | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 60х60 мм, толщина стенки 5 мм | м | 13 |
|  | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 5,0 мм | т | 0,0024 |
|  | Дюбель распорный | 10 шт. | 0,8 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,032 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115; К-2 (за 2 раза) | 100 м2 | 0,032 |
|  | Монтаж покрытия козырька из поликарбонатных плит | 100 м2 | 0,04 |
|  | Поликарбонат сотовый толщиной 8 мм цветной | м2 | 4 |
|  | Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) | 10 шт. | 1,4 |
| Подраздел КР-3 |  |  |  |
|  | Планировка участка вручную | 100 м2 | 0,06 |
|  | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 | 0,4 |
|  | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 | 0,6 |
|  | Устройство крыльца бетонного (М200) в опалубке | 100 м3 | 0,013 |
|  | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм | м2 | 4,3 |
|  | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 4 мм | т | 0,0006 |
|  | Обрамление ступеней угловой сталью | т | 0,0153 |
|  | Железнение покрытий | 100 м2 | 0,06 |
|  | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм | 100 отверстий | 0,03 |
|  | Заделка гнезд на фасадах | 100 шт. | 0,03 |
|  | Монтаж металлических элементов козырька | т | 0,1088 |
|  | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 60х60 мм, толщина стенки 5 мм | м | 13 |
|  | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 5,0 мм | т | 0,0024 |
|  | Дюбель распорный | 10 шт. | 0,8 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,032 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115; К-2 (за 2 раза) | 100 м2 | 0,032 |
|  | Монтаж покрытия козырька из поликарбонатных плит | 100 м2 | 0,04 |
|  | Поликарбонат толщиной 8 мм цветной | м2 | 4 |
|  | Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) | 10 шт. | 1,4 |
| Подраздел КР-4 |  |  |  |
|  | Планировка участка вручную | 100 м2 | 0,03 |
|  | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 | 0,2 |
|  | Устройство крыльца бетонного (М200) в опалубке | 100 м3 | 0,004 |
|  | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм | м2 | 1,5 |
|  | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 4 мм | т | 0,0003 |
|  | Обрамление ступеней угловой сталью | т | 0,0058 |
|  | Железнение покрытий | 100 м2 | 0,02 |
| Подраздел КР-5 |  |  |  |
|  | Планировка участка вручную | 100 м2 | 0,02 |
|  | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 | 0,1 |
|  | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 | 0,12 |
|  | Устройство крыльца бетонного (М200) в опалубке | 100 м3 | 0,0023 |
|  | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм | м2 | 1,4 |
|  | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 4 мм | т | 0,0006 |
|  | Обрамление ступеней угловой сталью | т | 0,0052 |
|  | Железнение покрытий | 100 м2 | 0,015 |
| Раздел Кровля |  |  |  |
|  | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | м3 | 0,125 |
|  | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах | м3 | 0,12 |
|  | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (-8 300х250) | т | 0,0376 |
|  | Монтаж прогонов | 1 т | 0,7764 |
|  | Двутавры № 20 | т | 0,4224 |
|  | Двутавры № 12 | т | 0,354 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,261 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115; К-2 (за 2 раза) | 100 м2 | 0,261 |
|  | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 | 0,81 |
|  | Профнастил оцинкованный Н60-845-1,0 | м2 | 81 |
|  | Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) | 10 шт. | 40,5 |
|  | Уепление покрытий плитами | 1 м3 | 6,5 |
|  | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 | 0,7 |
|  | Вата минеральная "ISOVER Оптимал" на основе каменного волокна или эквивалент. Тех. хар-ки: основа – каменное волокно, тип материала – плита, коэффициент теплопроводности не более 0,036, Вт/(м*K) по ГОСТ 7076-99, λ10, паропроницаемость 0,3 мг/м*ч*Па ГОСТ Р ЕН 25898, водопоглощение при частичном погружении за 24 часа не более 1 кг/м2 ГОСТ Р ЕН 1609, группа горючести НГ ГОСТ 30244-96. | м3 | 5,6 |
|  | Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен | 100 м3 | 0,097 |
|  | Армирование кладки стен и других конструкций | 1 т | 0,0122 |
|  | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | т | 0,0122 |
|  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0,19 |
|  | Устройство пароизоляции обмазочной в один слой | 100 м2 | 10,51 |
|  | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 | 10,51 |
|  | Кровельный битумно-полимерный материал «Техноэласт Прайм ЭММ» или эквивалент. Тех. хар-ки: материал с мелкозернистой посыпкой (песок) с обеих сторон полотна, разрывная сила в продольном/поперечном полиэфир направлении не менее 600/600 Н, температура гибкости на брусе R=25 мм и R=10 мм не выше -25 °С, теплостойкость не менее 100 °С. | м2 | 1208,65 |
|  | Кровельный битумно-полимерный материал «Техноэласт Прайм ЭКМ» или эквивалент. Тех. хар-ки: материал с мелкозернистой посыпкой с обеих сторон полотна (верхняя сторона – сланец, наплавляемая сторона – песок), разрывная сила в продольном/поперечном полиэфир направлении не менее 600/600 Н, температура гибкости на брусе R=25 мм и R=10 мм не выше -25 °С, теплостойкость не менее 100 °С. | м2 | 1187,63 |
|  | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: карнизных свесов с настенными желобами | 100 м | 1,3 |
|  | Смена водосточных труб с земли, лестниц или подмостей; V=6шт х 7м=42м | 100 м | 0,42 |
|  | Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли | шт. | 4 |
| Раздел Наружная отделка |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 2,85 |
|  | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли | 100 м2 | 11,5 |
|  | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 | 11,5 |
|  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 | 8,54 |
| Раздел Венткамера (пом. 121) |  |  |  |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,17 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,06 |
|  | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 | 2,5 |
|  | Устройство засыпки керамзитовой | 1 м3 | 2,5 |
|  | Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху до 1000 мм | 100 м3 | 0,06 |
|  | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 6,0 мм, без покрытия, 200х200 мм | м2 | 40,6 |
|  | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм | т | 0,0244 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике | 100 м2 | 0,2 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 50 мм | 100 м2 | 0,2 |
|  | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов | 100 м2 | 0,2 |
|  | Монтаж колонн | 1 т | 0,475 |
|  | Швеллеры № 12 | т | 0,475 |
|  | Установка анкерных болтов | т | 0,009 |
|  | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т | 2,0083 |
|  | Швеллеры № 14 сталь марки Ст3пс | т | 0,3936 |
|  | Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс | т | 0,308 |
|  | Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 60х40 мм, толщина стенки 5 мм | м | 178 |
|  | Швеллеры № 12 | т | 0,03 |
|  | Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 120х80 мм, толщина стенки 5 мм | м | 15 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,58 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115; К-2 за 2 раза | 100 м2 | 0,58 |
|  | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 | 0,57 |
|  | Профнастил оцинкованный Н60-845-1,0 | м2 | 57 |
|  | Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) | 10 шт. | 28,5 |
|  | Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м | 100 м2 | 0,71 |
|  | Профилированный настил оцинкованный С44-1000-0,7 | т | 0,5254 |
|  | Шурупы-саморезы кровельные | 10 шт. | 30 |
|  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0,16 |
|  | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 | 7,4 |
|  | Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости ППЖ-200 | м3 | 7,548 |
|  | Устройство осадочного шва из просмоленных досок | 100 м2 | 0,026 |
|  | Установка противопожарных дверей двупольных глухих | 1 м2 | 2,8 |
|  | Дверь противопожарная металлическая двупольная, размером 1400х2100 мм | шт. | 1 |
| Раздел Благоустройство территории |  |  |  |
| Подраздел Отмостка |  |  |  |
|  | Разборка покрытий и оснований сущ. отмостки с помощью молотков отбойных | 100 м3 | 0,085 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 | 0,123 |
|  | Устройство бетонной отмостки | 100 м3 | 0,123 |
|  | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100) | м3 | 12,546 |
| Подраздел Проезды |  |  |  |
|  | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 | 0,051 |
|  | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 0,3 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2 | 100 м2 | 0,25 |
|  | Устройство оснований проездов из бетона В15, толщиной 20 см; V=25+11,5=36,5 м2 | 1000 м2 | 0,0365 |
|  | Бетон дорожный, класс В15 (М200) | м3 | 8,85 |
|  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3; V=25+11,5=36,5 м2 | 1000 м2 | 0,0365 |
|  | Установка бортовых камней бетонных | 100 м | 0,735 |
|  | Камни железобетонные бортовые БР150.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,063 м3, расход ар-ры 2,2 кг/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 29 |
|  | Камни железобетонные бортовые БР 300.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,153 м3, расход арматуры 4,94 кг/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 3 |
|  | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 20 |
| Подраздел Пешеходные дорожки |  |  |  |
|  | Разборка тротуаров и дорожек из плит | 100 м2 | 0,11 |
|  | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | 100 м3 | 0,017 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |
|  | Устройство корыта под дорожки, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,15 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 | 0,09 |
|  | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 | 0,6 |
|  | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком; V=60+11=71м2 | 100 м2 | 0,71 |
|  | Плитка тротуарная 8К-10 (980х980) | ШТ | 71 |
| Подраздел Устройство газонов |  |  |  |
|  | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом | 100 м2 | 0,5 |
|  | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 0,5 |
|  | Уход за газонами обыкновенными | 100 м2 | 0,5 |

| № | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Технология производства–ТХ |  |  |  |
| 1 | (Прим.) Монтаж стоек для розеток; V=3,3кгх9=29,7кг | 1 т | 0,0297 |
| 2 | Конструкции стальные индивидуальные сварные массой до 0,1 т | т | 0,0297 |

| № | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | АС |  |  |
|  | Раздел Демонтажные работы |  |  |
|  | Разборка бетонных оснований | м3 | 1,3 |
|  | Разборка в зданиях покрытий полов из плиток, уложенных на растворе | 100 м2 | 0,138 |
|  | Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м | 100 м3 | 0,036 |
|  | Разборка кирпичных стен | м3 | 0,35 |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,020907 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |
|  | Раздел Монтажные работы. |  |  |
|  | Устройство основания песчаного | 1 м3 | 0,85 |
|  | Устройство оснований бетонных плоских | 100 м3 | 0,0095 |
|  | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200) | м3 | 0,965 |
|  | Кладка подпольных каналов К-1 и К-2 из кирпича | 100 м3 | 0,0155 |
|  | Обрамление проемов угловой сталью | 1 т | 0,3208 |
|  | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | т | 0,0014 |
|  | Перекрытие кабельных каналов листовым рифленым железом | 1 т | 0,2091 |
|  | Прокат рифленый ромбического рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 6 мм | т | 0,2091 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,153 |
|  | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 | 0,031 |
|  | Устройство стяжек цементно-песчаных толщиной 50 мм | 100 м2 | 0,031 |
|  | Восстановление покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см | 100 м2 | 0,031 |
|  | Рейки деревянные | м3 | 0,00031 |
|  | Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен | 100 м3 | 0,0043 |
|  | Армирование кладки стен. | т | 0,0017 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,020907 |
|  | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная по камню и бетону стен | 100 м2 | 0,056 |
|  | Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная | 100 м2 | 0,056 |
|  | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности цементная | 100 м2 | 0,017 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 | 0,038 |
|  | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м | 0,064 |
|  | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм | 100 шт. | 0,04 |
|  | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм | 100 шт. | 0,02 |
|  | Изготовление, стоимость ПР-1. ( прим ) | т | 0,0485 |
|  | Укладка перемычки ПР-1 массой до 0,3 т | 100 шт. | 0,01 |
|  | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках кирпичных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0,19 |

| № | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | АС1 |  |  |
|  | Раздел Строительные работы |  |  |
|  | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,413 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,384 |
|  | Планировка вручную, группа грунтов 2 | 1000 м2 | 0,131 |
|  | Демонтаж плит перекрытия лотков длиной до 6 м, площадью до 10 м2 п | 100 шт. | 0,06 |
|  | Укладка плит перекрытия лотков длиной до 6 м, площадью до 10 м2 | 100 шт. | 0,06 |
|  | Плита перекрытия П5-8 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 11 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) | шт. | 6 |
|  | Укладка блоков фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т | 100 шт. | 0,18 |
|  | Фунд. блок ФБС 8.6.6-Т | шт. | 18 |
|  | Прокладка гильз ф168 ( прим ) | 100 м | 0,04 |
|  | Изготовление, стоимость кронштейнов. (прим ) | т | 0,086 |
|  | Монтаж кронштейнов. | 1 т | 0,086 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,04 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0,04 |
|  | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диаметром 160 мм | 100 шт. | 0,04 |
|  | Кладка отдельных участков из кирпича наружных стен средней сложности | 100 м3 | 0,01 |
|  | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0,3 |

| № | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Водопровод и канализация – ВК1 |  |  |  |
| Раздел Демонтажные работы |  |  |  |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм | 100 м | 0,49 |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м | 0,1 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |
| Раздел Земляные работы |  |  |  |
|  | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 | 0,038 |
|  | Погрузка и вывоз грунта, мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |
|  | Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,0392 |
|  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,0352 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,105 |
|  | Устройство оснований городских проездов из жесткого (малоцементного) укатываемого бетона толщиной 20 см | 1000 м2 | 0,019 |
|  | Бетон дорожный, класс В15 (М200) | м3 | 4,6 |
|  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0,019 |
| Раздел Монтажные работы |  |  |  |
| Подраздел Водопровод В1, Т3 |  |  |  |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0,41 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 100 м | 0,41 |
|  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | шт. | 3 |
|  | Кран шаровой размером 15 мм | шт. | 2 |
|  | Пробка, диаметром 15 мм | шт. | 1 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 0,41 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м | 0,41 |
|  | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0,1 |
|  | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм | компл. | 1 |
|  | Установка смесителей | 10 шт. | 0,1 |
|  | Смесители для умывальников СМ-УМ-НКС | компл. | 1 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,015 |
| Подраздел Канализация К1 |  |  |  |
|  | Тройники диаметром 50х50 мм | шт. | 1 |
|  | Отводы, диаметром 100 мм | шт. | 1 |

| № | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Силовое оборудование и электроосвещение – ЭМ |  |  |  |
| Раздел Демонтажные работы |  |  |  |
|  | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,9 |
|  | (Демонтаж) Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | шт. | 21 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |
| Раздел Монтажные работы |  |  |  |
|  | Устройство защитного отключения, на ток до 100 А | шт. | 1 |
|  | Устройство защитного отключения на ток 40 А, марка Ф-3512 | шт. | 1 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише (ЩК-2) | шт. | 1 |
|  | Щит силовой ЩРВ-32 | ШТ | 1 |
|  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | шт. | 16 |
|  | Выключатели автоматические ВМ63-4ХС25 | шт. | 1 |
|  | Выключатели автоматические ВМ63-1ХВ16 | шт. | 15 |
|  | Разрядник, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А | шт. | 1 |
|  | Разрядник перенапряжения EZ С160/*(3+1) | шт. | 1 |
|  | Устройство защитного отключения, на ток до 100 А | шт. | 1 |
|  | Устройство защитного отключения УЗО Ф5512 80/0,5/4; | шт. | 1 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише (ЩК-3) | шт. | 1 |
|  | Щит силовой ЩРН-32 | ШТ | 1 |
|  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | шт. | 14 |
|  | Выключатели автоматические ВМ63-4ХС25 | шт. | 1 |
|  | Выключатели автоматические ВМ63-1ХВ16 | шт. | 13 |
|  | Разрядник, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А | шт. | 1 |
|  | Разрядник перенапряжения класса EZ С160/*(3+1) | шт. | 1 |
|  | Устройство защитного отключения на ток до 100 А | шт. | 1 |
|  | Устройство защитного отключения на ток 40 А, марка Ф-3512 | шт. | 1 |
|  | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические: Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. | 1 |
|  | Выключатели автоматические ВМ63-1ХL10 | шт. | 1 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене (ЩС-209) | шт. | 1 |
|  | Щит силовой навесной ЩРН-36 | шт. | 1 |
|  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. | 8 |
|  | Выключатели автоматические ВМ63-1ХZ16 | шт. | 1 |
|  | Выключатели автоматические ВМ63-1ХL16 | шт. | 1 |
|  | Выключатели автоматические ВМ63-2ХZ16 | шт. | 5 |
|  | Выключатели автоматические ВМ63-4ХL25 | шт. | 1 |
|  | Устройство защитного отключения на ток до 100 А | шт. | 1 |
|  | Устройство защитного отключения УЗО "Ф3412" 40/0,3/4 | шт. | 1 |
|  | Устройство защитного отключения на ток до 25 А | шт. | 5 |
|  | Устройство защитного отключения УЗО Ф2211 25/0,03/2 | шт. | 5 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене (ЩНП) | шт. | 1 |
|  | Щит учета ЩРН-54 | ШТ | 1 |
|  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, 125 А | шт. | 1 |
|  | Выключатели автоматические ВА57-35-340010 20УХЛ3 | шт. | 1 |
|  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100 | шт. | 1 |
|  | Выключатели автоматические ВА57-31-340010 I-100А | шт. | 1 |
|  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | шт. | 6 |
|  | Выключатели автоматические ВМ63-1ХL6 | шт. | 4 |
|  | Выключатели автоматические ВМ63-1ХL10 | шт. | 2 |
|  | Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 250 А | шт. | 3 |
|  | Предохранители плавкие ПН2-250 | шт. | 3 |
|  | Блок управления противопожарными клапанами | шт. | 2 |
|  | Блок управления БУОК-4 | шт. | 2 |
|  | Пост управления кнопочный общего назначения | шт. | 1 |
|  | Посты управления кнопочные ПКЕ222-3 У3 | шт. | 1 |
|  | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене на ток до 25 А | шт. | 1 |
|  | Выключатель пакетный защищенный ПВ1-10 М56 | шт. | 1 |
|  | Коробка с ограничителем импульсных перенапряжений | 100 шт. | 0,23 |
|  | Ограничитель импульсных перенапряжений ZS-1I | шт. | 23 |
|  | (Прим.) Блок из розеток, устанавливаемый на конструкции на стене | шт. | 0,29 |
|  | Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением | шт. | 26 |
|  | Розетка открытой проводки трехгнездная с заземлением | шт. | 3 |
| Раздел Прокладка кабеля |  |  |  |
|  | Кронштейн металлический кабельный с изготовлением обрамления из уголка | 10 шт. | 5,7 |
|  | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | т | 0,095 |
|  | Лотки металлические: Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка, мм, до 200 | т | 0,024 |
|  | Лоток монтажный L=2 м, НЛ-10Ц | ШТ | 5 |
|  | Трубы ПВХ по установленным конструкциям: Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 | 100 м | 3,2 |
|  | Трубы из ПВХ для электропроводок диаметром 15 мм | м | 320 |
|  | Трубы ПВХ по установленным конструкциям: Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 50 | 100 м | 1,05 |
|  | Трубы из ПВХ для электропроводок диаметром 32 мм | м | 15 |
|  | Трубы из ПВХ для электропроводок диаметром 40 мм | м | 65 |
|  | Трубы из ПВХ для электропроводок диаметром 50 мм | м | 25 |
|  | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 100 м | 1,9 |
|  | Кабель-канал (короб) 25x16 мм | м | 190 |
|  | Короба пластмассовые шириной до 63 мм | 100 м | 0,48 |
|  | Кабель-канал (короб) 100x25 мм | м | 42 |
|  | Кабель-канал (короб) 80x40 мм | м | 6 |
|  | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 2,1 |
|  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 90 |
|  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 120 |
|  | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм | 100 м | 0,16 |
|  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 6 |
|  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 10 |
|  | Провод в лотках, сечением до 6 мм2 | 100 м | 3 |
|  | Провод в лотках, сечением до 35 мм2 | 100 м | 1,5 |
|  | Провод в лотках, сечением до 185 мм2 | 100 м | 1,48 |
|  | Кабель двух-четырехжильный с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 0,5 |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение 70 мм2 | 100 м | 0,59 |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2 | 100 м | 1,2 |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 180 мм2 | 100 м | 0,8 |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2 | 100 м | 0,5 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,04 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,03 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 | 1000 м | 0,45 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,065 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,032 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2 | 1000 м | 0,015 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2 | 1000 м | 0,02 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2 | 1000 м | 0,12 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2 | 1000 м | 0,01 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 120 мм2 | 1000 м | 0,015 |
|  | Кабель контрольный КВВГнг-LS 7х1,5 мм2 | м | 160 |
|  | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм | 100 м | 0,056 |
|  | Ввод гибкий, тип К-1082 для труб диаметром 25-27 мм, длиной 925 мм | шт. | 6 |
| Раздел Электроосвещение |  |  |  |
|  | Щитки осветительные (ЩРО-3), устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | шт. | 1 |
|  | Щит рабочего освещения ШРВ-48М | ШТ | 1 |
|  | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические: Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. | 14 |
|  | Выключатели автоматические ВМ63-1ХZ16 | шт. | 5 |
|  | Выключатели автоматические ВМ63-2ХZ16 | шт. | 9 |
|  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | шт. | 1 |
|  | Выключатели автоматические ВМ63-4ХL40 | шт. | 1 |
|  | Устройство защитного отключения на ток до 100 А | шт. | 1 |
|  | Устройства защитного отключения серии DX 4Р 63А, ток утечки 300 мА (тип согласовать с заказчиком) | шт. | 1 |
|  | Устройство защитного отключения, на ток до 25 А | шт. | 9 |
|  | Устройство защитного отключения УЗО Ф2211 | шт. | 9 |
|  | Щитки осветительные (ЩРО-4), устанавливаемые на стене, масса щитка до 6 кг | шт. | 1 |
|  | Щит рабочего освещения ШРН-48М | ШТ | 1 |
|  | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические: Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. | 14 |
|  | Выключатели автоматические ВМ63-1ХZ16 | шт. | 5 |
|  | Выключатели автоматические ВМ63-2ХZ16 | шт. | 9 |
|  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | шт. | 1 |
|  | Выключатели автоматические ВМ63-4ХL40 | шт. | 1 |
|  | Устройство защитного отключения на ток до 100 А | шт. | 1 |
|  | Устройства защитного отключения серии DX 4Р 63А, ток утечки 300 мА | шт. | 1 |
|  | Устройство защитного отключения на ток до 25 А | шт. | 9 |
|  | Устройство защитного отключения УЗО Ф2211 | шт. | 9 |
|  | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические: Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. | 1 |
|  | Выключатели автоматические ВМ63-1ХZ16 | шт. | 1 |
|  | Ящик с понижающим трансформатором | шт. | 1 |
|  | Ящики с понижающим трансформатором ЯТП-0,25-22У3 | шт. | 1 |
|  | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 1,2 |
|  | Светильник ЛСП 42 2х40Вт IР54 | шт. | 204 |
|  | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 40 | 10 шт. | 24 |
|  | Стартеры для люминесцентных ламп | 10 шт. | 24 |
|  | Светильник в подвесных потолках, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,13 |
|  | Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа OPL/R 418 | шт. | 13 |
|  | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 18 | 10 шт. | 5,2 |
|  | Стартеры для люминесцентных ламп | 10 шт. | 5,2 |
|  | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами, уплотненный | 100 шт. | 0,15 |
|  | Светильники НСП 41-100-003 (с решеткой) (IP 52) | шт. | 2 |
|  | Светильник НПП 03х100 (IP 54) | шт. | 7 |
|  | Светильник НББ типа "Селена" настенный (IP 54) | шт. | 6 |
|  | Лампы накаливания | 10 шт. | 1,5 |
|  | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,03 |
|  | Выключатель одноклавишный для открытой проводки уплотненный | шт. | 3 |
|  | Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,23 |
|  | Выключатель двухклавишный для открытой проводки | шт. | 21 |
|  | Выключатель двухклавишный для открытой проводки уплотненный | шт. | 2 |
|  | Переключатель неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,08 |
|  | Переключатели открытые со степенью защиты IP20 | шт. | 8 |
|  | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,34 |
|  | Розетка открытой проводки | шт. | 34 |
|  | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 1 |
|  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 100 |
|  | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм; V=75 м*0,6 кг=45 кг | т | 0,0225 |
|  | Лоток монтажный | м | 37,5 |
|  | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м | 1,7 |
|  | Профиль монтажный перфорированный | шт. | 85 |
|  | Трубы ПВХ по установленным конструкциям: Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 | 100 м | 1,95 |
|  | Трубы из ПВХ для электропроводок диаметром 20 мм | м | 195 |
|  | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 100 м | 2,3 |
|  | Кабель-канал (электроустановочный короб из непластифицированного самозатухающего поливинилхлорида) 20x16 мм | м | 230 |
|  | Коробка ответвительная на стене | шт. | 30 |
|  | Коробка ответвительная | шт. | 30 |
|  | Ящик протяжной или коробка, размер до 200х200 мм | шт. | 7 |
|  | Коробка протяжная | шт. | 7 |
|  | Провод в лотках, сечением до 35 мм2 | 100 м | 2,55 |
|  | Провода по перфорированным профилям: Провод сечением до 6 мм2 | 100 м | 2 |
|  | Провод в кабель-канале, сечением до 6 мм2 | 100 м | 3,1 |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 100 м | 2,75 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,01 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,21 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил -3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,33 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,15 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил -3 и сечением 4 мм2 | 1000 м | 0,09 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,025 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,11 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,115 |
| Раздел Заземление |  |  |  |
|  | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 120 мм2 | 100 м | 0,9 |
|  | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2 | 100 м | 0,25 |
|  | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 | 100 м | 3,15 |
|  | Провода силовые с медной жилой марки ПВ2, сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,07 |
|  | Провода силовые с медной жилой марки ПВ2, сечением 16 мм2 | 1000 м | 0,08 |
|  | Провода силовые с медной жилой марки ПВ2, сечением 25 мм2 | 1000 м | 0,16 |
|  | Провода силовые с медной жилой марки ПВ2, сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,005 |
| Раздел Пуско-наладочные работы |  |  |  |
|  | Затраты на проведение пусконаладочных работ "вхолостую" |  | 1 |

| № | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сети телефонизации – СС |  |  |  |
| Раздел Монтажные работы. |  |  |  |
|  | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | коробка | 4 |
|  | Розетка микрофонная | шт. | 28 |
|  | Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный | 1шт. | 28 |
|  | Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м | 100 м | 4,4 |
|  | Провод в коробах, сечением до 35 мм2 | 100 м | 0,92 |
|  | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 100 м | 10 |
|  | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм | 100 м | 0,03 |
|  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм | 100 м | 0,05 |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 100 м | 0,08 |
| Раздел Материалы, не учтённые в расценках. |  |  |  |
|  | Коробка распределительная телефонная кртн-10 | ШТ | 4 |
|  | Аппарат телефонный АТС настольный с 4-х клеммной розеткой та-11320 рг0.218.070ту,рг2.184.126 | ШТ | 28 |
|  | Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10 | 1000 м | 0,1 |
|  | Кабель " витая пара " UTP cat 5e 2*2/0.5 | 1 метр | 1000 |
|  | Кабель-канал (короб) 15x10 мм | м | 300 |
|  | Кабель-канал (короб) 40x25 мм | м | 140 |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 3 |
|  | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 40 мм | 10 м | 5 |

| № | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Вентиляция – ОВ1 |  |  |  |
| Раздел Монтажные работы |  |  |  |
| Подраздел Система П1 |  |  |  |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,9 мм, периметром от 4100 до 4500 мм | 100 м2 | 0,246 |
|  | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,9 мм, периметром от 4100 до 5200 мм | м2 | 24,6 |
|  | Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,014 |
|  | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм | шт. | 1 |
|  | Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом, размером 350х300 мм | шт. | 1 |
| Подраздел Система П2 |  |  |  |
|  | Установка блоков приемных производительностью до 20 тыс.м3/час | шт. | 1 |
|  | Кондиционер центральный каркасный КЦК 5 + Система автоматического управления САУ-А-113УР | КОМПЛ | 1 |
|  | Узел регулирования УР 1-40-7-10-П-130-00 | КОМПЛ | 1 |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 | 0,162 |
|  | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 16,2 |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | 100 м2 | 0,448 |
|  | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 1000 мм | м2 | 44,8 |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1000 до 1600 мм | 100 м2 | 0,835 |
|  | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1000 до 1600 мм | м2 | 83,5 |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 3200 мм | 100 м2 | 0,0487 |
|  | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм | м2 | 4,87 |
|  | Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,014 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 2,3 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей воздуховодов., количество окрасок 2 | 100 м2 | 1,15 |
|  | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 0,05 |
|  | Отражающая изоляция "Пенофол 2000" тип А, или эквивалент, несшитый пенополиэтилен полученный методом физического вспенивания с односторонним фольгированием, толщина 8 мм | м2 | 5 |
|  | Изоляция трубопроводов матами минераловатными | 1 м3 | 1,6 |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,0 м2 | шт. | 1 |
|  | Решетки жалюзийные, размером 950х300 мм | шт. | 1 |
|  | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р), номер 200, размер 200х200 мм | шт. | 27 |
|  | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм | шт. | 3 |
|  | Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом, размером 250х200 мм | шт. | 1 |
|  | Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом, размером 400х300 мм | шт. | 1 |
|  | Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом, размером 500х300 мм | шт. | 1 |
| Подраздел Система В1 |  |  |  |
|  | Изоляция трубопроводов матами минераловатными | 1 м3 | 3,45 |
| Подраздел Система В2 |  |  |  |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | 100 м2 | 0,0088 |
|  | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 1000 мм | м2 | 0,88 |
| Подраздел Система В5 |  |  |  |
|  | Установка вентиляторов массой до 0,025 т | шт. | 1 |
|  | Вентиляторы канальные К100М, мощностью 0,32 кВт | компл. | 1 |
| Подраздел Система ВЕ |  |  |  |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм | 100 м2 | 0,0202 |
|  | Воздуховоды из листовой стали толщиной 1 мм, диаметром до 500 мм | м2 | 2,02 |
|  | Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,0004 |
|  | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 0,015 |
|  | Отражающая изоляция Пенофол 2000 тип А, или эквивалент, несшитый пенополиэтилен полученный методом физического вспенивания с односторонним фольгированием, толщина 8 мм | м2 | 1,5 |
|  | Изделия фасонные для воздуховодов (для всех систем) | м2 | 109 |
| Раздел Пуско-наладочные работы |  |  |  |
|  | Кондиционер местный автономный шкафного типа со встроенной холодильной машиной, номинальной подачей по воздуху свыше 1 тыс. м3/ч: до 8 тыс. м3/ч | 1 кондиционер | 1 |
|  | Шкаф управления электродвигателей САУ-А113ур | устройство | 1 |
|  | Узел технологический регулирования или защиты УР | 1 УЗЕЛ | 1 |

| № | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Пожарная сигнализация – ПС |  |  |
|  | Извещатель ПС автоматический дымовой, ручной | шт. | 4 |
|  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-39 (тип согласовать с заказчиком) | шт | 4 |
|  | Устройства промежуточные на количество лучей 1 | шт. | 1 |
|  | Устройство контроля шлейфов УКШ-1 | шт | 1 |
|  | Монтаж выносного устройства | шт. | 3 |
|  | Выносное устройство ВУОС | шт | 3 |
|  | Монтаж резисторов | шт. | 4 |
|  | Резистор С2-33Н-0,5-1,5кОм | шт | 4 |
|  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм | 100 м | 0,2 |
|  | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 16 мм | м | 20 |
|  | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 100 м | 0,5 |
|  | Кабель для систем пожарной сигнализации КПСВэВнг-LS-1х2х0,5 | м | 50 |

| № | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Тепловые сети – ТС1 |  |  |
|  | Раздел Монтажные работы. |  |  |
|  | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 80 мм | км | 0,085 |
|  | Труба стальная в ППУ изоляции, в оцинкованной оболочке ; Ст76*3-ППУ-ОЦ; | 1 м | 85 |
|  | Укладка труб стальных в ППУ изоляции, в п/э оболочке в траншею, диаметр до 110 мм ( прим ) | 100 м | 0,85 |
|  | Труба стальная в ППУ изоляции, в п/э оболочке, Ст76*3-1-ППУ-ПЭ | 1 м | 85 |
|  | Укладка футляра из а/ц труб диаметром 500 мм | 1 км | 0,005 |
|  | Установка отвода в горизонтальной плоскости, диаметр отвода до 110 мм | шт. | 18 |
|  | Отвод 90* по полиэтиленовой оболочке, Ст76*3,5-90*-1-ППУ- | шт. | 10 |
|  | Отвод 90* по металлической оболочке, Ст76*3,5-90*-1-ППу-ОЦ | шт. | 8 |
|  | Установка клапана шарового стального на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 2 |
|  | Клапан шаровой стальной фланцевый 09Г2С, КТлф65 | шт. | 2 |
|  | Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб диаметром до 200 мм ( гильза для прохода через стену ) | 100 м | 0,02 |
|  | Установка опор неподвижных, скользящих (прим) | 100 кг | 1,2 |
|  | Опора неподвижная Ст76-1-ППУ-Пэ | шт. | 2 |
|  | Опора скользящая, из ППУ в п/э оболочке ,Н=100, 76-1-ППУ-ПЗ | шт. | 12 |
|  | Опора скользящая, из ППУ в оцинкованной оболочке Н=100 , 76-ППУ-ОЦ | шт. | 18 |
|  | Демонтаж трубопроводов диаметром труб до 80 мм | 100 м | 0,6 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м | 0,85 |

| № | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Отопление – ОВ |  |  |  |
| Раздел Демонтажные работы |  |  |  |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м | 5 |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 50 мм | 100 м | 0,48 |
|  | Демонтаж радиаторов весом | 100 шт. | 0,55 |
|  | Демонтаж элеваторов | 100 шт. | 0,01 |
|  | Демонтаж вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 10 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |
| Раздел Монтажные работы |  |  |  |
|  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 2,6 |
|  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м | 0,67 |
|  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0,68 |
|  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 1,74 |
|  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м | 0,23 |
|  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 82 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 5,92 |
|  | Установка радиаторов чугунных | 100 кВт | 1,2 |
|  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | шт. | 93 |
|  | Краны регулирующие трехходовые КРТП, диаметром 15 мм | шт. | 50 |
|  | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм | шт. | 36 |
|  | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм | шт. | 6 |
|  | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм | шт. | 1 |
|  | Установка воздухоотводчиков | шт. | 40 |
|  | Установка воздухосборников наружным диаметром 219 мм | 1 ШТ. | 2 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 2,6 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577 | 100 м2 | 0,19 |
|  | Изоляция трубопроводов изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем | 1 м3 | 1,2 |
|  | (Прим.) Установка закладных деталей (гильзы) | т | 0,115 |
|  | Трубы стальные сварные водогазопроводные, диаметр условного прохода 25 мм | м | 18 |
|  | Трубы стальные сварные водогазопроводные, диаметр условного прохода 32 мм | м | 4 |
|  | Трубы стальные сварные водогазопроводные, диаметр условного прохода 40 мм | м | 7 |
|  | Трубы стальные сварные водогазопроводные, диаметр условного прохода 50 мм, | м | 8 |
|  | Трубы стальные сварные водогазопроводные, диаметр условного прохода 65 мм, | м | 3 |
| Раздел Узел управления |  |  |  |
|  | Установка элеваторов номером 1 | 10 шт. | 0,1 |
|  | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 89 мм | 1 ШТ. | 2 |
|  | Установка регулятора давления (прим) | 10 шт. | 0,1 |
|  | Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 76 мм, корпуса 325 мм | шт. | 2 |
|  | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм | шт. | 2 |
|  | Установка фильтров диаметром 50 мм | 10 шт. | 0,2 |
|  | Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-50 | шт. | 2 |
|  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | 100 м | 0,2 |
|  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 57 мм | 100 м | 0,1 |
|  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 76 мм | 100 м | 0,1 |
|  | Переходы, диаметром до 65 мм | шт. | 6 |
|  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 0 |
|  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | шт. | 1 |
|  | Термореле биметалическое ТРБ-2 | ШТ | 1 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 0,4 |
|  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 2 |
|  | Вентиль стальной фланцевый 15с22нж диам. 65 мм; | ШТ | 2 |
|  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 6 |
|  | Вентиль чугунный фланцевый 15кч19п диам. 50 мм | ШТ | 2 |
|  | Вентиль чугунный фланцевый 15кч19п диам. 40 мм | ШТ | 4 |
|  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | шт. | 9 |
|  | Вентиль чугунный фланцевый 15кч19п диам. 25 мм | ШТ | 1 |
|  | Вентиль чугунный муфтовый 15кч18п диам. 25 мм | ШТ | 4 |
|  | Вентиль чугунный муфтовый 15кч18п диам. 15 мм | ШТ | 3 |
|  | Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч 3бр для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 1 |
|  | Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном | 1 КОМПЛ. | 1 |
|  | Установка манометров с трехходовым краном | 1 КОМПЛ. | 4 |
|  | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 КОМПЛ. | 6 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577 | 100 м2 | 0,064 |
|  | Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем | 1 м3 | 0,192 |

Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам.

Требования к материалам и оборудованию, применяемым для выполнения работ.

Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, быть новыми и заводского изготовления, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ.

Подрядчик до начала производства работ обязан предоставить Заказчику подробное описание планируемых к использованию материалов, копии технических паспортов и сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, сопроводительную документацию  на применяемые материалы.

Срок выполнения работ

Дата начала работ – 16.12.2013 г.

Дата окончания работ – не позднее 27.06.2014 г.

Требования к качеству выполняемых работ

Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ, ТУ, СанПиН и другим нормативно-правовым документам установленным законодательством РФ, а также нормативной и технической документации.

Подрядчик, в период ремонтных работ, несет ответственность за все коммуникации, расположенные в периметре работ.

Подрядчик должен привлекать к работам квалифицированный персонал, требуемый для производства работ, в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (Выпуск 3)

После проведения работ Подрядчик своими силами осуществляет уборку в местах проведения работ.

Подрядчик осуществляет сбор, погрузку и вывоз строительного мусора своими силами и в полном объеме.

Требования к особым условиям работ

Работники Подрядчика, выполняющие работы на режимной территории Заказчика, должны являться гражданами РФ или иностранными гражданами, имеющими разрешение, выданное в соответствии с Инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ № 3-1 от 05.01.2004 г.

Проход сотрудников подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона "Об использовании атомной энергии" №170-ФЗ от 21.11.95 г. Закона "О государственной тайне №5485-1 от 21.07.93г., Инструкцией "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 года № 63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты.

Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчик по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п.9 Инструкции "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне" № 63 от 06.02.2010 г. Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.

Требования к сроку и объему предоставляемых гарантий

Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы должна представляться Подрядчиком в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил и должна составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ.

Требования к безопасности выполняемых работ

Работы должны выполняться согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».

Требования к результатам работ и порядку приемки

Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с настоящим техническим заданием.

В течение 2 (двух) рабочих дней после окончания работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а так же акты на скрытые работы, если таковые имеются.

Контактное лицо: Рождествин Александр Иванович (48439) 9-88-32