ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку источников бесперебойного питания
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка источников бесперебойного питания для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть серийным, новым, не должен быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	ИБП APC SYA12K16I

 (или эквивалент)
	Товар должен соответствовать следующим характеристикам:

Выход
· Максимальная выходная мощность, не менее  - 8400 Ватт / 12 kVA 

· Максимальное задаваемое значение мощности – 11,.2 кВт / 16 kVA   

· Номинальное выходное напряжение - 230V

· Должна быть надпись об уровне выходного напряжения – «Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В»
· Эффективность под полной нагрузкой, не менее 90%

· Искажения формы выходного напряжения - менее 5% при полной нагрузке

· Выходная частота (синхронизированная с электросетью) от 47 до 63 Hz 

· Пик-фактор - до 5 : 1

· Тип формы напряжения должен быть - Синусоидальный сигнал

· Выходные соединения должны быть - (1) Hard Wire 3-wire (H N + G)    

· Байпас должен быть - Внутренний (с автоматическим или ручным включением)

Вход
· Номинальное входное напряжение - 230V,400V 3PH 

· Входная частота от 45 до 65 Гц (автоматическое определение) 

· Тип входного соединения должен быть - Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)     
· Диапазон входного напряжения при работе от сети - 155 - 276,290 - 480 (3:1)В 

· Другие значения входного напряжения - 220V,240V,380V,415V

· Суммарные гармонические искажения на входе - Less than 7% for full load

Батареи и продолжительность автономной работы

· Тип батареи должен быть  - Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек

· Предварительно установленные батареи – не менее 3

· Батарейные отсеки пусты – не более 1

· Типовое время перезарядки – не более 3 часов
· Сменный комплект батарей должен быть - SYBT5 (или эквивалент)
· Информация о сменных батарейных комплектах - UPS accepts 1-2 additional battery packs

· Должно быть дополнительное оборудование для увеличения времени работы от аккумуляторов для - APC Symmetra LX 12kVA scalable to 16kVA N+1 Tower, 220/230/240V or 380/400/415V

Коммуникационные средства и средства администрирования
· Интерфейсный порт должен быть  - DB-9 для RS-232,SmartSlot 

· Количество доступных интерфейсов SmartSlot™ - не менее 1

· Должны быть предварительно установленные платы SmartSlot™ - AP9619

· Панель управления должна быть - многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем

· Звуковой сигнал должен быть - Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек 

· Должно быть аварийное отключение питания (EPO) 

Физические характеристики ИБП  
· Максимальная высота -  не более 937.00 мм
· Максимальная ширина – не более 483.00 мм
· Максимальная глубина – не более 726.00 мм
· Масса нетто – не более 263.64 КГ

Окружающая среда  
· Рабочий диапазон параметров окружающей среды – от 0 до 40 °C

· Рабочий диапазон относительной влажности – от  0до 95%

· Рабочий диапазон высоты над уровнем мор – от 0 до 3000  метров
· Температура хранения от -15°C до + 45 °C

· Относительная влажность хранения - от 0 до 95%

· Высота над уровнем моря хранения – от 0 до 4500 метр

· Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства – не более 60.00 дБ(А)

· Тепловыделение в режиме работы от сети, не более  - 3707.00 BTU/час 

	не менее 24  месяцев со дня поставки
	1
	шт.        

	2
	ИБП APC SURT2000XLI
Smart-UPS RT 2000 VA
(или эквивалент)
	Товар должен соответствовать следующим характеристикам:
Выход

· Максимальная выходная мощность, не менее 
1400 Ватт / 2000 ВА

· Максимальное задаваемое значение мощности
1400 Ватт / 2000 ВА

· Номинальное выходное напряжение
230V

· Должна быть надпись об уровне выходного напряжения «Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage»

· Эффективность под полной нагрузкой
не менее 90.00%

· Искажения формы выходного напряжения Lessthan
не более 3%

· Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
50/60 Hz +/- 3 Hzuseradjustable +/- 0.1

· Пик-фактор
до 3 : 1

· Тип формы напряжения должен быть:
Sinewave

· Выходные соединения должны быть:
(6) IEC 320 C13,
(3) IEC Jumpers

Входной

· Байпас должен быть 
Built-inBypass

· Номинальное входное напряжение
230V

· Входная частота
50/60 Hz +/- 5 Hz (autosensing)

· Тип входного соединения должен быть:
IEC-320 C20,
Schuko CEE 7 / EU1-16P, British BS1363A

· Длина шнура
 не менее 2.44 метра

· Диапазон входного напряжения при работе от сети
от 160 до280В

· Диапазон регулировки входного напряжения при работе от сети
от 100 до 280В

· Другие значения входного напряжения должны быть
220,240

Батареи и продолжительность автономной работы

· Тип батареи должен быть -
Необслуживаемая, герметичная, свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом  с защитой от утечек

· Предварительно установленные батареи
не менее 1

· Типовое время перезарядки не более 4 часов

· Количество сменных комплектов батарей
не менее 1

· Типовая продолжительность работы в автономном режиме под половинной нагрузкой
не менее 14.2 Минуты (700 Ватт)

· Типовая продолжительность работы в автономном режиме под полной нагрузкой
не менее 4.1 Минуты (1400 Ватт)

· График времени работы на аккумуляторах
Smart-UPS RT

· Должно быть дополнительное оборудование для увеличения времени работы от аккумуляторов для
APC Smart-UPS RT 2000VA 230V - SURT2000XLI

Коммуникационные средства и средства администрирования должны быть:
· Интерфейсный порт
DB-9 для RS-232,Разъем SmartSlot

· Количество доступных интерфейсов SmartSlot™
не менее 1

· Должна быть панель управления - Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами:

· OnLine (работы от сети);

· OnBattery (работы от батарей); 
· ReplaceBattery (необходимости замены батареи);

· Overload (перегрузки) ; 
· Bypass (подачи напряжения на нагрузку через байпас).

· Должен быть звуковой сигнал: 
· Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов ; 
· особый сигнал исчерпания заряда батарей; 
· непрерывный сигнал перегрузки.
· Должно быть аварийное отключение питания (EPO)


· Должна быть защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

· Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска
420 Джоули.
· Фильтрация должна быть:

· Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр; 
· амплитуда остаточного напряжения 0,3% по нормативам IEEE;

· ограничение всплеска напряжения без временной задержки; соответствие требованиям UL 1449.

Физические

· Максимальная высота
не более 432.00 мм
· Максимальная ширина
не более 85.00 мм
· Максимальная глубина
не более 483.00 мм
· Высота аппаратурной стойки
2 юнит

· Масса нетто
не более 25.00 КГ

· Масса брутто не более 29.82 КГ

· Высота в упаковке
не более 286.00 мм
· Ширина в упаковке
не более 630.00 мм
· Глубина в упаковке
не более 594.00 мм
· Цвет должен быть
Черный
Окружающая среда
· Рабочий диапазон параметров окружающей среды от 0 до 40 °C

· Рабочий диапазон относительной влажности
от 0 до 95%

· Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
от 0 до 3000 метров
	не менее 24  месяцев со дня поставки
	5
	шт.

	3
	Панель APC SBP16KRMI4U Service Bypass Panel
(или эквивалент)
	Товар должен соответствовать следующим характеристикам:

Выход BP16KRMI4U
Номинальное выходное напряжение          230V 
Максимальная полная токовая нагрузка на фазу    не более  100A 
Выходные соединения (3) HardWire 3-wire (H N + G)

Защита от перегрузки      Да


Входной
Номинальное входное напряжение      230V 
Входная частота      50/60 Гц 
Тип входного соединения должен быть  HardWire 3 wire (1PH+N+G),  
HardWire 4-wire (3PH + G)

Число сетевых шнуров   не менее 1 
Максимальный ток в линии на фазу    не более 100A 
Максимальный входной ток на фазу   не более  100A 
Нагрузочная способность        20 kVA 
Диапазон коэффициента мощности нагрузки      0 to 1


Физические
Масса нетто                           21.82 КГ 
Максимальная высота       не более  178.00 мм
Максимальная ширина      не более  432.00 мм 
Максимальная глубина      не более  673.00 мм 
Масса брутто                      не более  31.82 КГ 
Высота в упаковке               не более  305.00 мм
Ширина в упаковке              не более  610.00 мм 
Глубина в упаковке             не более  991.00 мм 
Цвет должен быть             Черный


Окружающая среда
Рабочий диапазон параметров окружающей среды          от -20°C  до + 45 °C 
	не менее 24  месяцев со дня поставки
	1
	шт.

	4
	Аксессуары для ИБП APC AP9613  (или эквивалент)

	Дополнительная плата AP9613 должна устанавливаться в свободный отсек “SmartSlot” иcточника бесперебойного питания и обеспечивать расширенные функции мониторинга и управления:

· Запуск действий на внешних устройствах (возможно, с настраиваемой задержкой) в ответ на изменение состояния ИБП или входных контактов. 6 настраиваемых выходных реле.

· Мониторинг внешних устройств для запуска действий (например, уведомления или изменения состояния выходного реле с настраиваемой задержкой). 4 настраиваемых входных контакта.

· Поддержка датчика температуры, датчика температуры и влажности (AP9335T or AP9335TH) для контроля параметров окружающей среды.

· Взаимодействие ввода и вывода. Включение поддержки взаимодействия между событиями устройств (ввод) и управляющими действиями (вывод).

· Утилита конфигурирования. Все действия настраиваются при помощи имеющейся на плате простой в использовании служебной программы настройки.

· Возможность расширения портов ввода и вывода с помощью модуля расширения AP9810 (приобретается отдельно). Каждое дополнительное устройство с сухими контактами ввода-вывода - AP9810, увеличивает число входных контактов на 2 и выходных реле на 1. К карте AP9613 можно подключить до 2 шт AP9810.

· Совместимость со всеми ИБП APC с разъемами SmartSlot.

Технические характеристики APC AP9613:

Масса не более : 0.21 кг 
Максимальная высота: не более 38.00 мм 
Максимальная ширина: не более 121.00 мм 
Максимальная глубина: не более 114.00 мм 
	не менее 24  месяцев со дня поставки
	1
	шт.


       Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, упаковку, расходы Поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование,  полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 дней с даты фактической приемки  товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)..
       5. Требования к технической документации
Паспорта и руководство пользователя на русском языке. На момент поставки на товары должны быть предоставлены сертификаты, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.  
        6. Место поставки продукции:

г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.

        7. Сроки поставки продукции:

Начало поставки – с даты подписания договора.

Окончание поставки – в течение 5 дней с даты подписания договора.
Начальник подразделения                                                                           _______________________ Д.П. Давыдов
Исполнитель                                                                                                  ________________________ Г.Б. Ручкина
