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ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» 
Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку передвижной фильтровентиляционной установки для нужд филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Поставка передвижной фильтровентиляционной установки для нужд филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».
Фильтровентиляционная установка (далее – ФВУ) – 1 шт.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	ФВУ должна быть поставлена новой, работоспособной, выпуска не ранее  2014 года, (не бывшей в употреблении, не восстановленной), не являться выставочным образцом, свободной от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	386263




РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	ФВУ предназначена для удаления и очистки воздуха от сварочного аэрозоля, газов и мелкодисперсных аэрозолях, выделяющихся при различных технологических процессах при обслуживании нестационарных источников пылевыделения. В ФВУ использован принцип осаждения аэрозолей на электростатическом фильтре, что позволяет достигать высокой степени очистки воздуха и возвращать его в рабочее помещение.




РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	ФВУ должна быть адаптирована для эксплуатации в климатических условиях всех регионов Российской Федерации.




РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Габаритные размеры ФВУ (ДхШхВ), мм, не более – 590х860х1500.
Вес ФВУ, кг, не более – 160.
Тип ФВУ – передвижная.

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	- Производительность, м3/час, не менее – 1200.
- Размер улавливаемых микрочастиц, мкм, диапазон – от 0,01 до 200.
- Степень очистки (для сварочных аэрозолей), %, не менее – 97.
- Степень очистки по твердым частицам по газу, %, не менее – 90.
- Активная фильтрующая поверхность, м², не менее – 12,6.
- Количество обслуживаемых постов – 1.
- Корректированный уровень звуковой мощности, дБ, не более – 80.
- Вибрационные характеристики – не превышают предельных значений для категории 3 тип «а» по ГОСТ 12.1.012-90.

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Режим работы – продолжительный.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Исполнение – передвижная, на колесах.

	Подраздел 4.5. Требования к электропитанию

	- Установленная мощность, кВА, не более – 1,1.
- Род тока питающей сети – переменный, трехфазный.
- Частота, Гц – 50 ± 1 %.
- Напряжение, В – 380 ± 10 %.
- Напряжение цепей управления, В – 220 ± 10 %.
- Напряжение на осадительном электроде, В – 6000.
- Тип питающей электрической сети и системы заземления – TN-C-S по
ГОСТ 30331.2/ГОСТ 50571.2.

	Подраздел 4.6 Требования к комплектности

	Фильтр грубой очистки – 2 шт. (в том числе запасной – 1 шт.).
Электростатический фильтр – 1 шт.
Химический фильтр – 2 шт. (в том числе запасной – 1 шт.).
Вентилятор с двигателем – 1 шт.
Поворотное устройство, L = 2,0 м – 1 шт.
Пульт питания и управления – 1 шт.
Блок пусковой аппаратуры – 1 шт.
Корпус ФВУ – 1 шт.
Колеса – 4 шт.

	Подраздел 4.7 Требования к маркировке 

	ФВУ и ее комплектующие должны иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требованиям предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

	Подраздел 4.8 Требования к упаковке

	ФВУ поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку ФВУ, способную предотвратить ее повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и длительного хранения. Упаковка ФВУ должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. Упаковка должна обеспечивать герметичность ФВУ и не допускать попадания на нее пыли, паров кислот, щелочей, агрессивных газов и др. вредных примесей. Документация перед отправкой должна быть упакована в завариваемый полиэтиленовый пакет с учетом требований ГОСТ 23170-78.




РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка поставленной ФВУ осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемой ФВУ в ходе передачи ФВУ Поставщиком Покупателю в месте доставки. По факту приемки ФВУ соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи ФВУ и заверяет его печатью, на товарной накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке, с  указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:
а) документы о сертификации Товара и/или ее комплектующих (оригиналы либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты соответствия и т.д.), если сертификация Товара и/или ее комплектующих требуется;
б) технический паспорт на Товар и/или ее комплектующих на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) и/или ее комплектующих на русском языке;
в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских номеров ФВУ и/или ее комплектующих  и гарантийного периода;
г) товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика);
д) счет-фактуру в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика);
е) акт приема-передачи Товара в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика).
Сертификаты, руководство по эксплуатации, технический паспорт на товар, гарантийные талоны, полный комплект технической документации должны быть представлены на русском языке.




РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Доставка Товара производится силами Поставщика и за счет Поставщика. Полностью укомплектованный Товар поставляется в собранном виде в упаковке.




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок на поставленный Товар –12 месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания соответствующего акта приема-передачи Товара.




РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ФВУ должна соответствовать требованиям действующих международных нормативных документов и документов РФ в области правил перевозки грузов автомобильным транспортом.






РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Качество товара и  комплектующих при поставке должно подтверждаться копиями действующих сертификатов соответствия. 




РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Место поставки товара: г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д.302а

Дата начала поставки товара –  дата подписания договора, дата окончания поставки товара – не позднее 20 декабря 2014 года.




РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ГОСТ
	Государственный стандарт

	2
	ОКП 
	Общероссийский классификатор продукции

	3
	РосРАО
	Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

	4
	РФ
	Российская Федерация

	5
	ТУ
	Технические условия

	6
	ФВУ
	Фильтровентиляционная установка

	7
	ФГУП
	Федеральное государственное унитарное предприятие

	8
	ФИО
	Фамилия, имя, отчество




