ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку передвижной фильтровентиляционной установки для нужд филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к электропитанию

Подраздел 4.6. Требования к комплектности

Подраздел 4.7. Требования к маркировке

Подраздел 4.8. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Поставка передвижной фильтровентиляционной установки для нужд филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО». Фильтровентиляционная установка (далее – ФВУ) – 1 шт.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

ФВУ должна быть поставлена новой, работоспособной, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшей в употреблении, не восстановленной), не являться выставочным образцом, свободной от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

386263

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ФВУ предназначена для удаления и очистки воздуха от сварочного аэрозоля, газов и мелкодисперсных аэрозолях, выделяющихся при различных технологических процессах при обслуживании нестационарных источников пылевыделения. В ФВУ использован принцип осаждения аэрозолей на электростатическом фильтре, что позволяет достигать высокой степени очистки воздуха и возвращать его в рабочее помещение.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ФВУ должна быть адаптирована для эксплуатации в климатических условиях всех регионов Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Габаритные размеры ФВУ (ДхШхВ), мм, не более – 590х860х1500. Вес ФВУ, кг, не более – 160. Тип ФВУ – передвижная.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

- Производительность, м3/час, не менее – 1200. - Размер улавливаемых микрочастиц, мкм, диапазон – от 0,01 до 200. - Степень очистки (для сварочных аэрозолей), %, не менее – 97. - Степень очистки по твердым частицам по газу, %, не менее – 90. - Активная фильтрующая поверхность, м², не менее – 12,6. - Количество обслуживаемых постов – 1. - Корректированный уровень звуковой мощности, дБ, не более – 80. - Вибрационные характеристики – не превышают предельных значений для категории 3 тип «а» по ГОСТ 12.1.012-90.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Режим работы – продолжительный.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Исполнение – передвижная, на колесах.

Подраздел 4.5. Требования к электропитанию

- Установленная мощность, кВА, не более – 1,1. - Род тока питающей сети – переменный, трехфазный. - Частота, Гц – 50 ± 1 %. - Напряжение, В – 380 ± 10 %. - Напряжение цепей управления, В – 220 ± 10 %. - Напряжение на осадительном электроде, В – 6000. - Тип питающей электрической сети и системы заземления – TN-C-S по ГОСТ 30331.2/ГОСТ 50571.2.

Подраздел 4.6 Требования к комплектности

Фильтр грубой очистки – 2 шт. (в том числе запасной – 1 шт.). Электростатический фильтр – 1 шт. Химический фильтр – 2 шт. (в том числе запасной – 1 шт.). Вентилятор с двигателем – 1 шт. Поворотное устройство, L = 2,0 м – 1 шт. Пульт питания и управления – 1 шт. Блок пусковой аппаратуры – 1 шт. Корпус ФВУ – 1 шт. Колеса – 4 шт.

Подраздел 4.7 Требования к маркировке

ФВУ и ее комплектующие должны иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требованиям предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

Подраздел 4.8 Требования к упаковке

- ФВУ поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку ФВУ, способную предотвратить ее повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и длительного хранения. Упаковка ФВУ должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. Упаковка должна обеспечивать герметичность ФВУ и не допускать попадания на нее пыли, паров кислот, щелочей, агрессивных газов и др. вредных примесей. Документация перед отправкой должна быть упакована в завариваемый полиэтиленовый пакет с учетом требований ГОСТ 23170-78.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

- Приемка поставленной ФВУ осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемой ФВУ в ходе передачи ФВУ Поставщиком Покупателю в месте доставки. По факту приемки ФВУ соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи ФВУ и заверяет его печатью, на товарной накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

- При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию: - а) документы о сертификации Товара и/или ее комплектующих (оригиналы либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты соответствия и т.д.), если сертификация Товара и/или ее комплектующих требуется; - б) технический паспорт на Товар и/или ее комплектующих на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) и/или ее комплектующих на русском языке; - в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских номеров ФВУ и/или ее комплектующих и гарантийного периода; - г) товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика); - д) счет-фактуру в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика); - е) акт приема-передачи Товара в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика). - Сертификаты, руководство по эксплуатации, технический паспорт на товар, гарантийные талоны, полный комплект технической документации должны быть представлены на русском языке.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Доставка Товара производится силами Поставщика и за счет Поставщика. Полностью укомплектованный Товар поставляется в собранном виде в упаковке.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- Гарантийный срок на поставленный Товар –12 месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания соответствующего акта приема-передачи Товара.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ФВУ должна соответствовать требованиям действующих международных нормативных документов и документов РФ в области правил перевозки грузов автомобильным транспортом.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Качество товара и комплектующих при поставке должно подтверждаться копиями действующих сертификатов соответствия.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Место поставки товара: г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д.302а Дата начала поставки товара – дата подписания договора, дата окончания поставки товара – не позднее 20 декабря 2014 года.

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 2 | ОКП | Общероссийский классификатор продукции |
| 3 | РосРАО | Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» |
| 4 | РФ | Российская Федерация |
| 5 | ТУ | Технические условия |
| 6 | ФВУ | Фильтровентиляционная установка |
| 7 | ФГУП | Федеральное государственное унитарное предприятие |
| 8 | ФИО | Фамилия, имя, отчество |