	УТВЕРЖДАЮ

Президент ОАО «НИАЭП»

__________________ (В.И. Лимаренко)
                                                                                               «   »_______________2013 год
	

	 
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений на право заключения договора
№ ЗП-26.13 «Белорусская АЭС. Энергоблоки №№1,2. Обеспечение разработки проектной документации и первоочередной рабочей документации. Оценка аэрологических и метеорологических условий района размещения блоков 1 и 2 Белорусской АЭС»

том 2 «техническая часть»

2013 год
1. Общие положения
1.1 Наименование объекта: Белорусская АЭС в составе 2-х энергоблоков 
1.2 Стадия: Разработка проектной документации. 
1.3. Основание для проведения работ:

1.3.1 Договор № 5808 на «Проведение Подрядчиком изыскательских работ, разработки Проектной документации и первоочередной Рабочей документации для сооружения Белорусской АЭС в составе двух блоков установленной мощностью 1200 МВт каждый, охранного ограждения и КПП Белорусской АЭС (кроме ТСФЗ), систем технического водоснабжения, пожаротушения и учебно-тренировочного центра (УТЦ) за пределами охранного ограждения Белорусской АЭС, а также временных зданий и сооружений на территории Промышленной площадки, системы хозпитьевого водоснабжения, подводящего газопровода к Белорусской АЭС, необходимых для строительства Белорусской АЭС».
1.3.2 Контракт № 77-595/1112700 между Государственным учреждением «Дирекция строительства атомной электростанции» (ГУ «ДСАЭ»), Республика Беларусь, и Закрытым акционерным обществом «Атомстройэкспорт», заключенного в рамках Соглашения между правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в строительстве на территории Республики Беларусь атомной электростанции (г. Минск 15.03.2011).

1.3.3 НП-006-98 "Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности АС с реакторами типа ВВЭР".

1.3.4 СНиП 11-02-96 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения".
1.3.5 РБ-046-08 Мониторинг метеорологических и аэрологических условий на участках размещения объектов использования атомной энергии
1.4 Заказчик: ОАО «НИАЭП»

1.5 Исполнитель
2. Цель, задачи, содержание, состав работ и итоговая документация
2.1. Целевое назначение работ

- определение аэрометеорологических характеристик, необходимых для расчетов (во взаимодействии с АСКРО) потенциального радиационного воздействия на персонал, население и окружающую среду при нарушениях нормальной эксплуатации, включая аварии;

- прогнозирование и своевременное выявление тенденций и трендов изменения аэрометеорологических параметров окружающей среды;

- выработка рекомендаций для снижения негативного воздействия ОИАЭ на окружающую среду;

- уточнение аэрологических особенностей площадки. Определение параметров атмосферной дисперсии примесей.
2.2. Задачи работ

Получение комплекса расчетных климатических характеристик нижнего слоя атмосферы в районе размещения АЭС, отражающих условия распространения в атмосфере выбросов загрязняющих веществ.
Определение степени смерчеопасности района размещения АЭС и расчетных характеристик вероятного смерча.
2.3 Изученность территории
В нижеследующей таблице приводятся сведения о ближайших аэрологических станциях и их расположение относительно Белорусской АЭС.
Таблица 2.3.1 – Сведения об аэрологических станциях
	Аэрологическая станция
	Высота над уровнем моря, 
м БС
	Расстояние до площадки АЭС, км

	Минск
	222
	135

	Каунас
	90
	145

	Мозырь
	190
	350

	Гомель
	125
	400

	Брест
	142
	330


В 2009 г. ГУ «Республиканский гидрометеорологический центр» Беларуси выполнил оценку аэрологических условий площадки размещения АЭС. Для описания аэрологических условий площадки в основном использовалась обобщенная информация по аэрологическим станциям Минск и Каунас (Литва). В некоторых случаях дополнительно использовалась аэрологическая информация по станциям Мозырь (Гомельская область), Гомель и Брест. 

Период обобщений аэрологических станций Минск и Мозырь – 1965-1974 гг., Каунас – 1961-1970 гг., Минск, Гомель и Брест – 1986-1990  гг.

Были получены ветровые характеристики: розы ветров и средней скорости ветра по румбам на высотах 100 и 200 м, а также характеристики температурного режима в двухкилометровом слое атмосферы над местностью, близкой к Островецкой площадке.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в районе Островца не проводятся. Примерно в 44 км к югу от района размещения АЭС находится метеостанция Ошмяны. Окружающая метеорологическую станцию местность холмистая, пересеченная отрогами Ошмянской и Белорусско-Литовской моренных гряд со средними высотами около 200 м. Коренные породы повсеместно перекрыты ледниковыми отложениями, представлены моренными и валунными суглинками, супесями, песками с массой отдельных песчано-галечных островов и валунов. Отдельные лесные массивы располагаются во всех направлениях, на расстоянии 3 км и более. Лесистость составляет 10 % заболоченность также 10 %. В 1 км к югу от станции протекает река Ошмянка. 
Грунтовые воды залегают на глубине 18-20 м. Высота станции 208 м над уровнем моря. Метеорологическая станция Ошмяны работает с 1962 г. по полной программе.

На рисунке 1 представлена схема пунктов метеорологических станций Беларуси.
[image: image1.emf]
Рисунок 1 – Схема-карта пунктов приземных метеорологических наблюдений Беларуси

В 170 (?) км к востоку от проектируемой АЭС находится метеорологическая станция Лынтупы. Абсолютные высоты в районе колеблются от 190 до 230 м. Окружающая местность холмистая. Холмы невысокие и пологие. С запада от станции в направлении на юг протекает небольшая речка Лынтупка. В районе много лесов, лесами занято около 80 % территории. С запада расположено небольшое безымянное озеро с заболоченными берегами. Площадь заболоченных земель составляет не более 15 %. Почва в районе супесчаная. Грунтовые воды залегают на глубине 4-6 м. Высота метеоплощадки над уровнем моря 208 м. Станция работает с 1945 г. по полной программе.

На предыдущих стадиях проектирования ГУ «Республиканский гидрометеорологический центр» республики Беларусь по данным метеорологических станций Ошмянка, Лыптуны выполнил:

-  оценку современного состояния основных характеристик Островецкой площадки.

- анализ климатических условий Островецкой площадки. Оценена репрезентативность стационарных метеорологических пунктов наблюдений (метеорологических станций Ошмяны и Лынтупы). Рассматривался период наблюдений с начала работы станции по 2005 год включительно. 

Приведены следующие метеорологические характеристики:

- характеристика сезонов;

- режим инсоляции;

- температура воздуха и почвы (на поверхности и стандартных глубинах);

- влажность воздуха;

- атмосферное давление;

- облачность;

- атмосферные осадки;

- снежный покров;

-  максимальный запас воды в снеге 5, 10, 25, 50, 75, 90 и 95 % обеспеченности;

- промерзание грунта;

- испарение с почвы; растений и с водной поверхности;

- ветер;

- атмосферные явления (туманы, метели, грозы, град);

- опасные метеорологические явления (сильный ветер, шквал, сильный дождь, крупный град, сильные метели, сильные снегопады, сильные туманы и гололедно-изморозевые отложения, смерч;

- расчетные 0,01 % обеспеченности - температуры воздуха (максимальная и минимальная), скорости ветра, годовая и суточная сумма осадков;

- расчетные температуры наиболее холодных суток и наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 и 0,92.

Для уточнения современного экологического состояния природной среды ГНУ «Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны» провел экспедиционные работы по отбору разовых проб атмосферного воздуха, почвы, поверхностных вод и донных отложений. Были выполнены лабораторные исследования отобранных проб и дана оценка современного радиационно-химического состояния окружающей среды в районе Остовецкой площадки.
2.4 Содержание работ

Определение возможного воздействия опасных аэрометеорологических процессов и явлений на площадку.

Расчет климатических характеристик по аэрологической станции-аналогу с использованием последних лет наблюдения:

- повторяемость штилей и направлений ветра 
в 16 румбах на высотах;

- средние скорости ветра в 16 румбах на высотах 100 и 200 м;

- повторяемость категорий устойчивости атмосферы;

- средние  значения  вертикального  градиента  температуры  в  слоях  0-300 м,   0-600 м и 0-900 м;

- повторяемость и средние значения мощности и интенсивности приземных инверсий;

- повторяемость и средние значения мощности и интенсивности приподнятых инверсий в слое 0-2 км;

- высота слоя перемешивания при разных категориях устойчивости;

- совместная повторяемость скоростей и направлений ветра при разных категориях устойчивости.
Оценка рассеивающих свойств атмосферы при нормальной эксплуатации: действительные оценки среднегодовых значений относительной наземной концентрации ((/Q) в пределах санитарно-защитной зоны – 3 км и зоны наблюдения станции – 30 км. 
Оценка рассеивающих свойств атмосферы в наихудших условиях: консервативная оценка рассеивающих свойств атмосферы у границы санитарно-защитной зоны (зоны отчуждения) – 3 км и у внешней границы зоны планирования защитных мероприятий (малонаселенной зоны) – 15 км в течение заданного времени при возникновении аварийных кратковременных выбросов для наименее благоприятных метеорологических условий, характерных для района размещения АЭС.

Оценка для этих условий кратковременного фактора разбавления примеси в атмосфере ((/Q). 

Оценка смерчеопасности района размещения АЭС. Расчет характеристик вероятного смерча.
Составление отчета.
2.5 Состав итоговой отчетной документации

Итоговая отчетная документация должна состоять из отчета, в котором представлены все вышеперечисленные данные.

Документация должна быть оформлена в соответствии с СТО СМК ПКФ – 016-07 “Положение о порядке оформления отчетов по обоснованию безопасности атомных станций”.
3. Требования к передаче отчетной документации

Документация передаётся Заказчику в бумажном виде и на электронном носителе, в количестве: 4 экземпляра на бумажном носителе и один на электронном носителе.

Документация в электронном виде представляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась. 

Передача результатов работ Исполнителем осуществляется в полном объёме этапа работ в соответствии с требованиями Календарного плана.
4. Перечень нормативных документов, требования которых должны выполняться при поведении работ.
1. НП-006-98 Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности АС с реакторами типа ВВЭР.
2.
НП-064-05. Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии.

3. СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства.

4. РБ-046-08. Мониторинг метеорологических и аэрологических условий на участках размещения объектов использования атомной энергии. 

5. Серия изданий стандартов МАГАТЭ по безопасности. Дисперсия радиоактивного материала в воздухе и воде и рассмотрение распределения населения при оценке площадки для атомных станций. Руководство по безопасности № NS-G-3.2.
6. Руководство по организации контроля состояния природной среды в районе расположения АЭС. Ред. К.П.Махонько. Л., Гидрометеоиздат, 1990.
5. Сроки выполнения работ:
	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Срок выполнения
	Материал, передаваемый Заказчику

	
	
	

	Обеспечение разработки проектной документации и первоначальной рабочей документации. Оценка аэрологических и метеорологических условий района размещения блоков 1 и 2 Белорусской АЭС
	С момента заключения договора - 15.07.2013
	Технический отчет

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	I этап
	С момента заключения договора - 15.05.2013
	Промежуточный отчет

	Обеспечение разработки проектной документации и первоначальной рабочей документации. Оценка аэрологических и метеорологических условий района размещения блоков 1 и 2 Белорусской АЭС. Сбор материалов и первичная обработка. Выпуск промежуточного отчета.
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	II этап
	16.05.2013 -
15.07.2013
	Технический отчет

	Обеспечение разработки проектной документации и первоначальной рабочей документации. Оценка аэрологических и метеорологических условий района размещения блоков 1 и 2 Белорусской АЭС. Оценка данных наблюдений. Выпуск технического отчета.
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


