|  | УТВЕРЖДАЮ Временно исполняющий обязанности директора ОАО «СПбАЭП» ______________А.В. Молчанов «___» ____________ 2011 года ___________________________ |
| --- | --- |

РЕДУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый редукцион в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ для ввода в эксплуатацию ЛАЭС-2 по объекту: здание релейных панелей для КРУЭ 330 кВ и КРУЭ 750 кВ (здание релейных панелей 330 кВ) (UAC)

Электронная торговая площадка «Аукционный конкурсный дом» http://www.a-k-d.ru/

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2011

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение комплекса работ для ввода в эксплуатацию Ленинградской АЭС-2 в составе энергоблоков 1,2 включая строительно-монтажные работы по объекту: Здание релейных панелей для КРУЭ 330 кВ и КРУЭ 750 кВ (здание релейных панелей 330 кВ) (UАС)

| 1. Основание: | Договор №2756/LEN2 от 27.08.2008 года. |
| --- | --- |
| 2. Заказчик: | Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» |
| 3. Исполнитель: | Выбирается на основании открытого редукциона в электронной форме |
| 4. Вид строительства: | Новое строительство |
| 5. Источник финансирования: | Собственные средства ОАО «СПбАЭП» |
| 6. Цель работы: | - Выполнение комплекса работ для ввода в эксплуатацию Ленинградской АЭС-2 в составе энергоблоков 1,2 включая строительно-монтажные работы по объекту: Здание релейных панелей для КРУЭ 330 кВ и КРУЭ 750 кВ (здание релейных панелей 330 кВ) (UАС) |
| 7. Место выполнения работ: | - Ленинградская область, г. Сосновый Бор, площадка строительства Ленинградской АЭС-2 |
| 8. Характеристика объекта: | Общие положения. Здание относится к III категории по ответственности за радиационную и ядерную безопасность по ПиН АЭ-5.6 и к II категории сейсмостойкости по НП-031-01. Категория по взрывопожарной опасности по НБП-105-03 – «В», степень огнестойкости по СНиП 21-01-97* - I. Здание предназначено для размещения оборудования системы электроснабжения. Здание включает в себя: - помещение релейных панелей 330 кВ, - кабельные помещения, - помещение РУСН 0,4 кВ, - помещение аккумуляторных батарей, - помещение щита постоянного тока, - помещения системы вентиляции и системы пожаротушения. Объемно-планировочные решения. Здание представляет собой отдельно стоящее двухэтажное здание. К зданию по ряду А примыкает здание КРУЭ-330 кВ. По санитарному зонированию все помещения здания релейных панелей относятся к зоне свободного доступа. Габариты здания в плане составляют 36,0x42,0 м, высотой этажей 4,4 и 3,2 м. В здании два надземных этажа с отметкой 0,000 и +4,800 и один подземный с отметкой пола минус 3,600. Отметка низа кровельного перекрытия +9,100, наивысшая отметка здания (парапет) +10,400. Эвакуация персонала с подземного этажа здания осуществляется по двум лестничным клеткам с непосредственными выходами на улицу. Эвакуация из надземной части производится через два выхода непосредственно на улицу. Лифтов в здании нет. Здание представляет собой пространственную, многопролетную, двухэтажную конструкцию с жесткими узлами, образованными монолитными железобетонными наружными и внутренними стенами, перекрытием, плитой покрытия и фундаментной плитой. Подземная часть здания - одноэтажная и составляет единый конструктивный объем с надземной частью. Все толщины стен и перекрытий определяются расчетом, поскольку в здании нет радиоактивных систем и оборудования конструкцию с жесткими узлами, образованными монолитными железобетонными наружными и внутренними стенами, перекрытием, плитой покрытия и фундаментной плитой. Подземная часть здания -одноэтажная и составляет единый конструктивный объем с надземной частью. Все толщины стен и перекрытий определяются расчетом, поскольку в здании нет радиоактивных систем и оборудования. Планировка помещений здания релейных панелей, включая расположение дверей, лестниц, коридоров дана на архитектурно-строительных чертежах. Конструктивные решения. Фундамент здания представляет собой сплошную монолитную железобетонную плиту толщиной 600 мм и размещается на отметке минус 3,600 (отметка верха плиты). Армирование производится по расчету вязаной арматурой класса А400 и А240 (А-Ш и A-I), бетон класса В25, F75, W6. Подземные железобетонные конструкции фундаментной плиты и стен подвала до отметки 0,000, соприкасающиеся с грунтом, защищаются с наружной стороны гидроизоляцией из рулонных материалов типа Sikaplan. Перекрытия, представляющие собой сплошную монолитную плиту толщиной 400 мм, располагаются на отметках минус 0,100 и +4,800. Внутренние стены - из монолитного железобетона толщиной от 200 до 300 мм. Наружные стены имеют толщину 400 мм. Все несущие и ограждающие конструкции армируются по расчету отдельными стержнями. Класс бетона конструкций здания по прочности на сжатие - В25, арматура классов А240 и А400. По наружным стенам надземной части предусматривается утеплитель с облицовкой профилированным листом, по кровельному перекрытию - утеплитель с кровельным покрытием. Технологические решения. Здание предназначено для размещения технических средств релейной защиты и автоматики распределительных устройств 330 кВ, резервных и общестанционных трансформаторов. В здании размещается электрическое оборудование, выполняющее функции электроснабжения собственных нужд, как самого здания релейных панелей, так и рядом расположенных зданий КРУ 6 кВ резервного питания и здания общестанционных нужд. Электротехнические решения. В здании находятся релейные шкафы, РУСН с установкой в нем двух трехфазных сухих силовых трансформаторов мощностью 1000 кВа, напряжением 6,3/0,4-0,23 кВ с двумя щитами 0,4 кВ из панелей. Вентиляция. Предусмотрена система приточно-вытяжной вентиляции помещения здания релейных панелей (SAL62, SAL61, SAL70, SAL71). Воздухообмены для электротехнических помещений рассчитаны на ассимиляцию тепловыделений. для аккумуляторных батарей предусмотрена самостоятельная вытяжная система. Для помещений с выделением элегаза предусмотрена аварийная система, обеспечивающая 8-кратный воздухообмен. Установки расположены в вентцентрах и вытяжных венткамерах. Водоснабжение и канализация. Предусмотрены системы GK, GQ, GM. Пожарная защита и сигнализация. Здание оборудовано системой противопожарного водоснабжения SGA с установкой пожарных кранов на всех отметках. Для пожаротушения кабельных помещений предусмотрена система автоматического пожаротушения распыленной водой SGC. |
| 9. Требования о необходимости согласований и получения разрешений до начала производства работ: | В установленном порядке получить разрешение на производство работ. С момента начала производства Работ по Договору и до их завершения Подрядчик ведет общий журнал работ РД-11-05-2007, журналы специальных работ по форме СНиП 3.03.01-87, учетную и отчетную исполнительную документацию, комплектует отчетную документацию по выполняемым Работам и отдельно по каждому Объекту строительства. |
| 10. Срок начала производства работ и срок окончания производства работ: | Начало производства работ: 13.05.2012; Срок окончания производства работ: 24.11.2013 |
| 11. Требования по соблюдению природоохранных мероприятий при производстве работ | Соблюдать законы РФ и осуществлять свою деятельность в соответствии с нормативными документами по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов. В соответствии со ст.16 «Федерального закона об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ осуществлять плату за негативное воздействие на окружающую среду за: - выбросы в атмосферных воздух загрязняющих веществ; - размещение отходов производства и потребления; - загрязнение недр, почвы; - иные виды негативного воздействия на окружающую среду. В целях снижения платы за негативное воздействие на окружающую среду и в соответствии со ст.24 «Федерального закона об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ разработать проект нормативов образования отходов производства и потребления и получить лимиты на их размещение (ПНООЛР), а также, проект нормативных выбросов в атмосферу (ПДВ). В течение 20 дней с момента заключения договора заключить договора с лицензированными организациями на вывоз и утилизацию сточных вод из ёмкостей-накопителей, строительных и бытовых отходов 3-5 классов опасности, люминисцентных ламп и металлолома. При проведении работ по разработке котлованов и вывозу грунтов в течение 20 дней с момента заключения договора заключить договор с лицензированным предприятием на размещение грунта. В организации должны быть лица, прошедшие обучение и имеющие разрешение на работу с опасными отходами. |
| 12. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций: | Организовать проведение мероприятий ГО и ЧС, включая подготовку необходимых сил и средств в соответствии с действующим законодательством РФ. При производстве работ предпринимать меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водотокам, почве и т.д. Обеспечить охрану находящихся на строительной площадке материалов, временных зданий и сооружений, переданных Генподрядчиком Подрядчику. |