«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

# Техническое задание

# Предмет закупки: поставка модулей и комплектующих.

# Обнинск 2015г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Требования к маркировке

Подраздел 4.3. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Модуль WAGO-I/O 750-469/003-000 или эквивалент – 30 шт. Модуль WAGO-I/O 750-842 или эквивалент – 2 шт. Модуль WAGO-I/O 750-600 или эквивалент – 2 шт. Модуль WAGO-I/O 753-517 или эквивалент – 11 шт. Модуль WAGO-I/O 753-653 или эквивалент – 2 шт. Модуль WAGO-I/O753-433 или эквивалент – 9 шт. WAGO 2-пол клемма сер. 279-901 или эквивалент – 500 шт. (5 упаковок по 100шт.) WAGO Концевая плата сер. 280-301 или эквивалент - 50 шт. (2 упаковки по 25 шт.) WAGO Вставные модули 787-632 или эквивалент – 2 шт. Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании техническим требованиям закупаемого товара в разделе 4.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не восстановленным, не бывшим в эксплуатации, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Автоматизация технологических процессов на основе различных промышленных сетей.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура эксплуатации 0°С…55°С Предельная температура эксплуатации -20°С…+85°С Влажность – более 95% Воздействие агрессивных сред при относительной влажности менее 75% - SO2<25 ppm; H2S<10 ppm

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

750-469/003-000 - Блок ввода сигналов термопар (0-120mV, свободно конфигурируемый): Количество входов 2 Питание через систему напряжения DC / DC Максимум потребляемый ток (внутренний) 65 мА Типы датчиков Тип K; -100 ° C ... + 1370 ° C (основная изменение), дополнительные варианты доступны для типа J, B, E, N, R, S, T, U и L Внутреннее сопротивление 1 МОм Компенсация холодного спая в каждой паре клемм Разрешение (во всем диапазоне) 0,1 ° C Время преобразования 320 мс (каждый канал) Погрешность измерения (25 ° C) <± 6 K (вольт. Вход <± 2 К, холодного спая. <± 4 K) Температурный коэффициент <± 0,2 К / К Выделение 500 Система V / питания Ширина Бит 2 х 16 бит данных 2 х 8 бит управления / состояния (опция) Подключаемого провода CAGE CLAMP® Сечения 0,08 mm² ... 2,5 mm² / AWG 28 ... 14 Оголенные длины, 750/753 серии 8 ... 9 мм / 0.33 в 9 ... 10 мм / 0,37 в Ширина 12 мм Вес 53,5 г EMC: 1 - помехоустойчивость в соотв. для EN 61000-6-2 (2005) EMC: 1 - излучение помех в соотв. для EN 61000-6-4 (2007) EMC: морские приложения - Устойчивость к помехам согл. для Германского Ллойда (2003) EMC: морские приложения - Эмиссия помех в соотв. для Германского Ллойда (2003) 750-842 - Базовый контроллер: Среда передачи витая пара S-UTP 100 Ом, категория 5 Макс. длина сегмента сети 100 m до 750-841 ; макс. Длина сети лимитируется ETHERNET-спецификацией Скорость передачи 10 Мбит/с Макс. количество модулей ввода/вывода 64 Входные переменные 512 Byte Выходные переменные 512 Byte Конфигурация автоматически Память программ 128 kByte Память данных 64 kByte Время цикла < 3 мс для 1000 операторов / 256 дискретных входов/выходов Источник питания DC 24 V (-25% / + 30%) 750-600 – Оконечный модуль: Ширина12мм Вес33,5 г EMC: 1-помехоустойчивостьв соотв.дляEN61000-6-2(2005) EMC: 1-излучениепомехв соотв.дляEN61000-6-4(2007) EMC: морские приложения -Устойчивость к помехам согл. для Германского Ллойда(2003) EMC: морские приложения -Эмиссия помех в соотв. Для Германского Ллойда(2003) Модуль WAGO-I/O 753-517: Количество выходов 2 переключающих контакта Максимум потребляемый ток (внутренний) 90 мА Максимум напряжение переключения 250 V AC / 300 V DC Минимум коммутируемый ток 100 мА / 12 В постоянного тока Максимум коммутируемый ток 1A AC; 1 на 40 В постоянного тока; 0,15 на 300 V округ Колумбия Максимум частота переключения 6 / мин (при номинальной нагрузке) Pull-во времени (макс.) 8 мс Drop-Out Time (макс.) 4 мс Материал контактов сплав серебра Механический ресурс 5 х 106 переключений Электрический ресурс 1 х 106 циклов переключения (1 A / 250 V AC) Изоляция 1,5 кВэфф. (поле / система) *; * 2.5 кВ Напряжение Номинальное импульсное; Категория перенапряжения III Внутренняя разрядность 2 бита Подключаемого провода CAGE CLAMP® Сечения 0,08 mm² ... 2,5 mm² / AWG 28 ... 14 Оголенные длины, 750/753 серии 8 ... 9 мм / 0.33 в 9 ... 10 мм / 0,37 в Ширина 12 мм Вес 52,5 г EMC: 1 - помехоустойчивость в соотв. для EN 60000-6-2 (2001) EMC: 1 - излучение помех в соотв. для EN 61000-6-4 (2007) EMC: морские приложения - Устойчивость к помехам согл. для Германского Ллойда (2003) EMC: морские приложения - Эмиссия помех в соотв. для Германского Ллойда (2003) Модуль WAGO-I/O 753-653: Интерфейс встроен в модуль ввода / вывода позволяет подключать любое устройство, который снабжен интерфейсом RS-485. Интерфейс работает в соответствии с TIA / EIA-485-A, DIN стандарта 66259. Подключенное устройство может общаться непосредственно с блоком управления с помощью узла шины. Активный канал связи работает независимо от операционной системы полевой шины более высокого уровня и обеспечивает полный дуплекс до 19200 бод. Интерфейс RS-485 обеспечивает высокую помехоустойчивость из-за гальванической развязкой сигналов. Щит (экран) напрямую связано с монтажной рейке. Внутренняя ширина немного: 1 х 24 бит / выход (3 байта пользовательских данных) 1 х 8 бит управления / состояния Каналы передачи 1 TxD / 1 RxD, полный дуплекс Скорость передачи данных 9600 бод (заводская установка) 1200 ... 19200 бод Бит передачи ISO 8482 / DIN 66259 - 4 Длина линии ок. 1000 м витой пары Буфер 128 байт в / 16 байт из Потребляемый ток (внутренний) 65 мА Питание через систему напряжения DC / DC Выделение 500 Система V / питания Внутренняя ширина бит 1 х 24 бит / выход (3 байта пользовательских данных) 1 х 8 бит контроля / статуса Подключаемого провода CAGE CLAMP® Сечения 0,08 mm² ... 2,5 mm² / AWG 28 ... 14 Оголенные длины, 750/753 серии 8 ... 9 мм / 0.33 в 9 ... 10 мм / 0,37 в Ширина 12 мм Вес 51,7 г EMC: 1 - помехоустойчивость в соотв. для EN 61000-6-2 (2005) EMC: 1 - излучение помех в соотв. для EN 61000-6-4 (2007) EMC: морские приложения - Устойчивость к помехам согл. для Германского Ллойда (2003) EMC: морские приложения - Эмиссия помех в соотв. для Германского Ллойда (2003) Модуль WAGO-I/O 753-433: Количество входов 4 Потребление тока (внутреннее) 5,5 мА Напряжение с помощью контакты питания 24 V DC (-25% ... + 30%) Напряжение сигнала (0) -3 V ... +5 V DC Напряжение сигнала (1) 15 V ... 30 V DC Входной фильтр 3,0 мс (750-432 / 753-432) 0,2 мс (750-433 / 753-433) Входной ток (тип.) 4,5 мА Выделение 500 Система V / питания Внутренняя разрядность 4 бита в Подключаемого провода CAGE CLAMP® Сечения 0,08 mm² ... 2,5 mm² / AWG 28 ... 14 Оголенные длины, 750/753 серии 8 ... 9 мм / 0.33 в 9 ... 10 мм / 0,37 в Ширина 12 мм Вес 48,5 г EMC: 1 - помехоустойчивость в соотв. для EN 61000-6-2 (2005) EMC: 1 - излучение помех в соотв. для EN 61000-6-3 (2007) EMC: морские приложения - Устойчивость к помехам согл. для Германского Ллойда (2003) EMC: морские приложения - Эмиссия помех в соотв. для Германского Ллойда (2003) WAGO 2-пол клемма сер. 279-901: Число полюсов 2 Общее количество точек подключения 2 Общее количество потенциалов 1 Цвет серый Степень загрязнения (1) 3 Номинальное напряжение EN (1) [V] 800 V Расчетное импульсное напряжение (1) [кВ] 8 кВ Номинальный ток [A] 18 Технология соединения (1) CAGE CLAMP® Поперечное сечение от (1) [mm²] 0,08 mm² Поперечное сечение до (1) [mm²] 1,5 mm² Поперечное сечение от (1) [AWG] 28 AWG Поперечное сечение до (1) [AWG] 16 AWG Длина полоски от 1 [мм] 8 мм Длина полоски до (1) [мм] 9 мм Длина полоски (1) [в] 0,33 Тип подключения передней входа проводки Дизайн горизонтальный Маркировка уровень центрального маркировки Пожарная нагрузка [MJ] 0,086 МДж Вес [г] 4,27 г Ширина [мм] 4 мм Ширина [в] 0,157 в Высота [мм] 27 мм Высота над уровнем моря [в] 1,063 в Длина [мм] 52 мм Длина [дюйм] 2,047 в Тип монтажа DIN 35 рейку WAGO Концевая плата сер. 280-301: Цвет серый Пожарная нагрузка [MJ] 0,056 МДж Вес [г] 1,881 г Ширина [мм] 2,5 мм Ширина [в] 0,098 в Высота [мм] 30,5 мм Высота над уровнем моря [в] 1,201 в Длина [мм] 40 мм Длина [дюйм] 1,575 в WAGO Вставные модули 787-632: Вход: Номинальное входное напряжение Vi ном 110 ... 230 В переменного тока; 100 ... 300 В постоянного тока Диапазон входного напряжения 85 ... 264 В переменного тока; 90 ... 350 В постоянного тока Частота 50 Гц ... 60 Гц Входной ток Ii 2 тип. на 230 В переменного тока Ток разряда 1 мА обычно. Пусковой ток <60 Ap Время ПЕРЕБОЙ ограбления> 20 мс при 230 В переменного тока Выход: Номинальное выходное напряжение Vo ном 24 В постоянного тока (SELV) Выходное напряжение Диапазон 22,8 ... 28,8 В постоянного тока регулируется Выходной ток Io 10 на 24 В постоянного тока Заводская установка 24 В постоянного тока Точность регулировки 3% Остаточная пульсация <200 mVpp на частоте 20 МГц Ограничение тока от 1,2 х Ia Перегрузка поведение постоянного тока Операционная Светодиодная индикация зеленый (24 V нормально), красный светодиод (перегрузка) Потери эффективности / мощности: Эффективность 88% тип. Потери мощности PV 26,9 Вт тип. (230 VAC / 24 VDC, 10) Максимум Потери мощности PV тип 32,6 Вт. (90 VAC / 24 VDC 10) Предохранитель: Внутренний предохранитель 6,3 AT / 250 В переменного тока Внешний C10 предохранитель или автоматический выключатель B16 Внешний предохранитель постоянного тока требуется для DC входное напряжение Переходные защита от перенапряжения: варистор Экологические требования: Рабочая температура окружающей среды -10 ° C ... + 70 ° C Температура хранения -25 ° C ... +85 ° C Относительный не влажность 30% ... 85% (без конденсации) Снижение мощности -3% / K (> 50 ° C); -2% / K (Ve<97 В переменного тока) Степень загрязнения 2 (в соотв. С EN 50178) Климатическая категория 3K3 (в соотв. С EN 60721) Безопасность и защита: Испытательное напряжение pri.-сек. / Pri.-Gr. / Втор-Gr. 4,2 кВ DC / 2,2 кВ постоянного тока / 0,7 кВ постоянного тока Класс защиты подготовлено для класса I оборудования Степень защиты IP20 в соотв. для EN 60529 Защита от перенапряжения макс. 33 В постоянного тока Защита от перегрузки с помощью защитного контура теплового Защита от короткого замыкания да Без нагрузки доказательство да Обратная связь напряжение макс. 33 В постоянного тока Параллельная работа да Последовательное соединение да Подключение и тип монтажа: Подключаемого провода CAGE CLAMP® (WAGO 231 Series) Сечения 0,08 ... 2,5 мм² / AWG 28 ... 12 (THHN, THWN) Газа длина 8 ... 9 мм / 0,33 в Тип монтажа на DIN-рейке (EN 60715) Размеры и вес: Размеры (мм) Ш х В х Д 115 х 87 х 140 Высота от верхнего края DIN 35 рейку Вес 950 г Стандарты и допуски: Стандарты / Технические характеристики EN 60950-1, EN 61204-3, UL 60950, UL 508, GL

Подраздел 4.2 Требования к маркировке

Товар предлагаемый к поставке, должен быть четко идентифицирован и промаркирован способом предусмотренным производителем для данного вида продукции, если предусмотрено производителем товара, в ином случае маркировка допускается в любом виде, должна быть четкой и разборчивой, четко идентифицировать принимаемый товар.

Подраздел 4.3 Требования к упаковке

Упаковка предусмотренная заводом изготовителем, если предусмотрено, в ином случае упаковка из гофрокартона или деревянный ящик с плотным заполнением пространства между стенками и прибором прокладками из амортизирующего материала, после завершения укладки и закрытия упаковки необходимо обматывать стрейч-пленкой или иным водо- и грязеотталкивающим материалом для защиты от внешних факторов (дождь, снег, грязь), также на упаковку должны быть нанесены надписи и символы (манипуляционные знаки), которыми следует руководствоваться при транспортировке и хранении.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Паспорт, инструкция по эксплуатации и техническое описание на русском языке на бумажном носителе и CD – диске.

# Контактное лицо: Илюхин Денис Михайлович, (48439) 9-48-16.