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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Подраздел 1.1 Наименование

	Модуль WAGO-I/O 750-469/003-000 или эквивалент – 30 шт.
Модуль WAGO-I/O 750-842 или эквивалент – 2 шт.
Модуль WAGO-I/O 750-600 или эквивалент – 2 шт.
Модуль WAGO-I/O 753-517 или эквивалент – 11 шт.
Модуль WAGO-I/O 753-653 или эквивалент – 2 шт.
Модуль WAGO-I/O753-433 или эквивалент – 9 шт.
WAGO 2-пол клемма сер. 279-901 или эквивалент  –  500 шт. (5 упаковок по 100шт.)
WAGO Концевая плата сер. 280-301 или эквивалент - 50 шт. (2 упаковки по 25 шт.)
WAGO Вставные модули 787-632 или эквивалент – 2 шт.
Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании техническим требованиям закупаемого товара в разделе 4.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не восстановленным, не бывшим в эксплуатации, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Автоматизация технологических процессов на основе различных промышленных сетей.



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Рабочая температура эксплуатации 0°С…55°С
Предельная температура эксплуатации -20°С…+85°С
Влажность – более 95%
Воздействие агрессивных сред при относительной влажности менее 75% - SO2<25 ppm; H2S<10 ppm



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	750-469/003-000 - Блок ввода сигналов термопар (0-120mV, свободно конфигурируемый):
Количество входов 2
Питание через систему напряжения DC / DC
Максимум потребляемый ток (внутренний) 65 мА
Типы датчиков Тип K; -100 ° C ... + 1370 ° C (основная
изменение), дополнительные варианты доступны для
типа J, B, E, N, R, S, T, U и L
Внутреннее сопротивление 1 МОм
Компенсация холодного спая в каждой паре клемм
Разрешение (во всем диапазоне) 0,1 ° C
Время преобразования 320 мс (каждый канал)
Погрешность измерения (25 ° C) <± 6 K (вольт. Вход <± 2 К,
холодного спая. <± 4 K)
Температурный коэффициент <± 0,2 К / К
Выделение 500 Система V / питания
Ширина Бит 2 х 16 бит данных
2 х 8 бит управления / состояния (опция)
Подключаемого провода CAGE CLAMP®
Сечения 0,08 mm² ... 2,5 mm² / AWG 28 ... 14
Оголенные длины, 750/753 серии 8 ... 9 мм / 0.33 в
9 ... 10 мм / 0,37 в
Ширина 12 мм
Вес 53,5 г
EMC: 1 - помехоустойчивость в соотв. для EN 61000-6-2 (2005)
EMC: 1 - излучение помех в соотв. для EN 61000-6-4 (2007)
EMC: морские приложения
- Устойчивость к помехам согл. для Германского Ллойда (2003)
EMC: морские приложения
- Эмиссия помех в соотв. для Германского Ллойда (2003)

750-842     -     Базовый контроллер:
Среда передачи витая пара S-UTP 100 Ом, 
категория 5
Макс. длина сегмента сети 100 m до 750-841 ; макс. Длина сети лимитируется ETHERNET-спецификацией 
Скорость передачи 10 Мбит/с
Макс. количество модулей ввода/вывода 64 
Входные переменные 512 Byte
Выходные переменные 512 Byte
Конфигурация автоматически 
Память программ 128 kByte
Память данных 64 kByte
Время цикла < 3 мс для 1000 операторов / 256 дискретных входов/выходов 
Источник питания DC 24 V (-25% / + 30%)

750-600 – Оконечный модуль:
Ширина12мм
Вес33,5 г
EMC: 1-помехоустойчивостьв соотв.дляEN61000-6-2(2005)
EMC: 1-излучениепомехв соотв.дляEN61000-6-4(2007)
EMC: морские приложения
-Устойчивость к помехам согл. для Германского Ллойда(2003)
EMC: морские приложения
-Эмиссия помех в соотв. Для Германского Ллойда(2003)

Модуль WAGO-I/O 753-517:
Количество выходов 2 переключающих контакта
Максимум потребляемый ток (внутренний) 90 мА
Максимум напряжение переключения 250 V AC / 300 V DC
Минимум коммутируемый ток 100 мА / 12 В постоянного тока
Максимум коммутируемый ток 1A AC; 1 на 40 В постоянного тока; 0,15 на 300 V
округ Колумбия
Максимум частота переключения 6 / мин (при номинальной нагрузке)
Pull-во времени (макс.) 8 мс
Drop-Out Time (макс.) 4 мс
Материал контактов сплав серебра
Механический ресурс 5 х 106 переключений
Электрический ресурс 1 х 106 циклов переключения (1 A / 250 V AC)
Изоляция 1,5 кВэфф. (поле / система) *;
* 2.5 кВ Напряжение Номинальное импульсное;
Категория перенапряжения III
Внутренняя разрядность 2 бита
Подключаемого провода CAGE CLAMP®
Сечения 0,08 mm² ... 2,5 mm² / AWG 28 ... 14
Оголенные длины, 750/753 серии 8 ... 9 мм / 0.33 в
9 ... 10 мм / 0,37 в
Ширина 12 мм
Вес 52,5 г
EMC: 1 - помехоустойчивость в соотв. для EN 60000-6-2 (2001)
EMC: 1 - излучение помех в соотв. для EN 61000-6-4 (2007)
EMC: морские приложения
- Устойчивость к помехам согл. для Германского Ллойда (2003)
EMC: морские приложения
- Эмиссия помех в соотв. для Германского Ллойда (2003)

Модуль WAGO-I/O 753-653:
Интерфейс встроен в модуль ввода / вывода позволяет подключать любое устройство, который снабжен интерфейсом RS-485.
Интерфейс работает в соответствии с TIA / EIA-485-A, DIN стандарта 66259.
Подключенное устройство может общаться непосредственно с блоком управления с помощью узла шины. Активный канал связи работает независимо от операционной системы полевой шины более высокого уровня и обеспечивает полный дуплекс до 19200 бод.
Интерфейс RS-485 обеспечивает высокую помехоустойчивость из-за гальванической развязкой сигналов.
Щит (экран) напрямую связано с монтажной рейке.
Внутренняя ширина немного: 1 х 24 бит / выход (3 байта пользовательских данных) 1 х 8 бит управления / состояния
Каналы передачи 1 TxD / 1 RxD, полный дуплекс
Скорость передачи данных 9600 бод (заводская установка)
1200 ... 19200 бод
Бит передачи ISO 8482 / DIN 66259 - 4
Длина линии ок. 1000 м витой пары
Буфер 128 байт в / 16 байт из
Потребляемый ток (внутренний) 65 мА
Питание через систему напряжения DC / DC
Выделение 500 Система V / питания
Внутренняя ширина бит 1 х 24 бит / выход (3 байта пользовательских данных)
1 х 8 бит контроля / статуса
Подключаемого провода CAGE CLAMP®
Сечения 0,08 mm² ... 2,5 mm² / AWG 28 ... 14
Оголенные длины, 750/753 серии 8 ... 9 мм / 0.33 в
9 ... 10 мм / 0,37 в
Ширина 12 мм
Вес 51,7 г
EMC: 1 - помехоустойчивость в соотв. для EN 61000-6-2 (2005)
EMC: 1 - излучение помех в соотв. для EN 61000-6-4 (2007)
EMC: морские приложения
- Устойчивость к помехам согл. для Германского Ллойда (2003)
EMC: морские приложения
- Эмиссия помех в соотв. для Германского Ллойда (2003)

Модуль WAGO-I/O 753-433:
Количество входов 4
Потребление тока (внутреннее) 5,5 мА
Напряжение с помощью контакты питания 24 V DC (-25% ... + 30%)
Напряжение сигнала (0) -3 V ... +5 V DC
Напряжение сигнала (1) 15 V ... 30 V DC
Входной фильтр 3,0 мс (750-432 / 753-432)
0,2 мс (750-433 / 753-433)
Входной ток (тип.) 4,5 мА
Выделение 500 Система V / питания
Внутренняя разрядность 4 бита в
Подключаемого провода CAGE CLAMP®
Сечения 0,08 mm² ... 2,5 mm² / AWG 28 ... 14
Оголенные длины, 750/753 серии 8 ... 9 мм / 0.33 в
9 ... 10 мм / 0,37 в
Ширина 12 мм
Вес 48,5 г
EMC: 1 - помехоустойчивость в соотв. для EN 61000-6-2 (2005)
EMC: 1 - излучение помех в соотв. для EN 61000-6-3 (2007)
EMC: морские приложения
- Устойчивость к помехам согл. для Германского Ллойда (2003)
EMC: морские приложения
- Эмиссия помех в соотв. для Германского Ллойда (2003)

WAGO 2-пол клемма сер. 279-901:
Число полюсов 2
Общее количество точек подключения 2
Общее количество потенциалов 1
Цвет серый
Степень загрязнения (1) 3
Номинальное напряжение EN (1) [V] 800 V
Расчетное импульсное напряжение (1) [кВ] 8 кВ
Номинальный ток [A] 18
Технология соединения (1) CAGE CLAMP®
Поперечное сечение от (1) [mm²] 0,08 mm²
Поперечное сечение до (1) [mm²] 1,5 mm²
Поперечное сечение от (1) [AWG] 28 AWG
Поперечное сечение до (1) [AWG] 16 AWG
Длина полоски от 1 [мм] 8 мм
Длина полоски до (1) [мм] 9 мм
Длина полоски (1) [в] 0,33
Тип подключения передней входа проводки
Дизайн горизонтальный
Маркировка уровень центрального маркировки
Пожарная нагрузка [MJ] 0,086 МДж
Вес [г] 4,27 г
Ширина [мм] 4 мм
Ширина [в] 0,157 в
Высота [мм] 27 мм
Высота над уровнем моря [в] 1,063 в
Длина [мм] 52 мм
Длина [дюйм] 2,047 в
Тип монтажа DIN 35 рейку

WAGO Концевая плата сер. 280-301:
Цвет серый
Пожарная нагрузка [MJ] 0,056 МДж
Вес [г] 1,881 г
Ширина [мм] 2,5 мм
Ширина [в] 0,098 в
Высота [мм] 30,5 мм
Высота над уровнем моря [в] 1,201 в
Длина [мм] 40 мм
Длина [дюйм] 1,575 в
WAGO Вставные модули 787-632:
Вход:
Номинальное входное напряжение Vi ном 110 ... 230 В переменного тока; 100 ... 300 В постоянного тока
Диапазон входного напряжения 85 ... 264 В переменного тока; 90 ... 350 В постоянного тока
Частота 50 Гц ... 60 Гц
Входной ток Ii 2 тип. на 230 В переменного тока
Ток разряда 1 мА обычно.
Пусковой ток <60 Ap
Время ПЕРЕБОЙ ограбления> 20 мс при 230 В переменного тока
Выход:
Номинальное выходное напряжение Vo ном 24 В постоянного тока (SELV)
Выходное напряжение Диапазон 22,8 ... 28,8 В постоянного тока регулируется
Выходной ток Io 10 на 24 В постоянного тока
Заводская установка 24 В постоянного тока
Точность регулировки 3%
Остаточная пульсация <200 mVpp на частоте 20 МГц
Ограничение тока от 1,2 х Ia
Перегрузка поведение постоянного тока
Операционная Светодиодная индикация зеленый (24 V нормально), красный светодиод (перегрузка)
Потери эффективности / мощности:
Эффективность 88% тип.
Потери мощности PV 26,9 Вт тип. (230 VAC / 24 VDC, 10)
Максимум Потери мощности PV тип 32,6 Вт. (90 VAC / 24 VDC 10)
Предохранитель:
Внутренний предохранитель 6,3 AT / 250 В переменного тока
Внешний C10 предохранитель или автоматический выключатель B16
Внешний предохранитель постоянного тока требуется для DC
входное напряжение
Переходные защита от перенапряжения: варистор
Экологические требования:
Рабочая температура окружающей среды -10 ° C ... + 70 ° C
Температура хранения -25 ° C ... +85 ° C
Относительный не влажность 30% ... 85% (без конденсации)
Снижение мощности -3% / K (> 50 ° C); -2% / K (Ve<97 В переменного тока)
Степень загрязнения 2 (в соотв. С EN 50178)
Климатическая категория 3K3 (в соотв. С EN 60721)
Безопасность и защита:
Испытательное напряжение pri.-сек. / Pri.-Gr. / Втор-Gr. 4,2 кВ DC / 2,2 кВ постоянного тока / 0,7 кВ постоянного тока
Класс защиты подготовлено для класса I оборудования
Степень защиты IP20 в соотв. для EN 60529
Защита от перенапряжения макс. 33 В постоянного тока
Защита от перегрузки с помощью защитного контура теплового
Защита от короткого замыкания да
Без нагрузки доказательство да
Обратная связь напряжение макс. 33 В постоянного тока
Параллельная работа да
Последовательное соединение да
Подключение и тип монтажа:
Подключаемого провода CAGE CLAMP® (WAGO 231 Series)
Сечения 0,08 ... 2,5 мм² / AWG 28 ... 12
(THHN, THWN)
Газа длина 8 ... 9 мм / 0,33 в
Тип монтажа на DIN-рейке (EN 60715)
Размеры и вес:
Размеры (мм) Ш х В х Д 115 х 87 х 140
Высота от верхнего края DIN 35 рейку
Вес 950 г
Стандарты и допуски:
Стандарты / Технические характеристики EN 60950-1, EN 61204-3,
UL 60950, UL 508, GL

	Подраздел 4.2 Требования к маркировке

	Товар предлагаемый к поставке, должен быть четко идентифицирован и промаркирован способом предусмотренным производителем для данного вида продукции, если предусмотрено производителем товара,  в ином случае маркировка допускается в любом виде, должна быть  четкой и разборчивой, четко идентифицировать принимаемый товар.

	Подраздел 4.3 Требования к упаковке

	Упаковка предусмотренная заводом изготовителем, если предусмотрено, в ином случае упаковка из гофрокартона или деревянный ящик с плотным заполнением пространства между стенками и прибором прокладками из амортизирующего материала, после завершения укладки и закрытия упаковки необходимо обматывать стрейч-пленкой или иным водо- и грязеотталкивающим материалом для защиты от внешних факторов (дождь, снег, грязь), также на упаковку должны быть нанесены надписи и символы (манипуляционные знаки), которыми следует руководствоваться при транспортировке и хранении.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Паспорт, инструкция по эксплуатации и техническое описание на русском языке на бумажном носителе и CD – диске.



Контактное лицо: Илюхин Денис Михайлович, (48439) 9-48-16.
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