Техническое задание

Оказание услуг по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты, установленных в зданиях ОАО «Атомэнергопроект», расположенных по адресам:
- г. Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1, 2, 

- г. Москва, ул. Подольских курсантов, д.1, стр. 1, 2, 3, 7.
Москва

2014
Техническое задание

 на оказание услуг 

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ
Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Применяемые в настоящем Техническом задании термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты, установленных в зданиях ОАО «Атомэнергопроект», расположенных по адресам: г. Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1, 2 и г. Москва, ул. Подольских курсантов, д.1, стр. 1, 2, 3, 7.
РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Исполнитель выполняет техническое обслуживание систем противопожарной защиты (далее – СИСТЕМЫ) в соответствии с регламентами, представленными в Приложении №1, после проведения технического освидетельствования и составления Акта технического состояния данных систем. Техническое освидетельствование СИСТЕМ производится после заключения договора, в течение 10 рабочих дней, комиссией в составе представителей Заказчика и Исполнителя. Передача СИСТЕМ в обслуживание Исполнителю выполняется по акту приема-передачи. 
Исполнитель обязан: 

- производить техническое обслуживание СИСТЕМ в соответствии с регламентами и указаниями производителей, изложенными в технической документации на оборудование, входящее в состав СИСТЕМ;

- в течении 10 дней с момента подписания Договора назначить ответственного представителя для ведения оперативных переговоров с Заказчиком, государственными надзорными и контролирующими органами, в вопросах, касающихся эксплуатации обслуживаемых СИСТЕМ;

- осуществлять контроль технического состояния и правильности функционирования СИСТЕМ в целом;

- осуществлять периодическую проверку (путем измерений, испытаний) соответствия параметров СИСТЕМ и их составных элементов требованиям технической (эксплуатационной, проектной) документации, требованиям нормативных документов;
- подготавливать и вести в течении всего срока выполнения договора исполнительную и техническую документацию в порядке технического обслуживания (Приложение №4);

- при обнаружении неисправностей в системах производить ремонт с предварительным составлением дефектного акта и согласованием с Заказчиком;

- оказывать техническую помощь Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации СИСТЕМ (подготовка инструкций по эксплуатации СИСТЕМ, проведение инструктажей с представителями Заказчика по эксплуатации СИСТЕМ, консультативная информация);

- обеспечить проведение работ с проведением метрологического контроля всех параметров СИСТЕМ средствами измерения, прошедшими поверку в метрологических службах организаций, имеющих аттестат аккредитации на право проведения поверок (калибровок) и аттестации средств измерений;

- производить освидетельствование СИСТЕМ, с составлением соответствующих актов;

- в течении 10 дней с момента подписания Договора разработать, согласовать с Заказчиком и выполнять графики ТО на весь период действия договора;
- допускать к производству работ по техническому обслуживанию и ремонту СИСТЕМ персонал, имеющих профессиональное образование (профессиональную подготовку) в области лицензируемой деятельности, из которых не менее 50 процентов имеют стаж работы в указанной области не менее 3 лет и предусмотренные в соответствии с действующим законодательством РФ разрешительные документы на осуществление данного вида работ;

- обеспечить сохранность оборудования обслуживаемых СИСТЕМ.

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Регламентные работы по техническому обслуживанию СИСТЕМ должны проводиться в соответствии с ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт».

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг
2.3.1. Элементы СИСТЕМ расположены в зданиях ОАО «Атомэнергопроект» по адресам:

 - г. Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1, 2;

 - г. Москва, ул. Подольских курсантов, д.1, стр. 1, 2, 3, 7.
Работы по техническому обслуживанию элементов СИСТЕМ должны проводиться согласно разработанного и утвержденного графика. Исполнитель в течении 10 дней с момента подписания Договора разрабатывает график проведения работ по обслуживанию СИСТЕМ и согласовывает этот график с Заказчиком.
При выявлении неисправности(ей), восстановление работоспособности СИСТЕМ должно выполняться в течение 24 часов с момента вызова Исполнителя.
2.3.2. Состав СИСТЕМ (Таблица №1).

Таблица №1

	Объект, этажность
	Площадь
	Вид систем

	Здание Инженерно-лабораторного корпуса (строение №1) по адресу:

г. Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1.

(подвал, 1 этаж,2 этаж, 3этаж,4 этаж,5 этаж,6 этаж,7 этаж,8 этаж,9 этаж,10 этаж, технический этаж) 


	9 484,6 м2
	Автоматическая пожарная сигнализация. (Приложение 2 – Система №6) 

Автоматическая установка порошкового пожаротушения. (Приложение 2 – Система №5) Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре. (Приложение 2 – Система №7) Автоматическая установка газового пожаротушения (Приложение 2 – Система №13)
Система автоматического водяного пожаротушения, совмещенная с внутренним противопожарным водопроводом (Приложение 2 – Система №11)

	Техническое здание по адресу:

г. Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.2.
	248м2
	Автоматическая пожарная сигнализация. (Приложение 2 – Система №6) -входит в состав АПС стр.1

Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре. (Приложение 2 – Система №7) -входит в состав СОУЭ стр.1

	Здание Инженерно-лабораторного корпуса (строение №1) по адресу:

г. Москва, ул. Подольских курсантов, д.1 

(подвал, 1этаж ,2 этаж, 3этаж, 4 этаж,5 этаж,6 этаж,7 этаж,8 этаж, технический этаж, пристройка к ЛК


	10 617,5м2


	Автоматическая пожарная сигнализация. (Приложение 2 - Система №1)
Автоматическая установка порошкового пожаротушения. (Приложение 2 - Система №3)
Система оповещения и управления эвакуацией. (Приложение 2 - Система №2)
Охранно-пожарная сигнализация и система речевого оповещения (Приложение 2 - Система №4)
Автоматическая установка газового пожаротушения (Приложение 2 - Система №14)
Внутренний противопожарный водопровод. (Приложение 2 - Система №12)

	Здание ЦТП (строение №7) по адресу: г. Москва, ул. Подольских курсантов, д.1 

(1 этаж) 


	2 093,2 м2


	Автоматическая пожарная сигнализация. (Приложение 2 - Система №1) - входит в состав АПС стр.1

Охранно-пожарная сигнализация и система речевого оповещения (Приложение 2 - Система №4) - входит в состав ОПС и речевого оповещения стр.1

	Здание Лабораторного корпуса (строение №2) по адресу: г. Москва, ул. Подольских курсантов д.1
	3 773,4 м2
	Автоматическая пожарная сигнализация. (Приложение 2 - Система №1)
Система оповещения и управления эвакуацией. (Приложение 2 - Система №2)
Охранно-пожарная сигнализация и система речевого оповещения (Приложение 2 - Система №4)
Внутренний противопожарный водопровод. (Приложение 2 - Система №12 

	Здание архива (строение 3) по адресу: г. Москва, ул. Подольских курсантов, д.1
	638 м2
	Автоматическая установка пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре. (Приложение 2 - Система №8)
Автоматическая установка газового пожаротушения. (Приложение 2 - Система №9) 

Установка противодымной защиты (Приложение 2 - Система №10) 
 


Полный перечень оборудования приведен в Приложении №2.

2.3.3. Срок оказания технического обслуживания систем: с момента подписания Договора 1 (один) год.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Техническое обслуживание систем выполняется в условиях действующего учреждения, без остановки производственного процесса Заказчика. Производство работ должно осуществляться без помех для основной производственной деятельности Заказчика и с применением средств, позволяющих не ухудшать условия труда Заказчика. 

Оборудование, материалы, инструменты и ЗИП и для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту систем поставляются Исполнителем и включены в стоимость услуг.

Исполнитель должен соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций. Внутренние положения и инструкции будут предоставлены Заказчиком Исполнителю в течении 10 дней с момента подписания Договора. Исполнитель на момент передачи объекта на техническое обслуживание должен предоставить список работников для оформления пропусков и план-график технического обслуживания систем, согласованный с Заказчиком.

Периодичность технического обслуживания систем должна соответствовать регламентам и графику ТО, согласованному с Заказчиком.
При возникновении неисправности СИСТЕМ, ремонт должен обеспечиваться прибывшими специалистами Исполнителя на объект, с момента получения заявки Заказчика:
- в аварийных ситуациях выезд специалистов в течение 4-х часов, с последующим устранением неисправности в течение 24-х часов;

- по заявке Заказчика в течение 24-х часов.

Исполнитель, в процессе своей деятельности, несёт ответственность за произошедшую по его вине утрату (порчу), материалов, оборудования, а также иного имущества находящегося на объектах Заказчика, исполнитель обязан возместить Заказчику убытки.
При изменении элементов в процессе обслуживания оборудования СИСТЕМЫ Исполнитель, при согласовании с Заказчиком и организацией-разработчиком проекта системы, в течение 15-ти рабочих дней составляет исполнительную документацию по внесенным изменениям.
При изменении состава оборудования СИСТЕМЫ Исполнитель и Заказчик в течение 15-ти рабочих дней составляют дополнительное соглашение о внесении изменений в виде спецификаций обслуживаемого оборудования без изменения стоимости технического обслуживания.
Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг 

Работы по техническому обслуживанию систем должны осуществляться с учетом технической документации заводов-изготовителей оборудования, проектной документации и в соответствии с действующей в РФ нормативно-технической документацией.
Материалы и оборудование, поставляемые Исполнителем, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, влагостойкости и возможности проведения ремонтных работ. 

Всё оборудование и материалы должны быть новыми (со сроками выпуска не позднее 2014 года), не бывшими в эксплуатации/употреблении, иметь сертификаты или другие документы, удостоверяющие качество оборудования и материалов, их соответствие требованиям соответствующих технических регламентов и нормативных документов.

Применяемые инструмент, приспособления и оснастка должны быть исправны.
Средства измерений, использующиеся при оказании услуг, должны проходить метрологическое освидетельствование в метрологических службах организаций, имеющих аттестат аккредитации на право проведения поверок (калибровок) и аттестации средств измерений.

Метрологическая поверка контрольно-измерительных приборов (КИП) должна выполняться в метрологических службах организаций, имеющих аттестат аккредитации на право проведения поверок (калибровок) и аттестации средств измерений 

Исполнитель должен обеспечить:

- качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и нормативных документов, действующих в РФ, и инструкциями производителей оборудования;

- надлежащее качество используемых изделий и материалов, элементов конструкций и оборудования, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям; 

- используемые изделия и материалы наличием необходимых сертификатов, технических паспортов, инструкций по эксплуатации и другими документами, удостоверяющими их качество;

- выполнение требования к контролю и обеспечению качества выполняемых работ, изложенные в тексте настоящего Технического задания и Договоре.

Перед сдачей оказанных услуг должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

В случае выявления Заказчиком некондиционных запасных частей в процессе использования, Исполнитель проводит их замену в срок не более 2 (двух) рабочих дней со дня выставления Заказчиком претензии.
Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Срок гарантии на выполненные работы должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ.

Дефекты, возникшие в гарантийный период, должны быть устранены Исполнителем в течение 12 часов с момента заявления о них Заказчиком.
Гарантийный срок на заменяемые в ходе оказания услуг Исполнителем элементы оборудования и материалы должен быть не менее 12 месяцев со дня приемки оказанных услуг.
Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Результаты работ могут быть переданы третьей стороне, только с письменного согласия Заказчика.

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Исполнитель гарантирует производство работ в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, регламентирующего производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

При производстве работ должны учитываться положения и требования:

· Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

· Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

· Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 17.02.2014) "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации")
· ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»;

· РД 009-01-96 Установки пожарной автоматики правила технического содержания;

· РД 009-02-96 Установки пожарной автоматики техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт;

· ПУЭ-7-е издание Правила устройства электроустановок;

· ПУЭ-6-е издание Правила устройства электроустановок (положения, не отмененные в 7-ом издании);

· ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования;

· ГОСТ 12.3.046-91 ССБТ. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования;

· ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание;

· ГОСТ Р 12.4.026-2001 ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний;

· ГОСТ 27331-87 Пожарная техника. Классификация пожаров;

· ГОСТ Р 50680-94 Установки водяного пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний;

· ГОСТ Р 53325-2009 Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний;

· ПБ 03-576-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением;

· НПБ 57-97 Приборы и аппаратура пожарной сигнализации и пожаротушения. Помехоустойчивость и помехоэмиссия. Общие технические требования. Методы испытаний;

· СП5.13130-2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования с Изменением №1;
· СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» с Изменениями № 1;
· СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; 
· СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;
· СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003;
· СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;
· СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*

· РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ.

· ГОСТ Р 54101-2010 Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт
В зонах категории «повышенной опасности» работы производить звеном не менее двух человек с применением соответствующих защитных средств, а вблизи и на токоведущих частях - с выполнением организационных и технических мероприятий, а также межотраслевых правил по охране труда и ПУЭ.

Исполнитель гарантирует, что все его работники и работники субподрядчиков будут неукоснительно выполнять нормы и правила Федерального и отраслевого законодательства в области охраны труда.

Все инструменты, используемые Исполнителем, должны быть в рабочем и безопасном состоянии и идентифицированы маркировкой.

Ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности при проведении работ несет Исполнитель.

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика
Исполнитель в течение 15-ти рабочих дней разрабатывает инструкции по эксплуатации СИСТЕМ и согласует их с Заказчиком. Исполнитель выполняет инструктаж персонала Заказчика по безопасной эксплуатации СИСТЕМ.
Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Согласно закупочной документации.

Подраздел 3.8 Специальные требования

Не установлено.
РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Результатом технического обслуживания должна стать бесперебойная работа СИСТЕМ. Техническое обслуживание СИСТЕМ должно быть произведено в течение установленного срока и с надлежащим качеством. Заказчик назначает своего представителя для осуществления контроля качества и объема оказываемых услуг.
Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Результаты выполненных работ представляются в соответствии с Договором, требованиями настоящего технического задания и действующими нормативными документами. Также выполняется передача Заказчику журнала регистрации работ по ТО (Приложение 5), акта о выполнении планово-предупредительного ремонта (Приложение №3).

Работы принимаются после проведения ТО, устранению замечаний и подписанию актов об оказании услуг.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Исполнитель передает Заказчику всю необходимую исполнительную и техническую документацию.

Исполнитель передаёт исполнительную и техническую документацию на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронном виде – в сканированном формате PDF. Состав и структура электронной версии документации должна быть идентична бумажному оригиналу.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Согласно подраздела 3.6.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ПУЭ
	Правила устройства электроустановок

	2
	ТО
	Техническое обслуживание


РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Кол-во листов

	1
	Регламент технического обслуживания СИСТЕМ
	4

	2
	Спецификация оборудования СИСТЕМ
	8

	3
	Форма ежемесячного акта о выполнении планово-предупредительного ремонта
	1

	4
	Список исполнительной и технической документации в порядке технического обслуживания
	1

	5
	ЖУРНАЛ регистрации работ по ТО и ППР систем пожарной автоматики
	1

	6
	      Образец журнала ТО и ремонта СППЗ
	1


Исполнитель:                                                   Заказчик: 
______________________                              ОАО «Атомэнергопроект»

Должность                                                             Директор ДАХО

________________________/Ф.И.О./                 ______________________________Дмуха О.Е.
Приложение 1

к техническому заданию

Регламент технического обслуживания СИСТЕМ
	Наименование оборудования
	Описание работ/состав оборудования
	Периодичность проверки

	1
	2
	3

	Автоматическая установка порошкового пожаротушения

Система №3, 

Система №5

 
	1. Внешний осмотр составных частей системы (контрольно-пускового прибора, модулей с порошком, шлейфов сигнализации) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д.

2. Контроль основного и резервного источников питания с проверкой автоматического переключения питания с рабочего на резервный.

3. Проверка отсутствия на корпусе трещин, сквозных отверстий, вмятин.

4. Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части, сигнализационной)

5. Профилактические работы (очистка) с элементами автоматики (пожарные извещатели).

6. Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах
7. Запись в журнале регистрации о выполнении работ по ТО, ППР, устранению неисправностей.
	1 раз в месяц

1 раз в месяц

В соответствии с ТД на модуль 1 раз в 3 месяца

1 раз в месяц

1 раз в 6 месяцев

1 раз в 6 месяцев

После каждого ТО, ППР, ремонта

	Автоматическая установка пожарной сигнализации

Система №1, 

Система №4, 

Система №6, 

Система №8
	1. Очистка от пыли и загрязнений с поверхности корпуса.

2. Внешний осмотр.

3 Проверка сохранности пломб, наличие индикации на приборе.

4. Проверка исправности световой индикации прибора.

5. Проверка напряжения питания шлейфов сигнализации

6. Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части, сигнализационной)

7. Проверка переключений «основной - резервный» для электропитания

8. Профилактические работы (очистка) с элементами автоматики (пожарные извещатели).

9. Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах

10. Запись в журнале регистрации о выполнении работ по ТО, ППР, устранению неисправностей
	1 раз в месяц

1 раз в месяц

1 раз в месяц

1 раз в месяц

1 раз в месяц

1 раз в месяц

1 раз в месяц

1 раз в шесть месяцев

1 раз в шесть месяцев

После каждого ТО, ППР, ремонта

	Система оповещения и управления эвакуацией

Система №2, 

Система №4, 

Система №7, 

Система №8
	1. Внешний осмотр
2. Очистка от пыли и грязи составных частей стойки оповещения
3. Проверка работоспособности составных частей системы.

4. Проверка работоспособности системы в ручном и автоматическом режимах
5. Проверка уровня звука оповещения.

6.. Запись в журнале регистрации о выполнении работ по ТО, ППР, устранению неисправностей
	1 раз в месяц

1 раз в месяц

1 раз в месяц

1 раз в месяц

1 раз в шесть месяцев

После каждого ТО, ППР, ремонта

	Установка противодымной защиты

Система №10
	1. Внешний осмотр составных частей системы (пультов управления, исполнительных механизмов, электродвигателей вентиляторов, огнезащитных клапанов, воздуховодов, датчиков, огнезащитной обмазки воздуховодов) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д.

2. Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части, сигнализационной)

3. Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах

4. Запись в журнале регистрации о выполнении работ по ТО, ППР, устранению неисправностей
	1 раз в месяц

1 раз в месяц

1 раз в шесть месяцев

После каждого ТО, ППР, ремонта

	Автоматическая установка газового пожаротушения

Система №9, 

Система №13,

Система №14


	1. Внешний осмотр составных частей системы (контрольно-пускового прибора, модулей газового пожаротушения, шлейфов сигнализации) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д.

2. Контроль основного и резервного источников питания с проверкой автоматического переключения питания с рабочего на резервный.

3. Контроль давления в модулях газового пожаротушения по манометру ЗПУ.

4. Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части, сигнализационной)

5. Профилактические работы (очистка) с элементами автоматики (датчики, пожарные извещатели).

6. Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах

7. Запись в журнале регистрации о выполнении работ по ТО, ППР, устранению неисправностей.
	1 раз в месяц

1 раз в месяц

В соответствии с ТД на модуль 1 раз в неделю

1 раз в месяц

1 раз в 6 месяцев

1 раз в 6 месяцев

После каждого ТО, ППР, ремонта

	Установка водяного пожаротушения 

Система №11, 

Система №12
	Насосное оборудование
1. Внешний осмотр, проверка креплений, болтов

2. Очистка от пыли и грязи составных частей

3. Пробный пуск (дистанционно, по месту), прослушивание работы насоса

4. Проверка переключений «основной - резервный» для электропитания и насосов 

5. Проверка работоспособности всасывающих и напорных линий

6. Запись в журнале регистрации о выполнении работ по ТО, ППР, устранению неисправностей.
	1 раз в 10 дней

1 раз в 10 дней

1 раз в 10 дней

1 раз в 30 дней

1 раз в год

После каждого ТО, ППР, ремонта

	
	Бак мембранный напорный вертикальный
1. Внешний осмотр, проверка креплений

2. Проверка уровня воды

3.Очистка от пыли и грязи составных частей

3. Опорожнение, промывка, внутренний осмотр, заполнение

4. Запись в журнале регистрации о выполнении работ по ТО, ППР, устранению неисправностей

5. Техническое освидетельствование 


	1 раз в 10 дней

1 раз в 10 дней

1 раз в 10 дней

1 раз в год

После каждого ТО, ППР, ремонта

В соответствии с нормами Ростехнадзора

	
	Запорная арматура
1. Внешний осмотр

2. Очистка от пыли и грязи составных частей

3. Проверка работоспособности

4. Запись в журнале регистрации о выполнении работ по ТО, ППР, устранению неисправностей
	1 раз в месяц

1 раз в месяц

1 раз в шесть месяцев

После каждого ТО, ППР, ремонта

	
	Узел управления
1. Внешний осмотр

2. Очистка от пыли и грязи составных частей

3. Проверка работоспособности

4. Запись в журнале регистрации о выполнении работ по ТО, ППР, устранению неисправностей
	1 раз в месяц

1 раз в месяц

1 раз в шесть месяцев

После каждого ТО, ППР, ремонта

	
	Оросители
1. Внешний осмотр

2. Очистка от пыли и грязи составных частей

3. Замена неисправных

4. Запись в журнале регистрации о выполнении работ по ТО, ППР, устранению неисправностей
	1 раз в месяц

1 раз в месяц

1 раз в месяц

После каждого ТО, ППР, ремонта

	
	Шкафы пожарные
1. Внешний осмотр

2. Очистка от пыли и грязи составных частей

3. Проверка наличия ключей и пломб

4. Проверка работоспособности замков

5. Запись в журнале регистрации о выполнении работ по ТО, ППР, устранению неисправностей
	1 раз в 10 дней

1 раз в 10 дней

1 раз в 10 дней

1 раз в три месяца

После каждого ТО, ППР, ремонта

	
	Комплект пожарного крана
1. Внешний осмотр

2. Очистка от пыли и грязи составных частей

3. Проверка работоспособности

4. Перекатка рукава на другой шов

5. Запись в журнале регистрации о выполнении работ по ТО, ППР, устранению неисправностей
	1 раз в три месяца

1 раз в три месяца

1 раз в шесть месяцев

1 раз в год

После каждого ТО, ППР, ремонта

	
	Аппаратура КИП
1. Внешний осмотр

2. Очистка от пыли и грязи составных частей

3. Проверка правильности показаний

4. Проверка работоспособности (метрологические поверки)

5. Запись в журнале регистрации о выполнении работ по ТО, ППР, устранению неисправностей
	1 раз в 10 дней

1 раз в 10 дней

1 раз в месяц (для пневмобака), 1 раз в шесть

месяцев (для трубопроводов и пожарных кранов)

1 раз в год

После каждого ТО, ППР, ремонта

	
	Приборы управления и индикации
1. Очистка от пыли и загрязнений с поверхности корпуса.

2. Внешний осмотр.

3 Проверка сохранности пломб, наличие индикации на приборе.

4. Проверка состояния крепления прибора.

5. Подтяжка винтовых соединений.

6. Проверка исправности световой индикации прибора, замена сгоревших светодиодов.

7. Проверка напряжения питания шлейфов сигнализации

9. Проверка переключений «основной - резервный» для электропитания

10. Запись в журнале регистрации о выполнении работ по ТО, ППР, устранению неисправностей
	Согласно сроков, указанных в технической документации на аппаратуру

После каждого ТО, ППР, ремонта

	
	Шкафы коммутации
1. Очистка от пыли и загрязнений составных элементов и контактов

2. Внешний осмотр шкафа и устранение

3. . Проверка и затяжка болтовых креплений и соединений.

4. Проверка переключений «основной - резервный» для электропитания и насосов 

5. Проверка исправности соединений, наличия соответствующих надписей.

6. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР о выполнении работ.
	Согласно сроков, указанных в технической документации на аппаратуру

После каждого ТО, ППР, ремонта




Исполнитель:                                                   Заказчик: 
______________________                              ОАО «Атомэнергопроект»

Должность                                                             Директор ДАХО

________________________/Ф.И.О./                 ______________________________Дмуха О.Е.
Приложение 2

к техническому заданию

Спецификация оборудования СИСТЕМ
	№

п/п


	Наименование оборудования
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	Система №1 - Автоматическая пожарная сигнализация 

ул. Подольских курсантов д.1, стр.1,2,7

	1
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный      ДИП-34А
	шт
	358

	2
	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР513-3А
	шт
	16

	3
	Извещатель пожарный дымовой ИПДЛ-Д-11/4Р
	шт
	5

	4
	Извещатель пожарный автоматический ИП212-3СУ
	шт
	630

	5
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3 СУ
	шт
	17

	6
	Извещатель ИК
	шт
	10

	7
	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференцированный адресный С2000-ИП
	шт
	6

	8
	Устройство оптической сигнализации с индикатором красного цвета, выносное УШК-01 (ВУОС)
	шт
	76

	9
	Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000-М
	шт
	2

	10
	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ
	шт
	6

	11
	Блок индикации С2000-БИ
	шт
	4

	12
	Блок контроля и индикации С2000-БКИ
	шт
	5

	13
	Прибор приемно-контрольный Сигнал 20П
	шт
	10

	14
	Устройство контроля шлейфа выносное ВУОС
	шт
	102

	15
	Блок бесперебойного питания СКАТ 1200 (12В, 2,5А)
	шт
	11

	16
	Резервированный источник питания с микропроцессорным управлением 12В, 3А РИП-12 исп. 01
	шт
	7

	17
	Аккумулятор 7 Ач, 12В. DTM 1207
	шт
	17

	18
	Аккумулятор 17 Ач, 12В. DTM 1217
	шт
	1

	19
	Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный 

С2000-ИК исп.03
	шт
	1

	20
	Извещатель охранный объемный оптико-электронный Фотон-9
	шт
	10

	Система №2 - Система оповещения и управления эвакуацией 

ул. Подольских курсантов д.1, стр.1,2,7

	21
	Панель аварийная JEU-211A
	шт
	1

	22
	Блок аварийных сообщений JEU-211AMA
	шт
	1

	23
	Аварийный переключатель JES-120A
	шт
	1

	24
	Блок расширения на 2 модуля JME-2A
	шт
	1

	25
	Модуль СD-проигрывателя и AM/FM тюнера JCDR-10
	шт
	1

	26
	Усилитель JPA-360CP
	шт
	5

	27
	Предварительный усилитель JMA-1410
	шт
	1

	28
	Блок коммутации JRG-220A
	шт
	1

	29
	Блок контроля целостности линий JSC-132
	шт
	1

	30
	Релейная плата JSC-132/8
	шт
	3

	31
	Источник питания JPD-322A
	шт
	1

	32
	Зарядное устройство JEP-352
	шт
	1

	33
	Шкаф 19"
	шт
	1

	34
	Громкоговоритель настенный 6/3/1,5 Вт. WP-06T
	шт
	192

	35
	Громкоговоритель потолочный 6/3/1,5 Вт. PA-620T
	шт
	207

	
	Громкоговоритель настенный 15/7,5 Вт. HP-15T
	шт
	16

	Система №3 - Автоматическая установка порошкового пожаротушения 

ул. Подольских курсантов д.1, стр.1

	36
	Прибор приемо-контрольный и управления пожарный С2000-АСПТ
	шт
	10

	37
	Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000-М
	шт
	1

	38
	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ
	шт
	1

	39
	Блок индикации С2000-ПТ
	шт
	1

	40
	Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ
	шт
	22

	41
	Считыватель Touch Memory KTM-Hk
	шт
	12

	42
	Извещатель пожарный дымовой адресный ИП212-34А
	шт
	15

	43
	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР513-3А исп. 02
	шт
	3

	44
	Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ исп. 01
	шт
	3

	45
	Извещатель пожарный дымовой ЕСО1003
	шт
	60

	46
	База для дымового извещателя B1000R
	шт
	60

	47
	Извещатель пожарный ручной ИПР513-10
	шт
	13

	48
	Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20/Б2М
	шт
	13

	49
	Табло световое "Автоматика отключена" КОП 24В
	шт
	13

	50
	Табло светозвуковое "Порошок! Уходи!" КОП-24В(С) 
	шт
	13

	51
	Табло световое "Порошок! Не входи!" КОП 24В
	шт
	13

	52
	Оповещатель звуковой AC-24 
	шт
	13

	53
	Модуль пожаротушения порошковый Буран-8В
	шт
	107

	54
	Табло световое "Выход" КОП-220В
	шт
	3

	55
	Источник питания бесперебойный РИП-24 исп. 04
	шт
	12

	56
	Аккумулятор 12В, 7А/ч DT 1207
	шт
	24

	57
	Аккумулятор 12В, 12А/ч DT 1212
	шт
	20

	58
	Шкаф электромонтажный ЩРНМ 2
	шт
	7

	59
	Шкаф электромонтажный ЩРНМ 3
	шт
	3

	60
	Усилитель JPA-1120А
	шт
	1

	61
	Дистанционный микрофонный контроллер JRC-10
	шт
	1

	62
	Акустическая система WR-6T
	шт
	18

	Система №4 - Охранно-пожарная сигнализация и система речевого оповещения 

ул. Подольских курсантов д.1, стр.1,2

	63
	Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000-М
	шт
	1

	64
	ПКП Сигнал-20П smd
	шт
	2

	65
	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ
	шт
	1

	66
	Блок индикации С2000-БИ
	шт
	1

	67
	Извещатель пожарный дымовой безадресный ИП 212-3СУ
	шт
	167

	68
	Монтажное устройство для ИП 212-3СУ
	шт
	85

	69
	Устройство выносное ВУОС
	шт
	82

	70
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3су
	шт
	6

	71
	Извещатель охранный объемный С2000-ИК
	шт
	22

	72
	Громкоговоритель Глагол-см-п-10
	шт
	5

	73
	Табло световое "ВЫХОД" БЛИК-С-12В
	шт
	6

	Система №5 - Система автоматического порошкового пожаротушения 

ул. Бакунинская д.7 стр. 1                      

	74
	Приемно-контрольный прибор С2000-АСПТ
	шт
	23

	75
	Источник резервного питания СКАТ-1200
	шт
	5

	76
	Батарея аккумуляторная АКБ 7А/ч
	шт
	28

	77
	Блок индикации и управления С2000-ПТ
	шт
	3

	78
	Исполнительный блок С2000-КПБ
	шт
	7

	79
	МПП Мангуст -6Н
	шт
	57

	80
	Извещатель пожарный дымовой ИП212-45
	шт
	68

	81
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ
	шт
	23

	82
	Извещатель пожарный тепловой ИП103-4/1
	шт
	26

	83
	Коробка распределительная УК-2П
	шт
	23

	84
	Пульт контроля и управления
	шт
	1

	Система №6 - Автоматическая пожарная сигнализация 

ул. Бакунинская д.7 стр. 1,2

	85
	Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000-М
	шт
	1

	86
	Преобразователь/повторитель интерфейса RS-485 С2000-ПИ
	шт
	1

	87
	Персональный компьютер в комплекте
	шт
	1

	88
	Источник бесперебойного питания BNT-1500AP
	шт
	1

	89
	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ
	шт
	23

	90
	Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 исп.01
	шт
	12

	91
	Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ
	шт
	13

	92
	Резервированный источник питания РИП-12 исп. 01
	шт
	14

	93
	Аккумулятор 12В, 17А/ч
	шт
	14

	94
	Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый   ДИП-34А-01-02
	шт
	1436

	95
	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференцированный адресно-аналоговый   С2000-ИП-02-02
	шт
	13

	96
	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР513-3АМ
	шт
	42

	97
	Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ
	шт
	92

	98
	Адресный релейный блок С2000-СП2
	шт
	1

	99
	Адресный двухзонный расширитель С2000-АР2 исп.02
	шт
	15

	100
	Извещатель дымовой оптический линейный однопозиционный

ИП 212-52М
	шт
	4

	101
	Оконечное реле УШК-04
	шт
	2

	102
	Тестер ИДПЛ-52
	шт
	1

	Система №7 - Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре 

ул. Бакунинская д.7 стр. 1,2

	103
	Блок управления сигналами (программируемый) до 64 линий 1U 

М0600 Ц
	шт
	1

	104
	Коммутатор линий оповещения К0012 ЦР
	шт
	1

	105
	Усилитель мощности ВМ0200 (500/100)
	шт
	6

	106
	Блок питания с последовательным включением выходов М0602 
	шт
	1

	107
	Пульт управления 24 линиями оповещения с микрофоном (цифровой, переговорный) СП00212Ц (24П) 
	шт
	1

	108
	Пульт управления 24 линиями оповещения с микрофоном (цифровой) СП00212 (24) Ц
	шт
	1

	109
	Вызывная панель (цифровая) СП00212Ц
	шт
	26

	110
	Распределительная панель на 12 зон оповещения РП-0012
	шт
	1

	111
	Блок сопряжения с пожарной станцией на 48 направлений БСПС (48)
	шт
	1

	112
	Релейный модуль РМ
	шт
	1

	113
	Персональный компьютер в комплекте
	шт
	1

	114
	Источник бесперебойного питания BNT-1500AP
	шт
	1

	115
	Шкаф телекоммуникационный напольный 27U (600х800)
	шт
	1

	116
	Модуль вентиляторный потолочный (174х425) на 3 вентилятора
	шт
	1

	117
	Источник бесперебойного питания ИБП АРС SMART UPS 3000RMI2U, 220V
	шт
	1

	118
	Громкоговоритель настенный 6/3/1,5 Вт. АМ-100-6Н  N7
	шт
	105

	119
	Громкоговоритель потолочный 6/3/1,5 Вт. АМ-100-6П  N1
	шт
	306

	120
	Табло световое "Выход" 12В, Молния-12
	шт
	49

	121
	Табло световое динамическое "Направление движения Вправо/влево", 12В, Молния-12 SMART
	шт
	21

	Система №8 - Автоматическая установка пожарной сигнализации 

и оповещения людей о пожаре

ул. Подольских курсантов д.1, стр. 3

	1
	Прибор приемо-контрольный,  охранно-пожарный Сигнал 20П SMD
	шт
	1

	2
	Пульт контроля и управления С-2000-М
	шт
	1

	3
	Извещатель пожарный дымовой безадресный ИП-212-45
	шт
	6

	4
	Извещатель пожарный ручной безадресный 
	шт
	2

	5
	Резервный источник питания Скат-2400
	шт
	1

	6
	Резервный источник питания Скат-1200
	шт
	1

	7
	Аккумуляторная батарея 12 В, 7А/ч.
	шт
	3

	8
	Оповещатель звуковой «Свирель» (24В)
	шт
	2

	Система №9 - Автоматическая установка газового пожаротушения

ул. Подольских курсантов д.1, строение 3

	9
	Модуль газового пожаротушения с встроенным элекромагнитным приводом мптх 65-100-50 (включая резерв 1шт)
	шт
	11

	10
	Модуль газового пожаротушения с пневмопуском мптх 65-100-50 ПН (включая резерв 2шт)
	шт
	14

	11
	Рукав высокого давления РВД У-50-65
	шт
	22

	12
	Рукав высокого давления РВД 8-30-650-У1
	шт
	12

	13
	Устройство пневмопуска В04420066
	шт
	12

	14
	Сигнализатор давления универсальный СДУ-М
	шт
	10

	15
	Прибор приемо-контрольный и управления ППКПУ "Салют-203"
	шт
	11

	16
	Извещатель пожарный дымовой ИП212-3СМ
	шт
	54

	17
	Оповещатель светозвуковой "Газ! Уходи!" КОП-24С 
	шт
	10

	18
	Оповещатель световой "Газ! Не входи!" КОП-24С
	шт
	18

	19
	Извещатель магнитоконтактный н.з. контакт ИО 102-20/БЗП
	шт
	14

	20
	Извещатель магнитоконтактный н.з. контакт ИО 102-2 (СМК-1)
	шт
	2

	21
	Оповещатель светозвуковой «Порошок! Уходи!» КОП-24С
	шт
	1

	22
	Оповещатель световой "Порошок! Не входи!" КОП-24С
	шт
	1

	23
	Аккумуляторная батарея 12В, 7А/ч.
	шт
	11

	24
	Модуль выбора режимов
	шт
	1

	Система №10 - Установка противодымной защиты 

ул. Подольских курсантов д.1, строение 

	1
	Клапан огнезадерживающий КПУ-1М ЕI 60 с электрическим приводом Ф125 24В ВЕЗА
	шт
	2

	2
	Клапан огнезадерживающий КПУ-1М ЕI 90 с электрическим приводом ВЕЗА
	шт
	1

	3
	Клапан огнезадерживающий КПУ-1М ЕI 60 с электрическим приводом Ф160 нормально открытый ВЕЗА
	шт
	18

	4
	Огнезащтное покрытие ОЗС-МВ
	м2
	108

	Система №11 - Система автоматического водяного пожаротушения, 

совмещенная с внутренним противопожарным водопроводом 

ул. Бакунинская д.7 стр. 1

	Моноблочная автоматическая насосная станция «СПРУТ НС» ООО «Плазма-Т» в комплекте

	1
	пожарный насос 

WILO Multivert MVI 9502\1PN16,N=15 кВт, Q=63м3/ч, H=46м
	шт
	2

	2
	жокей насос 

WILO Multivert MVI 208 PN16, N=1,5квт, Q=3,6 м3\ч, H=52м
	шт
	1

	3
	бак мембранный напорный вертикальный Reflex DE80, 80 л, 16 бар 
	шт
	1

	4
	манометр показывающий  «WIKA», PN 0-16, 1\2”
	шт
	12

	5
	Манометр электроконтактный сигнализирующий
	шт
	5

	6
	головка соединительная напорная ГМ-80, ГОСТ 28352-89
	шт
	1

	Клапан обратный двустворчатый «CHECK VALVE Water Swing type» «Tyсo Building Services Products B.V.» model C PN16,

	7
	DN150
	шт
	2

	8
	DN80
	шт
	3

	Задвижка шиберная «Tyсo Building Services Products B.V.» «GATE VALVE» модель V 05-47 PN16

	9
	DN150
	шт
	11

	10
	DN100
	шт
	23

	11
	DN80
	шт
	3

	12
	DN65
	шт
	1

	Краны

	13
	шаровой муфтовый «Бостон» Ру 1,6 МПа, dy50 
	шт
	14

	14
	dy25 
	шт
	12

	15
	dy20 
	шт
	1

	16
	dy15 
	шт
	1

	17
	трехходовой под манометр «АДЛ» Ру 1,6 МПа; dy15
	шт
	13

	18
	пробковый проходной сальниковый муфтовый латунный 11Б6бк Ру 1,0 МПа Dy15
	
	

	Клапан сигнальный спринклерный водяной «WET PIPE VALVE» «Tyсo Building Services Products B.V.»

	19
	model F200(AV-1)PN16, DN100( в комплекте- базовая обвязка, замедляя-ющая камера F211, сигнализатор давления PS10-2A-1шт.)
	шт
	2

	Ороситель спринклерный водяной с плоской розеткой «Tyсo Building Services Products B.V.»

	20
	модели TY-B\TY-FRB 15мм 1\2”,К-фактор 80; колба 5мм(G) 57град. SIN TY3251. бронза  
	шт
	18

	21
	модели TY-B\TY-FRB 15мм 1\2”,К-фактор 80; колба 5мм(G) 93 град. SIN TY3251. бронза  
	шт
	840

	Шкафы пожарные НПО «Пульс» для пожарного крана dy50

	22
	Комплект пожарного крана dy 50 L рук.=20м в составе:
	шт
	70

	
	кран угловой латунный модели GC Py 1,6 МПа dy 50
	шт
	1

	
	муфта dy 50
	шт
	1

	
	ниппель dy 50
	шт
	1

	
	контргайка dy 50
	шт
	1

	
	рукав латексированный в комплекте с головкой соединительной напор-ной ГР- 50 -2шт. Ру 1,6МПа L=20м
	комплект
	1

	
	головка соединительная ГМ-50
	шт
	1

	
	ствол пожарный РС-50 диаметр спрыска = 16мм
	шт
	1

	Сигнализаторы «Potter Electric Signal Company»

	23
	давления PS 40-2А
	шт
	5

	24
	потока жидкости model VSR-F DN 100
	шт
	10

	25
	model VSR-F DN 80
	шт
	1

	26
	model VSR-F DN 65
	шт
	1

	Указатели положения

	27
	Задвижки BI-SU1 ZW IP54 «Tyсo Building Services Products B.V.»
	шт
	15

	28
	Пожарного крана
	шт
	70

	Прибор управления и индикации ООО «Плазма-Т» в составе:
	комплект
	1

	29
	Прибор управления  ПУ
	шт
	1

	30
	Модуль реле МР
	шт
	3

	31
	Центральный прибор индикации ЦПИ
	шт
	2

	32
	Прибор интеграции ПИН 
	шт
	1

	33
	Шкаф аппаратуры коммутации 
	шт
	1

	Система №12 - Внутренний противопожарный водопровод 

ул. Подольских курсантов д.1, стр.1,2

	1
	Пожарный насос К80-50-200, N=15 кВт
	шт
	3

	2
	Шкаф аппаратуры коммутации ШАК Ш4/IP54
	шт
	3

	3
	Манометр показывающий PN 0-16, 1\2”
	шт
	3

	4
	Сигнализатор давления PS 40-2А. Potter Electric Signal Company»
	шт
	3

	5
	Задвижка шиберная «GATE VALVE» модель V 05-47; PN16;DN150. 
	шт
	11

	6
	Кран шаровой муфтовый Ру 1,6 МПа, dy50 «Бостон»
	шт
	3

	7
	Кран трехходовой под манометр Ру 1,6 МПа; dn15 «АДЛ»
	шт
	6

	8
	Клапан обратный двустворчатый  PN16 DN150. 
	шт
	3

	10
	Комплект для пожарного крана dy 50 Lрук.=20м. в составе: 

Кран угловой латунный модели GC Py 1,6 МПа Dn50-1шт;

Муфта 50 -1шт.;

Ниппель50-1шт.;

Контргайка-1-шт.;

Рукав латексированный (вкомплекте с головкой соединительной напорной ГР- 50 -2шт.)Ру 1,6МПа L=20м-1 компл.;

Головка соединительная ГМ-50-1шт.;

Ствол пожарный РС-50 диаметр спрыска = 16мм-1шт.
	комплект
	55

	Система №13 - Автоматическая установка  газового пожаротушения 

 ул. Бакунинская д.7 стр. 1

	1.
	Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М
	шт
	1

	2.
	Блок контроля  и индикации пожаротушения С2000ПТ
	шт
	1

	3.
	Прибор приемно-контрольный С2000-АСПТ
	шт
	2

	4.
	Контрольно- пусковой блок С2000-КПБ
	шт
	1

	5.
	Модуль газового пожаротушения МП-SV-1230 (25-62-32)
	шт
	4

	6.
	Модуль газового пожаротушения МП-SV-1230 (25-29-25)
	шт
	2

	7.
	Извещатель пожарный  дымовой  оптико-электронный низкопрофильный ИП 212-58 (ECO1003)
	шт
	13

	8.
	Извещатель пожарный  ручной ИПР-ПРО (МСР3А)
	шт
	2

	9.
	Считыватель - 2 исп. 00,02 - "TOUCH MEMORY"
	шт
	3

	10.
	Устройство коммутационное УК-ВК/04
	шт
	2

	11.
	ЛЮКС-24К СН Оповещатель пожарный  свето-звуковой  "Газ! Уходи"
	шт
	3

	12.
	ЛЮКС - 24СН, Оповещатель пожарный  световой  "Газ! Не входи"
	шт
	3

	13.
	ЛЮКС - 24СН, Оповещатель пожарный  световой  "Автоматика отключена"
	шт
	3

	14.
	ИО-102-20/Б2П;  ИО-102-2  Магнито-контактный извещатель
	шт
	7

	15.
	Резервный источник питания РИП-12 исп.02
	шт
	1

	16.
	Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 исп.01
	шт
	1

	17.
	Устройство шлейфовое контрольное УШК-01 (ВУОС)
	шт
	3

	18.
	Батарея аккумуляторная АКБ 7А/ч
	шт
	3

	Система №14 - Автоматическая установка газового пожаротушения 

 ул. Подольских курсантов д.1, стр.1

	1.
	Модуль газового пожаротушения МП-SV-1230 (25-122-64)
	шт
	1

	2.
	Электрическое пусковое устройство SOL EA65
	шт
	1

	3.
	Сигнализатор давления универсальный СДУ
	шт
	1

	4.
	Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М
	шт
	1

	5.
	Блок контроля  и индикации пожаротушения С2000ПТ
	шт
	1

	6.
	Прибор приемно-контрольный С2000-АСПТ
	шт
	1

	7.
	Контрольно- пусковой блок С2000-СП1 исп.01
	шт
	1

	8.
	Извещатель пожарный дымовой ИП212-58 (ЕСО1003)
	шт
	13

	9.
	Базовое основание для извещателя E1000R (1500 Ом.)
	шт
	12

	10.
	Устройство шлейфовое конрольное УШК-01 (ВУОС)
	шт
	3

	11.
	Извешатель пожарный ручной ИПР-ПРО (МСРЗА)
	шт
	1

	12.
	Считыватель Touch Memory 
	шт
	2

	13.
	Устройство коммутационное УК-ВК/04
	шт
	1

	14.
	Оповещатель пожарный светозвуковой "Газ! Уходи!" Люкс-24К СН
	шт
	3

	15.
	Оповещатель пожарный световой Люкс-24СН "Газ! Не входи!"
	шт
	1

	16.
	Оповещатель пожарный световой Люкс-24СН "Автоматика отключена" 
	шт
	1

	17.
	Извещатель магнитоконтактный ИО-102-20 Б2П
	шт
	1

	18.
	Извещатель магнитоконтактный ИО-102-2
	шт
	4

	19.
	Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп.02)
	шт
	1

	20.
	Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч
	шт
	1


Примечание: В случае изменения состава оборудования СИСТЕМ приложение 2 подлежит 

корректировке в части состава оборудования изменяемой системы, в соответствии с процедурой, изложенной в подразделе 3.1 раздела 3 настоящего ТЗ
Приложение 3

к техническому заданию

Форма ежемесячного акта о выполнении планово-предупредительного ремонта
АКТ

о выполнении планово-предупредительного ремонта

г. Москва

адрес:_______________________




 « ___ » ________ 201__г.

Комиссия в составе представителей

Заказчика  ОАО «Атомэнергопроект»   _____________________________________


Эксплуатационной организации____________________________________________________________________          .

провела проверку выполненных работ и установила:

1.  Эксплуатационной организацией_____________________________________________
 

предъявлены к приемке работы в плане технического обслуживания  за ___месяц_201 г.___
на объекте:  _______________________
________________________



по адресу: _______________________________________________________

_

(наименование  объекта)

согласно ____________Плана технического обслуживания и текущего ремонта ______________
по договору ________________________________________________________________________
2.  Перечень выполненных работ:

	№№ п/п
	Наименование оборудования, сооружения или строения, регистрационный номер
	Характер необходимого ремонта (текущий, капитальный, перечень намеченных работ, вид ТО)
	Время начала и окончания ремонта, ТО
	Выявленные дефекты и замечания

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


3.  Планово-предупредительные  работы выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и технической документацией предприятий-изготовителей.

Заключение рабочей комиссии:

Работы выполнены в полном объеме. Оборудование в рабочем состоянии.

Перечень прилагаемой к акту документации:

1. Ведомость использованных материалов и оборудования, с указанием стоимости;

    Члены комиссии:  
______________________________________________________________________________
                                         _______________________________________________________________________________

                                         _______________________________________________________________________________



Приложение 4

к техническому заданию
Список исполнительной и технической документации в порядке технического обслуживания
На объекте должна быть в наличии следующая техническая документация:

· акт первичного обследования СИСТЕМ;

· акт технического освидетельствования на каждую СИСТЕМУ;

· акт на выполненные работы по первичному обследованию СИСТЕМ;

· договор на ТО;

· график проведения ТО;

· технические требования, определяющие параметры работоспособности систем (Предоставляет Заказчик);

· перечень технических средств, входящих в СИСТЕМЫ и подлежащих ТО (по Приложению № 2 к настоящему ТЗ);

· журнал учета вызовов;
· проект на каждую систему (Предоставляет Заказчик);

· паспорта, сертификаты на оборудование и приборы;

· ведомость смонтированного оборудования, узлов, приборов и средств автоматизации (Предоставляет Заказчик);

· инструкция по эксплуатации каждой системы;

· журнал регистрации работ по ТО;

Приложение 5

к техническому заданию

ЖУРНАЛ регистрации работ по ТО и ППР систем пожарной автоматики 
( предприятие - Исполнитель) 
( наименование объекта) 
Начат «__»___________________ 20__года 
Окончен « »___________________20__года 

ВТОРОЙ ЛИСТ ЖУРНАЛА 
1 .Наименование объекта, адрес, телефон: 
2.Перечень технических средств: 
3.Номер договора, дата его заключения: 
4.Годовая стоимость работ по ТО и ППР: 
5.Банковские реквизиты Заказчика : 
6. Банковские реквизиты Исполнителя 
7.Ответственное лицо Заказчика, образец подписи, телефон 
8.Исполнители - Ф. И. О., телефон: 
9.Представитель органа управления ГПС - Ф. И. О., телефон 
Примечание: в журнале пронумеровано и прошнуровано __ листов. 

ТРЕТИЙ ЛИСТ ЖУРНАЛА 
(Проведение периодического инструктажа персонала, Исполнителя ответственным лицом Заказчика 

	Дата проведения инструктажа
	Номера и наименование инструкции (правил) по технике -безопасности
	Должность, Ф. И. 0., подпись лица, проводящего инструктаж
	Профессия, Ф. И. 0., подпись лица Исполнителя работ



ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ЖУРНАЛА 
	Дата выполнения работ
	Типы системы, тех. Средств, узлов, элементов
	Описание выполненных работ, заключение о техническом состоянии
	Наименование и количество замененных комплектующих
	Подпись исполнителя
	Заключение по работе


Приложение 6

к техническому заданию

ЖУРНАЛ ТО и ремонта СППЗ
( предприятие - Исполнитель) 
( наименование объекта) 
Начат «__»___________________ 20__года 
Окончен « »___________________20__года 

ВТОРОЙ ЛИСТ ЖУРНАЛА 
1 .Наименование объекта, адрес, телефон: 
2.Перечень технических средств: 
3.Номер договора, дата его заключения: 
4.Годовая стоимость работ по ТО и ППР: 
5.Банковские реквизиты Заказчика : 
6. Банковские реквизиты Исполнителя 
7.Ответственное лицо Заказчика, образец подписи, телефон 
8.Исполнители - Ф. И. О., телефон: 
9.Представитель органа управления ГПС - Ф. И. О., телефон 
Примечание: в журнале пронумеровано и прошнуровано __ листов. 


ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ЖУРНАЛА 
	Дата
	Причина вызова
	Отметки о проведенном техническом обслуживании и ремонте
	Фамилия, инициалы и  подпись     Исполнителя
	Фамилия, инициалы и  подпись     Заказчика


1

