ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку источников бесперебойного питания
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка источников бесперебойного питания для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Оборудование должно быть сертифицировано, новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц. 
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Источник бесперебойного питания Eaton Powerware 9355-8-N-33-64x9Ah  p/n 1023412

(или эквивалент)
	Источник бесперебойного питания должен иметь следующие особенности: холодный старт, сухие контакты, защита от короткого замыкания, защита от перегрузки, фильтрация помех, байпас, подключение дополнительных батарей, защита от высоковольтных импульсов
Тип ИБП
 on line

Способ монтажа
 напольный (tower)

Внутренние или внешние АКБ
 внутренние

Мощность, ВА/Вт
  8000/7200

Вх. напряжение, В
  380/400/415

Частота, Гц
  50 ± 10%

Время автономной работы, мин
  Не менее 33

Габариты ДхШхВ, мм
 Не более  702x305x1214

Вес нетто, кг
  Не более 280

Фазы Вход/Выход
  3/3

Технические характеристики ИБП Eaton Powerware 9355-8-N-33-64x9Ah  

Вход

Искажение входного тока

< 5 %

Входной коэффициент мощности

> 0,99

Диапазон входного напряжения без перехода на батареи

при 100 % нагрузке: -20 %; +20 %;
при 50 % нагрузке: -50 %; +20 %

Номинальный входной ток, А

12

Ток короткого замыкания, А

55, < 300 мс

Выход

Перегрузочная способность

Не более 10 мин. при 100 - 125 % номинальной нагрузки
5 с при 125 - 150 % номинальной нагрузки
300 мс при 150 % номинальной нагрузки

Нестабильность выходного напряжения

< 3 % статическая;
< 5 % динамическая 

Общие параметры

КПД, %

92 при номинальной нагрузке

Время наработки на отказ MBTF

Не менее 150 000 часов

Тепловыделение 100 % / 50 % наг., Вт

Не более < 580

Акустический шум, dBA

Не более < 53

Относительная влажность, %

5 - 95 без конденсата

Рабочая температура, °C, не менее 

от 0 до + 40

Ток заряда батарей, А

3 (по умолчанию), максимум 20

Таблица времени автономной работы при разной нагрузке, не менее

Количество батарейных блоков

25 %

50 %

75 %

100 %

1

3.18 ч

1.27 ч

50 мин

33 мин


	Не менее

24 месяцев
	2
	шт

	2
	Плата сухих контактов  Xslot relay (AS/400) card

p/n 1018460
(или эквивалент)
	Релейная интерфейсная карта должна обеспечивать удаленный мониторинг состояния и функционирования ИБП, с помощью выходов типа «сухой» контакт. Количество информационных выходов – не менее 4. Подключение к карте соединительных кабелей должно выполняться через клемvник. Значение информационных сигналов должно выбираться при установке с помощью меню. Карта должна устанавливаться внутрь корпуса ИБП, в специализированный слот типа X-Slot.
	Не менее

24 месяцев
	2
	шт.

	3
	Модуль параллельной работы  PW9355-TC-15kVA-3
p/n 1023818
(или эквивалент)
	Модуль параллельной работы должен быть до 3-х ИБП.
	Не менее

24 месяцев
	2
	шт

	4
	Батарейный модуль Eaton 9X55-BAT5-64x7Ah p/n 1022561 (или эквивалент)

	Кабели для электрического подключения входят в комплект поставки.

Характеристики BCB

Наличие и тип размыкателя 

установлен размыкатель 

Максимальная мощность ИБП 

15 кВА

Максимальный ток рамыкателя 

50 А

Напряжение DC шины 

384 В

Параметры окружающей среды

Высота установки относительно уровня моря 

< 1000 м над уровнем моря при температуре +400С

Относительная влажность 

0 - 95%, без конденсата

Рабочая температура 

от +150С до + 250С

Степень защиты IEC 60529 

IP20 

Физические параметры

Высота , не более

817 мм

Ширина , не более

305 мм

Глубина , не более 

699 мм

Вес , не более 

195 кг

Подвод кабеля 

Сзади 


	Не менее

24 месяцев
	2
	шт


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги) 

        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, расходы  Поставщика на доставку товара на склад Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.

Порядок оплаты – безналичный расчет. 100 % оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)
5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Инструкции и паспорта на русском языке. 
        7. Место поставки продукции:

РФ, Москва, ул. Генерала Белова, д.14, силами и средствами Поставщика.

        8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки – с даты подписания договора. Окончание поставки – в течение 4 недель с даты подписания договора.

Начальник подразделения                                                                                                                    ______________________Д.П. Давыдов
Исполнитель                                                                                                                                          ______________________Г.Б. Ручкина
