## Апр.Б05
| Спецификация. Поставка арматуры обратной специальной для сооружения энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС. | [28 empty] | Приложение № 1.2 к договору №_____________________от______________________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Класс и группа безопас-ности изделия по НП-68-05 | Категория ОК | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма НДС 18%, руб. | Сумма с НДС, руб. | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Примечание | Срок поставки | Срок доставки | Разработчик РД | Стоимость изделия в ценах 2000 года, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
1 | 2.ИСУП.104235457 | 20KBA63AA601 | Клапан обратный | по типу КПЛВ.494454.422 Рр 18,0 МПа, Тр 350 оС | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 80 | 17,64 | 350 | тепл. I к. акт. 5,7x1012 Бк/м3 |  | 54 | автоматическое | - |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-011-35740880-2010 | 2-05.2-202тм ( № поз. 54) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2Н/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; разборный Параметры: Труба=89х8; ZPA=-; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-01-07 08:00 | 2016-01-21 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57
2 | 2.ИСУП.104235458 | 20KBA63AA602 | Клапан обратный | по типу КПЛВ.494454.422 Рр 18,0 МПа, Тр 350 оС | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 80 | 17,64 | 350 | тепл. I к. акт. 5,7x1012 Бк/м3 |  | 54 | автоматическое | - |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-011-35740880-2010 | 2-05.2-202тм ( № поз. 54) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2Н/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; разборный Параметры: Труба=89х8; ZPA=-; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-01-07 08:00 | 2016-01-21 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57
3 | 2.ИСУП.104235459 | 20KBA64AA601 | Клапан обратный | по типу КПЛВ.494454.422 Рр 18,0 МПа, Тр 350 оС | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 80 | 17,64 | 350 | тепл. I к. акт. 5,7x1012 Бк/м3 |  | 54 | автоматическое | - |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-011-35740880-2010 | 2-05.2-202тм ( № поз. 54) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2Н/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; разборный Параметры: Труба=89х8; ZPA=-; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-01-07 08:00 | 2016-01-21 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57
4 | 2.ИСУП.104235460 | 20KBA64AA602 | Клапан обратный | по типу КПЛВ.494454.422 Рр 18,0 МПа, Тр 350 оС | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 80 | 17,64 | 350 | тепл. I к. акт. 5,7x1012 Бк/м3 |  | 54 | автоматическое | - |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-011-35740880-2010 | 2-05.2-202тм ( № поз. 54) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2Н/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; разборный Параметры: Труба=89х8; ZPA=-; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-01-07 08:00 | 2016-01-21 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57
5 | 2.ИСУП.104235461 | 20KBA65AA601 | Клапан обратный | по типу КПЛВ.494454.422 Рр 18,0 МПа, Тр 350 оС | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 80 | 17,64 | 350 | тепл. I к. акт. 5,7x1012 Бк/м3 |  | 54 | автоматическое | - |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-011-35740880-2010 | 2-05.2-202тм ( № поз. 54) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2Н/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; разборный Параметры: Труба=89х8; ZPA=-; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-01-07 08:00 | 2016-01-21 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57
6 | 2.ИСУП.104235462 | 20KBA65AA602 | Клапан обратный | по типу КПЛВ.494454.422 Рр 18,0 МПа, Тр 350 оС | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 80 | 17,64 | 350 | тепл. I к. акт. 5,7x1012 Бк/м3 |  | 54 | автоматическое | - |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-011-35740880-2010 | 2-05.2-202тм ( № поз. 54) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2Н/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; разборный Параметры: Труба=89х8; ZPA=-; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-01-07 08:00 | 2016-01-21 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57
7 | 2.ИСУП.104235463 | 20KBA66AA601 | Клапан обратный | по типу КПЛВ.494454.422 Рр 18,0 МПа, Тр 350 оС | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 80 | 17,64 | 350 | тепл. I к. акт. 5,7x1012 Бк/м3 |  | 54 | автоматическое | - |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-011-35740880-2010 | 2-05.2-202тм ( № поз. 54) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2Н/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; разборный Параметры: Труба=89х8; ZPA=-; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-01-07 08:00 | 2016-01-21 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57
8 | 2.ИСУП.104235464 | 20KBA66AA602 | Клапан обратный | по типу КПЛВ.494454.422 Рр 18,0 МПа, Тр 350 оС | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 80 | 17,64 | 350 | тепл. I к. акт. 5,7x1012 Бк/м3 |  | 54 | автоматическое | - |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-011-35740880-2010 | 2-05.2-202тм ( № поз. 54) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2Н/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; разборный Параметры: Труба=89х8; ZPA=-; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-01-07 08:00 | 2016-01-21 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57
9 | 2.ИСУП.104235485 | 20KBC25AA601 | Клапан обратный | по типу КПЛВ.494314.002 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС | 2ВIIа | 3 | Оборудование | 50 | 17,64 | 104 | чистый конденсат бор. р-р |  | 12 | автоматическое |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-039-49149890-2008 | 2-06.2-202тм ( № поз. 64) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; разборный не соосный Параметры: Труба=57х5,5; ZPA=-; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-08-23 14:00 | 2018-09-06 14:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 75174.49 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57
[26 empty] | 9 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 903128.49
| Примечание: Вся фланцевая и межфланцевая арматура поставляется в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками. | [28 empty] | 0 | [6 empty] | 3558326.2506
4198824.9757
От Поставщика:
________________
М.П.
Formulas:
Срок поставки = [Срок доставки]-14