акционерное общество

«фЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
«специальное научно-производственное объединение «Элерон»
 

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
открытый запрос цен в электронной форме 

на право заключения договора на поставку источников вторичного электропитания
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Источники вторичного электропитания резервированные:

1.SKAT-V.24/220AC или эквивалент;

2.СКАТ 1200 исп.6 или эквивалент;

3.СКАТ 1200И7 или эквивалент;

4.СКАТ 2400 или эквивалент;

5.СКАТ 2400И7 исп. 5000 или эквивалент
6. СКАТ 2400И7 или эквивалент;

7. Термостат АКБ-12/7Ач 


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	 


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	 Применяется для обеспечения бесперебойного питания систем охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения и других потребителей.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Изделие должно соответствовать условиям эксплуатации, указанные в технических требования, осуществляя бесперебойную работу.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ


Ток заряда АКБ, стабили

	ированный (средний), А

	АКБ 1

	0,45—0,65
	
			АКБ 2

	
	4

	Максимальный ток нагрузки в режиме «основной» кратковременно (5 сек.), А не более

	5

	5

	Максимальный ток нагрузки в режиме «резерв», А  не более

	5


Напряжение питающей сети 220В, частотой 50 ± 1Гц,
с преде

	ами изменения  от 150 до 250 В

	
	7

	Величина напряжения на аккумуляторе, при которой индикатор «АКБ»  гаснет, В

	11,0—11,4

	8

	Величина напряжения на АКБ, при которой происходит автоматическое отключение  нагрузки, В

	10,5—11,0


Величина напряжения пульсаций

с удвоенной частотой сети  (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки,

	мВ,  не более

	30
	
	10

	Корпус под АКБ ёмкостью, шт х Ач

	2 х 7; 2 х 12

	11

	Тип аккумулятора соответствующий стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1), номинальным напряжением 12В


	12

	Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока, В.А, не более

	120

	13

	Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более

	315×218×122

	14

	Масса (без АКБ), кг, не более

	2,4

	15

	Ток контактов  «открытый коллектор», не более, мА

	60


Напряжение на контакт

	х  «открытый коллектор», не более, В

	30
	

Рабочие условия эксплуатации: Температура окружающей среды от –10 до +40 °С, относительная влажность воздуха не более 90% при температуре +24 °С, отсутствие в воздухе токопроводящей пыли и агрессивных веществ (паров

	кислот, щелочей и т.п.)

	


Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором происходит автоматическое отключение  нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗ

	РВ», В

	21,0…22,0
	
	9

	Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети  (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ,  не более

	30

	10

	Характеристики релейного выхода

	Максимальный ток, не более, мА

	50

			Максимальное напряжение, не более, В

	60

	11

	Количество АКБ, шт

	не менее 2

	12

	Рекомендуемая емкость АКБ, Ач

	12

	13

	Тип аккумулятора соответствующий стандарт CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1), номинальным напряжением 12 В


	14

	Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока, ВА, не более

	160

	15

	Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более

	315х219х123

	14
	Масса (без АКБ), кг, не более

	2,5


Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды от -10 до +40 °С, относительная влажность воздуха не более 90 % при температуре +24 °С, 

	тсутствие в воздухе токопроводящей пыли и агрессивных веществ (паров кислот, щелочей и т.п.)

	


Напряжение питающ

	й сети 220 В, частотой (50±1) Гц, с пределами изменения от 185 до 242 В

	
	7

	Величина напряжения на аккумуляторе,при котором индикатор «АКБ»  переходит в режим мигания, В

	22,0…23,0


Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором происходит автоматическое

	отключение  нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В

	21,0…22,0
	
	9
	Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети  (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ,  не более

	30

	10

	Характеристики релейного выхода

	Максимальный ток, не более, мА

	50

			Максимальное напряжение, не более, В

	60

	11

	Количество АКБ, шт

	не менее 2

	12

	Рекомендуемая емкость АКБ, Ач

	26—40

	13

	Тип аккумулятора соответствующий стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1), номинальным напряжением 12 В


	14

	Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока, ВА, не более

	160

	15

	Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более

	457х436х198

	16

	Масса (без АКБ), кг, не более

	6,8

	17

	Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды от -10 до +40 °С, относительная влажность воздуха не более 90 % при температуре +24 °С, отсутствие в воздухе токопроводящей пыли и агрессивных веществ (паров кислот, щелочей и т.п.)




При отсутствии напряжения сети (резервный

	режим)

	24,0...26,7

	2

	Переменное выходное напряжение на 220 В выходе, В

	При наличии напряжения сети

	220 *

			При отсутствии напряжения сети (резервный режим)

	187...235

	3

	Тип выходного напряжения в резервном режиме

	Меандр

	4

	Сумарная мощность нагрузки выходов 24 В и 220 В номинальная, ВА

	120

	5

	Сумарная мощность нагрузки выходов 24 В и 220 В максимальная, в течение 30 мин, ВА

	150

	6

	Сумарная мощность нагрузки выходов 24 В и 220 В максимальная, в течение 1 сек., ВА

	200

	7

	Сумарная мощность нагрузки выходов 24 В и 220 В минимальная, ВА

	20

	8

	Напряжение на аккумуляторе, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки, В

	20,0...21,0

	9

	Величина температурной компенсации напряжения заряда АКБ

	-40 мВ/°С **

	10

	Напряжение питающей сети

	187…242 В

	11

	Ток потребления от аккумулятора в резервном режиме, А, не более

	10

	12

	Ток потребления от АКБ в режиме отключения по разряду, мА, не более

	30

	13

	Напряжение заряда АКБ, В

	27,3...27,7

	14

	Характеристики информационных выходов 
«ОК1» и «ОК2»

	Тип

	открытый коллектор

			Допустимый диапазон напряжений, В

	5...35

			Допустимый ток,
не более, А

	0,15

	15

	Характеристики выхода «Устройство обогрева АКБ»

	Нестабилизированное постоянное выходное напряжение, В

	25...38

			Допустимый ток, А, не более

	1,4

	16

	Рекомендуемая емкость аккумулятора, Ач

	7—12

	17

	Количество аккумуляторов, шт

	не менее 2

	18

	Тип аккумулятора: свинцово-кислотный необслуживаемый аккумулятор номинальным напряжением 12 В


	19

	Рабочие условия эксплуатации: Температура окружающей среды от -40 до +40 °С, относительная влажность воздуха не более 90 % при температуре 25 °С, отсутствие в воздухе токопроводящей пыли и агрессивных веществ (паров кислот, щелочей и т.п.)


	20

	Габаритные размеры, мм, не более

	418х335х140

	21

	Масса нетто, кг, не более

	4,5


	6. СКАТ-2400И7

  1

Постоянное выходное напряжение,  В

В режиме «основной»

27,0…27,8
В режиме «резерв»

20,0…27,8
2

Номинальный ток нагрузки, А

0…4,0
3

Ток заряда АКБ, стабилизированный, А

0,5 ± 0,05
4

Максимальный ток нагрузки в режиме «основной» кратковременно (5 сек.), А не более

4,5
5

Максимальный ток нагрузки в режиме «резерв», А  не более

4,5
6

Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50 ± 1 Гц, с пределами изменения от 185 до 242 В

7

Величина напряжения на аккумуляторе, при котором индикатор «АКБ»  переходит в режим мигания, В

22,0…23,0
8

Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором происходит автоматическое отключение  нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В

21,0…22,0
9

Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети  (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ,  не более

30
10

Характеристики релейного выхода

Максимальный ток, не более, мА

50
Максимальное напряжение, не более, В

60
11

Количество АКБ, шт

не менее 2
12

Рекомендуемая емкость АКБ, Ач

7—12
13

Тип аккумулятора соответствующий стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1), номинальным напряжением 12 В

14

Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока, ВА, не более

160
15

Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более

315х219х123
16

Масса (без АКБ), кг, не более

2,4
17

Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды от -10 до +40 °С, относительная влажность воздуха не более 90 % при температуре +24 °С, отсутствие в воздухе токопроводящей пыли и агрессивных веществ (паров кислот, щелочей и т. п.)

7. Термостат АКБ-12/74АЧ

АКБ

12/7Ач
Напряжение питания, В, не более

10…14
Потребляемый ток, А, не более 

0,8…1
Нижний температурный предел эксплуатации, не менее 

-40 °С
Температура на АКБ при которой происходит отключение подогрева АКБ

12—16
Температура на АКБ при которой происходит включение подогрева АКБ

-2…+2 °С
Габариты, мм, ± 2 мм

175х125х90



	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Эксплуатационные характеристики – см. в п.4.1

 

	Подраздел 4.3. Требования по надежности



	 Гарантийный срок службы


	Не менее 12 мес.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Не требуется



	

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Все материалы и комплектующие должны проходить входной контроль, подтвержденный соответствующими документами 

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Эксплуатация в течение срока службы (п.4.3) в условиях, указанных в разделе 3. 

Изделия должны храниться в отапливаемых и вентилируемых складах, при температуре окружающего воздуха от +5(С до +40(С, относительной влажности воздуха до 80% при 25(С.



	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Питание изделия должно осуществляться от источника постоянного тока напряжением от 8 до 35 В

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Нет требований

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	  В соответствии с паспортом изделия

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	
Маркировка изделия должна содержать товарный знак предприятия – изготовителя, наименование источника вторичного электропитания,      дату изготовления ,  обозначение типа изделия ,  заводской номер. 



	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Упаковка изделий должна обеспечивать их сохранность на весь период транспортирования, а также их хранение в течение установленного срока.



	Составные элементы комплекта изделия должны быть упакованы в потребительскую тару. Упаковка чувствительного элемента - по согласованию с потребителем.

 


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка производится на складе Заказчика по адресу: Москва, ул. Генерала Белова, д.14

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан вместе с товаром передать заказчику техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.), счет, счет-фактуру, ТТН (форма 1-Т), другие документы, необходимые для приемки товара; товарную накладную (по форме ТОРГ-12); документы, удостоверяющие качество товара, ТУ; документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Изделие в транспортной таре предприятия-изготовителя должно транспортироваться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, герметизированных отапливаемых отсеках самолета, трюмах и т.д.)


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

См. П. 4.6
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	- не менее 12мес. С момента поставки


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	В соответствии с Руководством по эксплуатации на изделие


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	В соответствии с техническими характеристиками


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Безопасность   поставляемого  оборудования   должна соответствовать действующим стандартам (ГОСТ и др.)


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 

	  Средняя наработка на отказ изделия в дежурном режиме должна быть – не менее 40 000 часов 

  


РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Нет требований 


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	1.СКАТ-2400И7 – 100шт

2.СКАТ-2400 – 20шт.

3.СКАТ1200И7 – 50шт.

4.СКАТ1200 исп.6 – 10шт.

5.SKAT- V.24/220AC – 10шт.

6.СКАТ-2400И7-100шт.

7.Термостат АКБ-12/7Ач- 25шт.

Сроки поставки:

п.1 - 60 штук в течение 10 дней с момента подписания договора;

п.2 - 10 штук в течение 10 дней с момента подписания договора;

п.3 - 30 штук в течение 10 дней с момента подписания договора;

п.4 - 5 штук в течение 10 дней с момента подписания договора;

п.5 - 15 штук в течение 10 дней с момента подписания договора;

п.6 - 50 штук в течение 10 дней с момента подписания договора;

п.7 - 5 штук в течение 10 дней с момента подписания договора.

Оставшуюся часть оборудования поставить в течение 2-ух месяцев с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.



РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Бумажный носитель


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Требуется обучение в объеме Руководства по эксплуатации на изделие


РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Нет сокращений

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	Нет приложений
	

	
	
	


Начальник подразделения           _____________________     Д.П. Давыдов 

                                                                      подпись           

Исполнитель                               _________________________   А.Б. Фураев                                                                                                                                                            

                                                                       подпись

PAGE  

