Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТА И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТСФЗ ОБЪЕКТОВ ФИЛИАЛА «СИБИРСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ» ФГУП «РОСРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2012 год

- «ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТА И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТСФЗ ОБЪЕКТОВ ФИЛИАЛА «СИБИРСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ» ФГУП «РОСРАО»

- Сроки оказания услуг:

Дата начала – с 01.01.2013 г.

Дата окончания - 31.12.2013 г.

- Адрес оказания услуг:

664022 г. Иркутск ул. 6-я Советская, 20;

Иркутская область, Иркутский район, 36 км. Александровского тракта.

- Цена и объем оказываемых услуг:

Цена оказываемых услуг составляет 618 000 (шестьсот восемнадцать тысяч) рублей, период оказания услуг – 4 квартала.

- Состав работ:

  - Ремонт и техническое обслуживание комплекса технических средств физической защиты (КТСФЗ) осуществляется на объектах:

- Пункт хранения радиоактивных отходов, Иркутский район,36 км Александровского тракта;

- Административно-лабораторное здание, г. Иркутск, ул. 6-ая Советская, 20.

  - Ремонт производится при частичном или полном выходе из строя КТСФЗ, его составных частей или оборудования, входящего в его состав. Также основанием для заявки на ремонт являются дефекты изображения в системе видеонаблюдения, ложные срабатывания охранной сигнализации, несрабатывание охранной или пожарной сигнализации при проверке. Ремонт должен осуществляться не позднее 24 часов с момента подачи Исполнителю по договору заявки на ремонт.

  - Работы по техническому обслуживанию должны включать:

- обеспечение правильного функционирования КТСФЗ;

- контроль технического состояния КТСФЗ;

- осуществление плановых регламентных работ, необходимых для содержания КТСФЗ в исправном состоянии;

- оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации КТСФЗ;

- анализ и обобщение сведений результатов выполненных работ, разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов дальнейшего технического обслуживания.

# Состав технического обслуживания и сроки выполнения:

| № пп | Выполняемые работы | Описание | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | Тестовое срабатывание пожарных извещателей с целью проверки прохождения сигнала тревоги от пожарного извещателя через пожарные шлейфы сигнализации, адресные расширители, линии связи до пульта приемо-контрольного охранного-пожарного с извещением дежурного персонала на пульте управления КТСФЗ сигналом тревоги. Включение исполнительных устройств (сирен и световых табло) по сигналу пожарной тревоги. Восстановление пожарного шлейфа сигнализации при обработке сигнала пожара дежурным и восстановлении сработавшего пожарного извещателя. Проверка линий связи и проводов пожарных шлейфов сигнализации на наличие повреждений изоляций, недопустимых провисов. Проверка крепления пожарных извещателей к стенам, потолкам зданий. Проверка контактов питания и подключения шлейфов сигнализации на пожарных извещателях, адресных расширителях, исполнительных устройствах и другом оборудовании пожарной сигнализации. Очистка от грязи и пыли экранов и линз оптико-электронных пожарных извещателей. Проверка работоспособности ПЭВМ с программным обеспечением для управления охранно-пожарной сигнализацией. | 1 раз в квартал |
| 2. | Техническое обслуживание охранной сигнализации | Тестовое срабатывание охранных извещателей с целью проверки прохождения сигнала тревоги от охранного извещателя через шлейф сигнализации, адресные расширители, линии связи до пульта приемо-контрольного охранного-пожарного с извещением дежурного персонала на пульте управления КТСФЗ сигналом тревоги. Возможность повторной постановки охранного шлейфа сигнализации при восстановлении сработавшего извещателя. Проверка линий связи и проводов охранных шлейфов сигнализации на наличие повреждений изоляций, недопустимых провисов, проверка кабель-канала. Проверка крепления охранных извещателей к стенам, потолкам зданий. Проверка контактов питания и подключения шлейфов сигнализации на охранных извещателях, адресных расширителях, исполнительных устройствах и другом оборудовании охранной сигнализации. . Очистка от грязи и пыли экранов и линз оптико-электронных охранных извещателей. | 1 раз в 6 месяцев |
| 3. | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | Проверка качества изображения, выводимого на мониторы дежурного. Проверка крепления видеокамер. Проверка кабелей питания и сигнальных проводов системы видеонаблюдения. Проверка работоспособности приводов управляемых видеокамер. Проверка ведения архива видеозаписи. Проверка оборудования на пульте управления системой видеонаблюдения (матричный коммутатор, джойстик для управления камерами и т.д.). Очистка от грязи и пыли объективов видеокамер. Очистка от грязи и пыли мониторов видеонаблюдения. | 1 раз в 6 месяцев |
| 4. | Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом | Проверка исправности оборудования СКУД: - отсутствие на турникетах, электрозамках, доводчиках механических повреждений; - плавная работа и отсутствие заеданий при повороте ротора турникетов; - отсутствие заеданий и посторонних звуков при работе доводчиков, отсутствие на них подтеков технических жидкостей; - отсутствие коррозии на рабочих поверхностях электрозамков; - отсутствие механических повреждений на считывателях proximity-карт; Проверка крепления оборудования СКУД на местах установки. Исправность и отсутствие повреждений на проводах питания, линиях связи оборудования. Проверка корректного реагирования системы СКУД на штатные и нештатные события (пропуск сотрудников по proximity-картам, сигнал тревоги при использовании непрописанной в системе карты и т.д.) | 1 раз в 6 месяцев |
| 5. | Техническое обслуживание системы электропитания | Проверка кабелей питания (отсутствие повреждений, отсутствие недопустимых провисов). Отсутствие повреждений блоков питания и установленных аккумуляторов. Проверка на соответствие паспортным данным напряжения на выходе блока питания. Проверка параметров аккумуляторов, используемых в блоках питания комплекса технических средств физической защиты | 1 раз в 6 месяцев |

  - Состав комплекса технических средств физической защиты:

Пункт хранения радиоактивных отходов, 36 км Александровского тракта:

Охранно-пожарная сигнализация:

- Прибор приемо-контрольный охранно-пожарный и управления «Рубеж-08»;

- Периметральные охранные датчики Optex-AX500 Plus (14 комплектов), Optex-200 (1 комплект), ИД-70 и ИД-80 (46 шт.);

- Блоки расширения ЛБ-07, ЛБ-06, СКШС-01, СКЛБ, БРА-03-4 – 33 шт.;

- Пульт приемо-контрольный автоматического пожаротушения АСТ-4.2 – 1 шт.;

- Извещатель пожарный ручной (ИПР-1, ИПР-И, ИПР-3СУ) – 25 шт.;

- Извещатель пожарный дымовой (ИП-212-85, ИП-212-55СУ) – 83 шт.;

- Извещатель пожарный тепловой  - 106 шт.;

- Датчик инфракрасный пассивный (ИО409-10, Optex LX-402, Colt XS, D&D Crow) -  70 шт.;

- Датчик магнитоконтактный – 56 шт.;

- Оповещатель звуковой («Свирель») – 19 шт.;

- Оповещатель световой (табло «Выход») – 28 шт.;

- Общее число охранно-пожарных шлейфов – 58 шт.;

Видеонаблюдение:

- Видеокамера черно-белая аналоговая купольная American Dynamics Speed Ultra Dome V – 7 шт.;

- Видеокамера цветная аналоговая купольная American Dynamics Speed Ultra Dome VII – 1 шт.;

- Видеокамера черно-белая аналоговая Watec LCL-903K в гермокожухе с объективом – 10 шт.;

- Видеокамера черно-белая аналоговая VBN-501 – 14 шт.;

- Видеокамера цифровая цветная ACTi TCM-4201 – 1 шт.;

- Преобразователи сигнала для оптоволоконного кабеля (VT1101M-230, VR1101М-R3, VT1910WDM, VR1910WDM-R3, VT7420, VR7420-R3) – 14 шт.;

- Матричный коммутатор ADS2150-32/5 с клавиатурой AD2088-1;

- Передатчик видеосигнала по витой паре TTA111V – 9 шт.;

- Приемник видеосигнала по витой паре TPA016 – 1 шт.;

- Рабочая станция Microsoft Windows XP с ПО «Интеллект»;

Система контроля и управления доступом:

- Контроллер СКУД Hirsch M2N-230 – 3 шт.;

- Клавиатура ScramblePaD c proximity-считывателем DS47L-SPX, DS47L-SPX-HI – 7 шт.;

- Турникет полноростовой "Ростов-Дон ПР1/3";

- Электроприводов ворот Came ATI-3024 – 2 комплекта;

- Преобразователь сигнала Signamax RS-232 (оптоволокно-медь) -  4 шт.;

- Сервер под управлением Microsoft Server 2000 SP4 с ПО «Hircsh Velocity»;

- Рабочая станция под управлением Microsoft Windows 2000 SP4 c ПО «Hircsh Velocity»;

Административно-лабораторное здание, Иркутск, ул. 6-ая Советская, 20:

Охранно-пожарная сигнализация:

- Прибор приемо-контрольный «Сигнал-20», «Сигнал-20П» - 6 шт.;

- Извещатель пожарный ручной (ИПР-И, ИПР-1) – 8 шт.;

- Извещатель пожарный дымовой (ИП-212-3СУ, ИП-212-85) – 179 шт.;

- Извещатель пожарный тепловой (ИП-103-31-1) – 64 шт.;

- Извещатель охранный инфракрасный пассивный (RJ-413, Colt XS, D&D Crow, ИД-80) – 50 шт.;

- Датчик охранный магнитоконтактный – 5 шт.;

- Пульт управления охранно-пожарной сигнализации – С2000;

- Сервер под управлением Microsoft Windows XP с ПО «Интеллект»;

Система видеонаблюдения:

- Видеокамера внутренняя черно-белая аналоговая VBM-731 – 5 шт.;

- Видеокамера черно-белая аналоговая Watec Wat-502 в гермокожухе с объективом – 5 шт.;

- Видеокамера цветная цифровая ACTi TCM-4201 – 1 шт.;

- Рабочая станция под управлением Microsoft Windows XP с ПО «Интеллект»;

Система контроля и управления доступом:

- Турникет полуростовой трипод Perco- TTR-04.1;

- Контроллер доступа С2000-2 – 3 шт.;

- Общие требования:

Оказывающая услуги организация должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

  - Обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на выполнение работ, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора, в том числе:

- лицензия Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору на право осуществления деятельности при эксплуатации стационарного объекта, предназначенного для хранения радиоактивных отходов в части предоставления услуг эксплуатирующей организации;

- лицензия Управления ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

- наличие свидетельства саморегулируемой организации (СРО) о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- лицензия Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, выполнение работ на средствах обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

  - Обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора.

- Специальные требования:

- работы по ремонту и техническому обслуживанию комплекса технических средств  физической защиты производятся поквартально;

- исполнитель предоставляет гарантию на вновь установленное оборудование в соответствии с паспортной документацией на оборудование;

- исполнитель предоставляет гарантию на свои работы и услуги в течении 12 месяцев;

- исполнитель устраняет неисправности в работе комплекса технических средств  физической защиты не позднее рабочего дня, следующего за днём получения извещения о неисправности, в отдельных случаях немедленно;

- неисправное оборудование, направляемое  в ремонт,  заменяется однотипным исправным  на период ремонта из ремфонда исполнителя;

- при выполнении  работ исполнитель обязан соблюдать требования пропускного и внтриобъектового режимов;

- исполнитель за счёт собственных сил и средств обеспечивает безопасное выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001.

- Сроки и порядок оплаты товаров/работ/услуг

Оплата за выполненные работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту комплекса технических средств физической защиты производится поквартально по факту выполненных работ в течение 10 банковских дней после подписания сторонами Акта приемки-сдачи выполненных работ и получения Заказчиком счета и счета-фактуры.

- Результат, который должен быть достигнут за счет выполненных работ

Поддержание комплекса технических средств  физической защиты объектов Иркутского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» в исправном состоянии в условиях низких температур, высокой влажности.