Приложение 1 к спецификации

Техническое задание

на частотно-регулируемый привод ABB ACS 800-02-0210-3 (или эквивалент)

- Наименование поставляемого товара, выполнения работ, оказываемых услуг.

  - Промышленный частотно-регулируемый привод напольного монтажа фирмы ABB ACS 800-02-0210-3 для управления одним асинхронным двигателем  электронасосного агрегата консольного типа мощностью 160 кВт.

- Описание товаров, работ, услуг (функциональные и технические характеристики, потребительские свойства).

  - Привод состоит из:

    - Вводного устройства защиты, рекомендованного производителем;

    - Вводного разъединителя;

    - Контактора;

    - Входного дросселя для фильтрации гармоник и защиты привода;

    - Набора универсальных входов и выходов;

    - Панели управления с программой «мастер запуска»;

    - Бесшумного долговечного вентилятора охлаждения;

    - Выводы силовые для выключателя;

    - Кабель КГВЭВнг 4х95 для подключения к электродвигателю – 120 м;

    - Кабель ВВГнг 5х95 для подключения к главному РУ – 40 м.

  - Привод должен обеспечивать плавный запуск асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором;

  - Привод должен обеспечивать регулировку производительности электронасосного агрегата путем изменения частоты напряжения, подаваемого на двигатель;

  - Привод должен обеспечивать защиту электродвигателя в следующих аварийных ситуациях:

    - Недопустимые значения напряжений питающей сети – отклонение, несимметрия (перекос), в т.ч. потеря (обрыв) фазы;

    - Недопустимые значения токов потребления двигателя (в т.ч. недопустимо затяжной пуск, обрыв и КЗ нагрузки);

- Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1.  Питающая сеть – 3ф ~380В, 50Гц + N+PE;

3.2.  Нагрузка – асинхронный двигатель мощностью 160 кВт;

3.3.  Габариты не более (1507х250х165)мм;

3.4.  Масса – не более 234 кг;

3.5.  КПД – 98%;

4. Требования к стойкости и устойчивости к внешним воздействующим факторам.

4.1. Температура окружающей среды от –15оС до +50оС;

4.2.   Исполнение не взрывобезопасное;

4.3.   Степень защиты  IP21;

4.4. Шкаф управления будет расположен в районе с высотой над уровнем моря в пределах 1100-1350 метров.

5. Требования к надёжности.

5.1.  Режим работы – непрерывный,  длительный;

5.2.  Питание от одного ввода.

6. Требования к количеству поставляемого товара, объёму выполняемых работ, оказываемых услуг.

6.1.  Поставщик выполняет поставку шкафов управления, их шеф-монтаж, наладку и обучение персонала.

7. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, услуг

7.1. Поставщик обязан доставить оборудование по следующему адресу: Российская Федерация, Республика Бурятия, Баунтовский Эвенкийский район, площадка Хиагдинского ЦПП.

8. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг.

8.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

8.2. Поставщик обязан предоставить полный пакет технической документации по монтажу, эксплуатации и обслуживанию поставляемой станции управления.

9. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг.

9.1. Оборудование должно быть разрешено к эксплуатации на территории РФ.

10. Требования к сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара.

10.1.  Гарантийный срок на оборудование должен быть не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Поставщик выполняет гарантийное обслуживание в течение всего срока гарантии. Расходы, связанные с устранением недостатков в гарантийных случаях несёт Поставщик.