| Открытое акционерное общество «СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» (ОАО «СХК») Курчатова ул., 1, г. Северск Томской обл., 636039 Телеграф: Северск, Иртыш, 128121 Факс: (3822) 72-44-46 E-mail: shk@seversk.tomsknet.ru, http://www.atomsib.ru ОКПО 07622928, ОГРН 1087024001965 ИНН/КПП 7024029499/702450001. | УТВЕРЖДАЮ Начальник УКСа ОАО СХК А.А. Таткин "_____"____________2013 |
| --- | --- |

Общие характеристики для датчиков давления серии 150:

Технические характеристики

- Измеряемые среды: жидкости (в т.ч. нефтепродукты), пар, газ, газовые смеси

- Выходные сигналы 4-20 мА с HART протоколом

- Основная приведенная погрешность ±0,075% (±0,2% для датчиков с кодом РА)

- Диапазон температур окружающей среды от -40 до 85С

- Перенастройка диапазона до 100:1

- Гарантийный срок эксплуатации не менее 3 лет

- Межповерочный интервал не менее 4 лет

- Должны быть внесены в Госреестр средств измерений

- Наличие электронного демпфирования выходного сигнала (значение времени демпфирования 0,5 с)

- Время готовности датчика, измеряемое ка время от включения питания датчика до установления аналогового выходного сигнала не более 2с при минимальном установленном времени демпфирования

- Нестабильность начального значения выходного сигнала за год эксплуатации не должно превышать предела допускаемой основной приведенной погрешности при изменении температуры окружающей среды (23±20)С для нормальных климатических условий

- Нестабильность характеристики выходного сигнала за 3 года эксплуатации не должна превышать  предела допускаемой основной приведенной погрешности при изменении температуры окружающей среды от -40 до 80С при нормальных климатических условиях

Эксплуатационные характеристики:

- Датчики должны быть устойчивы к воздействию атмосферного давления от 84,0 до 106,7 кПа (ГОСТ 12997)

- Датчики, в том числе с установленными ЖКИ должны быть устойчивы к воздействию температуры окружающего воздуха в рабочем диапазоне от -40 до+80С.

- Датчики должны быть устойчивы к воздействию относительной влажности окружающего воздуха 100% при температуре 35С и более низких температурах с конденсацией влаги.

- Степень защиты от воздействия пыли и воды IP66 по ГОСТ 14254

- Дополнительная погрешность от воздействия внешнего магнитного поля напряженностью 400А/м не должна превышать ±0,1 от диапазона изменений выходного сигнала.

- Датчики должны иметь встроенный блок защиты от переходных процессов в линии связи, вызванных разрядами молний, работой сварочного оборудования

- Датчики должны соответствовать нормам помехоэмиссии, установленным для класса Б в соответствии с ГОСТ Р 51318.22

- Настройка датчиков должна осуществляться с помощью встроенного ЖКИ с клавиатурой (или с помощью коммуникатора – для датчиков с кодом МА)

Надежность датчиков давления:

- Средний срок службы датчиков не менее 12 лет.

- Средняя наработка датчика на отказ не менее 150 000 ч.

Общие характеристики для датчиков давления серии 55:

Технические характеристики

- Измеряемые среды: жидкости, пар, газ (в т.ч. газообразный кислород)

- Выходные сигналы 4-20 мА

- Основная приведенная погрешность ±0,5%

- Потребляемая мощность не более 1 Вт

- Масса не более 0,6 кг.

- Диапазон температур окружающей среды от -40 до 70С

- Гарантийный срок эксплуатации не менее 3 лет

- Межповерочный интервал не менее 3 лет

- Должны быть внесены в Госреестр средств измерений

Эксплуатационные характеристики:

- Датчики должны быть устойчивы к воздействию атмосферного давления от 84,0 до 106,7 кПа (ГОСТ 12997)

- Датчики должны быть устойчивы к воздействию относительной влажности окружающего воздуха 95±3% при температуре 35С и более низких температурах без конденсациии влаги.

- Степень защиты от воздействия пыли и воды – IP65 по ГОСТ 14254

- Датчики должны выдерживать воздействие перегрузки испытательным давлением в 1,25 раза больше верхнего предела измерений (без изменения характеристик после воздействия)

Надежность датчиков:

- Средний срок службы датчиков не менее 12 лет.

- Средняя наработка датчика на отказ не менее 150 000 ч

.

Общие характеристики для клапанных блоков:

- Рабочая среда: жидкость, пар, газ

- Давление рабочей среды до 68МПа

- Температура рабочей среды от -55 до 400С

- Температура окружающего воздуха при эксплуатации от -55 до 85С

Общие характеристики для термопреобразователей серии 206:

- Термопреобразователи сопротивления платиновые

- Измерение температуры жидких и газообразных химически неагрессивных сред, а также агрессивных, не разрушающих материал защитной арматуры

- Степень защиты от воздействия пыли и воды: IP65 по ГОСТ 14254

- Периодичность поверки – не реже одного раза в 2 года, методика поверки – в соответствии с ГОСТ 8.461

- Средний срок службы не менее 5 лет

- Гарантийный срок эксплуатации – не менее 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию

- Должны быть внесены в Госреестр средств измерений

- Материал соединительной головки – алюминиевый сплав.

- НСХ: 100П

- Необходимо наличие госповерки

Общие характеристики для термопреобразователей серии 204:

- Термопреобразователи сопротивления медные

- Измерение температуры воздуха в различных помещениях

- Степень защиты от воздействия пыли и воды: IP65 по ГОСТ 14254

- Периодичность поверки – не реже одного раза в 2 года, методика поверки – в соответствии с ГОСТ 8.461

- Средний срок службы не менее 5 лет

- Гарантийный срок эксплуатации – не менее 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию

- Должны быть внесены в Госреестр средств измерений

- Материал защитной арматуры – сталь 12Х18Н10Т.

- НСХ: 100М

- Показатель тепловой инерции – не более 20с

- Необходимо наличие госповерки

Общие характеристики для термопреобразователей серии 274:

- Аналоговый цифровой преобразователь температуры

- Измерение температуры нейтральных и агрессивных сред, по отношению к которым материал защитной арматуры является коррозионностойким

- Степень защиты от воздействия пыли и воды: IP65 по ГОСТ 14254

- Виброустойчивость – группа исполнения V1 по ГОСТ 12997

- Напряжение питания от 18 до 42В постоянного тока

- Потребляемая мощность не более 0,9 Вт

- Материал головки – полиамид Технамид А-СВ-Л

- Периодичность поверки – не реже одного раза в 4 года

- Средний срок службы не менее 5 лет

- Гарантийный срок эксплуатации – не менее 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию

- Должны быть внесены в Госреестр средств измерений

- Материал защитной арматуры – сталь 12Х18Н10Т.

- Необходимо наличие госповерки

Общие характеристики для блоков питания:

- Предназначение – преобразование сетевого напряжения 220В в стабилизированное напряжение 24 (36) В.

- Необходимо, чтобы каналы БП были гальванически развязаны

- Каждый канал должен иметь схему электронной защиты от перегрузок и коротких замыканий

- Наличие светодиодной индикации включения БП по каждому каналу

- БП для монтажа на DIN-рейку должны быть выполнены в Евростандарте DIN 43700

- Степень защиты от воздействия пыли и воды по ГОСТ 14254: IP30 (для щитового монтажа), IP20 (для монтажа на рейке DIN)

- Класс стабилизации выходного напряжения – 0,2

- Пульсация выходного напряжения не более ±0,1% от номинального значения напряжения

- Электрическая изоляция между выходными цепями и клеммой защитного заземления не более 20Мом при напряжении 100 В

- Климатическое исполнение УХЛ категории 3 по ГОСТ 15150

- Средний срок службы не менее 12 лет

- Гарантийный срок эксплуатации – не менее 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию

| № п/п | Наименование, комплектация товара (выполняемых работ, оказываемых услуг), торговая марка производителя, страна изготовления, зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым соответствует товар | Технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) товара. Описание выполняемых работ или оказываемых услуг (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 150TG2(0-6 КГС/СМ2) 2G 2 1 А М5 2F 2 SC2 С1 | Стандартный диапазон измерений от -101,3 до 1000кПа Диапазон перенастройки датчика от 20 до 1000кПа (Предельно допускаемое рабочее избыточное давление 10МПа) TG – Датчик избыточного давления (штуцерного исполнения) 2- Стандартный диапазон измерений от -101,3 до 1000кПа (0-6кгс/см2) – настройка диапазона измерений датчика (на заводе-изготовителе) 2G – технологическое соединение – М20х1,5 2 – материал разделительной мембраны и деталей, контактирующих с рабочей средой – нерж. сталь 316 1 – заполняющая жидкость – силиконовое масло A – выходной сигнал – 4-20мА с цифровым сигналом на базе протокола HART М5 – встроенный ЖКИ с клавиатурой 2F – монтажные части – ниппель с накидной гайкой М20х1,5 2 – материал монтажных частей – сталь 12Х18Н10Т SC2 – электрический разъем вилка 2РМ22Б4Ш3В1 (розетка 2РМ22КПН4Г3В1) С1 – настройка датчика на заводе-изготовителе под нестандартный диапазон измерений. |
| 2 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 150TG3(0-16 КГС/СМ2) 2G 2 1 А М5 2F 2 SC2 С1 | Стандартный диапазон измерений от -101,3 до 1000кПа Диапазон перенастройки датчика от 120 до 6000кПа (Предельно допускаемое рабочее избыточное давление 10МПа) TG – Датчик избыточного давления (штуцерного исполнения) 3- Стандартный диапазон измерений от -101,3 до 6000кПа (0-16кгс/см2) – настройка диапазона измерений датчика (на заводе-изготовителе) 2G – технологическое соединение – М20х1,5 2 – материал разделительной мембраны и деталей, контактирующих с рабочей средой – нерж. сталь 316 1 – заполняющая жидкость – силиконовое масло A – выходной сигнал – 4-20мА с цифровым сигналом на базе протокола HART М5 – встроенный ЖКИ с клавиатурой 2F – монтажные части – ниппель с накидной гайкой М20х1,5 2 – материал монтажных частей – сталь 12Х18Н10Т SC2 – электрический разъем вилка 2РМ22Б4Ш3В1 (розетка 2РМ22КПН4Г3В1) С1 – настройка датчика на заводе-изготовителе под нестандартный диапазон измерений. |
| 3 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 150TG3(0-25 КГС/СМ2) 2G 2 1 А М5 2F 2 SC2 С1 | Стандартный диапазон измерений от -101,3 до 1000кПа Диапазон перенастройки датчика от 120 до 6000кПа (Предельно допускаемое рабочее избыточное давление 10МПа) TG – Датчик избыточного давления (штуцерного исполнения) 3- Стандартный диапазон измерений от -101,3 до 6000кПа (0-25кгс/см2) – настройка диапазона измерений датчика (на заводе-изготовителе) 2G – технологическое соединение – М20х1,5 2 – материал разделительной мембраны и деталей, контактирующих с рабочей средой – нерж. сталь 316 1 – заполняющая жидкость – силиконовое масло A – выходной сигнал – 4-20мА с цифровым сигналом на базе протокола HART М5 – встроенный ЖКИ с клавиатурой 2F – монтажные части – ниппель с накидной гайкой М20х1,5 2 – материал монтажных частей – сталь 12Х18Н10Т SC2 – электрический разъем вилка 2РМ22Б4Ш3В1 (розетка 2РМ22КПН4Г3В1) С1 – настройка датчика на заводе-изготовителе под нестандартный диапазон измерений. |
| 4 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 150CD2(0-16 КПА) 2 2 1 1 L3 В M5 S5 B1 SC2 | Стандартный диапазон измерений от 0 до 63кПа Диапазон перенастройки датчика от 1,25 до 63кПа (Предельно допускаемое рабочее избыточное давление 25МПа) CD – Датчик разности давлений (фланцевого исполнения) 2- Стандартный диапазон измерений от 0 до 63кПа (0-16кПа) – настройка диапазона измерений датчика (на заводе-изготовителе) 2 – материал деталей, контактирующих с рабочей средой (тип соединения) – нерж. сталь 316 (традиционное соединение) 2 – материал разделительной мембраны – нерж. сталь 316 1 – материал уплотнительных колец – резина 1 – заполняющая жидкость – силиконовое масло L3 – материал крепежных деталей – сталь 35ХГСА В – выходной сигнал – 0-5мА М5 – встроенный ЖКИ с клавиатурой S5 – в сборе с клапанным блоком B1 – монтажный кронштейн из углеродистой стали с покрытием для крепления датчика на трубе 55мм SC2 – электрический разъем вилка 2РМ22Б4Ш3В1 (розетка 2РМ22КПН4Г3В1) |
| 4.1 | БЛОК КЛАПАННЫЙ 0104 М W 3 2 C 1 1 D0 3 L4 | 0104 Клапанный блок М – производитель Метран W - компактный (соединение «фланец-фланец») 3 - трехвентильный 2 – материал корпуса - нержавеющая сталь. С - соединение с процессом – резьбовое М20х1,5 наружная 1 - материал уплотнительных колец и уплотнения вентиля – фторопласт (температурный предел до 200С) 1 - тип датчика для подсоединения – с традиционным фланцем. D0 3 - монтажные части – ниппель с накидной гайкой М20х1,5 из углеродистой стали с покрытием. L4 - в комплекте болт SST с резьбой М10 |
| 5 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 150CD2(0-25 КПА) 2 2 1 1 L3 В M5 S5 B1 SC2 | Стандартный диапазон измерений от 0 до 63кПа Диапазон перенастройки датчика от 1,25 до 63кПа (Предельно допускаемое рабочее избыточное давление 25МПа) CD – Датчик разности давлений (фланцевого исполнения) 2- Стандартный диапазон измерений от 0 до 63кПа (0-25кПа) – настройка диапазона измерений датчика (на заводе-изготовителе) 2 – материал деталей, контактирующих с рабочей средой (тип соединения) – нерж. сталь 316 (традиционное соединение) 2 – материал разделительной мембраны – нерж. сталь 316 1 – материал уплотнительных колец – резина 1 – заполняющая жидкость – силиконовое масло L3 – материал крепежных деталей – сталь 35ХГСА В – выходной сигнал – 0-5мА М5 – встроенный ЖКИ с клавиатурой S5 – в сборе с клапанным блоком B1 – монтажный кронштейн из углеродистой стали с покрытием для крепления датчика на трубе 55мм SC2 – электрический разъем вилка 2РМ22Б4Ш3В1 (розетка 2РМ22КПН4Г3В1) |
| 5.1 | БЛОК КЛАПАННЫЙ 0104 М W 3 2 C 1 1 D0 3 L4 | 0104 Клапанный блок М – производитель Метран W - компактный (соединение «фланец-фланец») 3 - трехвентильный 2 – материал корпуса - нержавеющая сталь. С - соединение с процессом – резьбовое М20х1,5 наружная 1 - материал уплотнительных колец и уплотнения вентиля – фторопласт (температурный предел до 200С) 1 - тип датчика для подсоединения – с традиционным фланцем. D0 3 - монтажные части – ниппель с накидной гайкой М20х1,5 из углеродистой стали с покрытием. L4 - в комплекте болт SST с резьбой М10 |
| 6 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 150CG0(-3,15-3,15 КГС/М2) 2 2 1 1 L3 A M5 D5 2 B1 SC2 C1 | Стандартный диапазон измерений от -0,63 до 0,63кПа Диапазон перенастройки датчика от 0,025 до 0,63кПа (Давление перегрузки 4МПа) CG – Датчик избыточного давления (фланцевого исполнения) 0- Стандартный диапазон измерений от -0,63 до 0,63кПа (-3,15-3,15кгс/м2) – настройка диапазона измерений датчика (на заводе-изготовителе) 2 – материал деталей, контактирующих с рабочей средой (тип соединения) – нерж. сталь 316 (традиционное соединение) 2 – материал разделительной мембраны – нерж. сталь 316 1 – материал уплотнительных колец – резина 1 – заполняющая жидкость – силиконовое масло L3 – материал крепежных деталей – сталь 35ХГСА A – выходной сигнал – 4-20мА с цифровым сигналом на базе протокола HART М5 – встроенный ЖКИ с клавиатурой D5 – монтажные части – ниппель с накидной гайкой М20х1,5 для соединения по наружному диаметру трубы 14мм 2 – материал монтажных частей –сталь 12Х18Н10Т B1 – монтажный кронштейн из углеродистой стали с покрытием для крепления датчика на трубе 55мм SC2 – электрический разъем вилка 2РМ22Б4Ш3В1 (розетка 2РМ22КПН4Г3В1) С1 – настройка датчика на заводе-изготовителе под нестандартный диапазон измерений. |
| 7 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 150CG0(-50-50 КГС/М2) 2 2 1 1 L3 A M5 D5 2 B1 SC2 C1 | Стандартный диапазон измерений от -0,63 до 0,63кПа Диапазон перенастройки датчика от 0,025 до 0,63кПа (Давление перегрузки 4МПа) CG – Датчик избыточного давления (фланцевого исполнения) 0- Стандартный диапазон измерений от -0,63 до 0,63кПа (-50-50кгс/м2) – настройка диапазона измерений датчика (на заводе-изготовителе) 2 – материал деталей, контактирующих с рабочей средой (тип соединения) – нерж. сталь 316 (традиционное соединение) 2 – материал разделительной мембраны – нерж. сталь 316 1 – материал уплотнительных колец – резина 1 – заполняющая жидкость – силиконовое масло L3 – материал крепежных деталей – сталь 35ХГСА A – выходной сигнал – 4-20мА с цифровым сигналом на базе протокола HART М5 – встроенный ЖКИ с клавиатурой D5 – монтажные части – ниппель с накидной гайкой М20х1,5 для соединения по наружному диаметру трубы 14мм 2 – материал монтажных частей –сталь 12Х18Н10Т B1 – монтажный кронштейн из углеродистой стали с покрытием для крепления датчика на трубе 55мм SC2 – электрический разъем вилка 2РМ22Б4Ш3В1 (розетка 2РМ22КПН4Г3В1) С1 – настройка датчика на заводе-изготовителе под нестандартный диапазон измерений. |
| 8 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 150CG1(-500-500 КГС/М2) 2 2 1 1 L3 A M5 D5 4 B1 SC2 C1 | Стандартный диапазон измерений от 0 до 6,3кПа Диапазон перенастройки датчика от 0,25 до 6,3кПа (Давление перегрузки 10МПа) CG – Датчик избыточного давления (фланцевого исполнения) 1- Стандартный диапазон измерений от 0 до 6,3кПа (-500-500кгс/м2) – настройка диапазона измерений датчика (на заводе-изготовителе) 2 – материал деталей, контактирующих с рабочей средой (тип соединения) – нерж. сталь 316 (традиционное соединение) 2 – материал разделительной мембраны – нерж. сталь 316 1 – материал уплотнительных колец – резина 1 – заполняющая жидкость – силиконовое масло L3 – материал крепежных деталей – сталь 35ХГСА A – выходной сигнал – 4-20мА с цифровым сигналом на базе протокола HART М5 – встроенный ЖКИ с клавиатурой D5 – монтажные части – ниппель с накидной гайкой М20х1,5 для соединения по наружному диаметру трубы 14мм 4 – материал монтажных частей – углеродистая сталь с покрытием B1 – монтажный кронштейн из углеродистой стали с покрытием для крепления датчика на трубе 55мм SC2 – электрический разъем вилка 2РМ22Б4Ш3В1 (розетка 2РМ22КПН4Г3В1) С1 – настройка датчика на заводе-изготовителе под нестандартный диапазон измерений. |
| 9 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 150TG1(-1-0 КГС/СМ2) 2G 2 1 А М5 2F 2 SC2 С1 | Стандартный диапазон измерений от -101,3 до 160кПа Диапазон перенастройки датчика от 3,2 до 160кПа (Предельно допускаемое рабочее избыточное давление 4МПа) TG – Датчик избыточного давления (штуцерного исполнения) 1- Стандартный диапазон измерений от -101,3 до 160кПа (-1-0кгс/см2) – настройка диапазона измерений датчика (на заводе-изготовителе) 2G – технологическое соединение – М20х1,5 2 – материал разделительной мембраны и деталей, контактирующих с рабочей средой – нерж. сталь 316 1 – заполняющая жидкость – силиконовое масло A – выходной сигнал – 4-20мА с цифровым сигналом на базе протокола HART М5 – встроенный ЖКИ с клавиатурой 2F – монтажные части – ниппель с накидной гайкой М20х1,5 2 – материал монтажных частей – сталь 12Х18Н10Т SC2 – электрический разъем вилка 2РМ22Б4Ш3В1 (розетка 2РМ22КПН4Г3В1) С1 – настройка датчика на заводе-изготовителе под нестандартный диапазон измерений. |
| 10 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 55-ДИ-515-МП-t10-050-1,6МПА-42-ШР-М20-КР | Датчик избыточного давления Перенастройка датчика по ряду верхних пределов (0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5)МПа Нижний предел измерения – 0МПа 515-ДИ – измеряемое давление – избыточное МП – микропроцессорный электронный преобразователь t10 - климатическое исполнение У2 (-40…70)С 050 – предельно-допускаемая основная приведенная погрешность 0,5% 1,6МПа – настройка верхнего предела диапазона измерений датчика (на заводе-изготовителе) 42 – выходной сигнал 4-20 мА ШР – электрическое присоединение – штепсельный разъем 2РМГ14Б4Ш1Е2Б М20 – ниппель с накидной гайкой М20х1,5 для соединения по наружному диаметру трубы 14мм КР – кронштейн крепления датчика к стене или опоре. |
| 11 | БЛОК ПИТАНИЯ 604-024-50-01 | Блок питания четырехканальный 024 – номинальное значение выходного напряжения – 24В 50 – Максимальный ток нагрузки на каждый канал – 50мА 01 – щитовой монтаж |
| 12 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 150CGR3(0-63 КПА) 0 2 1 1 L3 A MА FE K02 PA | Стандартный диапазон измерений от -97,85 до 250кПа Диапазон перенастройки датчика от 2,5 до 250кПа (Давление перегрузки 25МПа) CGR – Датчик избыточного давления (копланарного или фланцевого исполнения) 3- Стандартный диапазон измерений от -97,85 до 250кПа (0-63кПа) – настройка диапазона измерений датчика (на заводе-изготовителе) 0 – без монтажного фланца (с фланцем уровня) 2 – материал разделительной мембраны – нерж. сталь 316 1 – материал уплотнительных колец – резина 1 – заполняющая жидкость – силиконовое масло L3 – материал крепежных деталей – сталь 35ХГСА A – выходной сигнал – 4-20мА с цифровым сигналом на базе протокола HART МА – встроенный ЖКИ без клавиатуры FE – фланец уровня 50мм из стали 12Х18Н10Т, ГОСТ 12815, Ру=4 МПа, вертикальное крепление К02 – кабельный ввод из нерж. стали под небронированный кабель диаметром 6,5-13,9 мм РА – основная приведенная погрешность ±0,2%. |
| 13 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 150CGR3(0-125 КПА) 0 2 1 1 L3 A MА FE С1 K02 PA | Стандартный диапазон измерений от -97,85 до 250кПа Диапазон перенастройки датчика от 2,5 до 250кПа (Давление перегрузки 25МПа) CGR – Датчик избыточного давления (копланарного или фланцевого исполнения) 3- Стандартный диапазон измерений от -97,85 до 250кПа (0-125кПа) – настройка диапазона измерений датчика (на заводе-изготовителе) 0 – без монтажного фланца (с фланцем уровня) 2 – материал разделительной мембраны – нерж. сталь 316 1 – материал уплотнительных колец – резина 1 – заполняющая жидкость – силиконовое масло L3 – материал крепежных деталей – сталь 35ХГСА A – выходной сигнал – 4-20мА с цифровым сигналом на базе протокола HART МА – встроенный ЖКИ без клавиатуры FE – фланец уровня 50мм из стали 12Х18Н10Т, ГОСТ 12815, Ру=4 МПа, вертикальное крепление С1 - настройка датчика на заводе-изготовителе под нестандартный диапазон измерений. К02 – кабельный ввод из нерж. стали под небронированный кабель диаметром 6,5-13,9 мм РА – основная приведенная погрешность ±0,2%. |
| 14 | БЛОК ПИТАНИЯ 602-024-50-DIN | Блок питания двухканальный 024 – номинальное значение выходного напряжения – 24В 50 – Максимальный ток нагрузки на каждый канал – 50мА DIN –монтаж на DIN-рейку |
| 15 | БЛОК ПИТАНИЯ 604-024-80-DIN | Блок питания четырехканальный 024 – номинальное значение выходного напряжения – 24В 80 – Максимальный ток нагрузки на каждый канал – 80мА DIN –монтаж на DIN-рейку |
| 16 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 55-ДИ-515-МП-t10-050-1МПА-42-ШР-М20-КР | Датчик избыточного давления Перенастройка датчика по ряду верхних пределов (0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5)МПа Нижний предел измерения – 0МПа 515-ДИ – измеряемое давление – избыточное МП – микропроцессорный электронный преобразователь t10 - климатическое исполнение У2 (-40…70)С 050 – предельно-допускаемая основная приведенная погрешность 0,5% 1МПа – настройка верхнего предела диапазона измерений датчика (на заводе-изготовителе) 42 – выходной сигнал 4-20 мА ШР – электрическое присоединение – штепсельный разъем 2РМГ14Б4Ш1Е2Б М20 – ниппель с накидной гайкой М20х1,5 для соединения по наружному диаметру трубы 14мм КР – кронштейн крепления датчика к стене или опоре. |
| 17 | БЛОК ПИТАНИЯ 602-024-50-01К | Блок питания двухканальный 024 – номинальное значение выходного напряжения – 24В 50 – Максимальный ток нагрузки на каждый канал – 50мА 01К – щитовой монтаж (с размером лицевой панели 76х170) |
| 18 | БЛОК ПИТАНИЯ 604-036-80-DIN | Блок питания четырехканальный 036 – номинальное значение выходного напряжения – 36В 80 – Максимальный ток нагрузки на каждый канал – 80мА DIN –монтаж на DIN-рейку |
| 19 | ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСП 206-33-120-А-3-1-Н10-(-50+500)С-У1.1-ГП | Термопреобразователь сопротивления платиновый НСХ – 100П Материал соединительной головки – алюминиевый сплав (подвижный штуцер) 120 – длина монтажной части 120 мм А – класс допуска А 3 – схема соединений – трехпроводная 1 – количество чувствительных элементов – 1 Н10 – материал защитной арматуры – сталь 12Х18Н10Т Диапазон измеряемых температур (-50+500)С У1.1 – Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 – температура окр. среды при эксплуатации (-45…+60)С ГП - Госповерка |
| 20 | ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСП 206-32-80-А-3-1-Н10-(-50+500)С-У1.1-ГП | Термопреобразователь сопротивления платиновый НСХ – 100П Материал соединительной головки – алюминиевый сплав (подвижный штуцер) 80 – длина монтажной части 80 мм А – класс допуска А 3 – схема соединений – трехпроводная 1 – количество чувствительных элементов – 1 Н10 – материал защитной арматуры – сталь 12Х18Н10Т Диапазон измеряемых температур (-50+500)С У1.1 – Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 – температура окр. среды при эксплуатации (-45…+60)С ГП - Госповерка |
| 21 | ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСП 206-32-80-А-3-1-Н10-(-50+500)С-У1.1-ГП | Термопреобразователь сопротивления платиновый НСХ – 100П Материал соединительной головки – алюминиевый сплав (подвижный штуцер) 80 – длина монтажной части 80 мм А – класс допуска А 3 – схема соединений – трехпроводная 1 – количество чувствительных элементов – 1 Н10 – материал защитной арматуры – сталь 12Х18Н10Т Диапазон измеряемых температур (-50+500)С У1.1 – Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 – температура окр. среды при эксплуатации (-45…+60)С ГП - Госповерка |
| 22 | ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 274-02(100М)-250-0,25-Н10-(0+100)С-4-20МА-У1.1-ГП | ТСМУ-274 Аналоговый преобразователь температуры с унифицированным выходным сигналом с подвижным штуцером НСХ – 100М 250 – длина монтажной части – 250мм 0,25 – абсолютное значение предела допускаемой основной приведенной погрешности – 0,25% Н10 – материал защитной арматуры – сталь 12Х18Н10Т Диапазон преобразуемых температур (0…100)С 4-20мА – выходной сигнал У1.1 – климатическое исполнение по ГОСТ 15150 – (-45…70)С ГП - Госповерка |
| 23 | ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСМ 204-04-100-В-4-1-Н10-У1.1-ГП | Термопреобразователь сопротивления медный Диапазон измеряемых температур от -50 до 150С НСХ – 100М 100 – длина монтажной части 100 мм В – класс допуска В 4 – схема соединений – четырехпроводная 1 – количество чувствительных элементов – 1 Н10 – материал защитной арматуры – сталь 12Х18Н10Т У1.1 – Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 – температура окр. среды при эксплуатации (-45…+60)С ГП - Госповерка |
| 24 | БЛОК ПИТАНИЯ 608-036-50-01К | Блок питания восьмиканальный 036 – номинальное значение выходного напряжения – 36В 50 – Максимальный ток нагрузки на каждый канал – 50мА 01К – щитовой монтаж |

Начальник ОКО УКС комбината								В.К. Звеглянич

Согласовано:

Начальник ОЗА ОАО «СХК»

Самсонова С.А.

3823 52 62 72