Техническое задание
по поставке  системы оперативного тока серии ШОТЭ-2-40-220-125-1 УХЛ4

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
1.1 Поставка системы оперативного тока серии ШОТЭ-2-40-220-125-1 УХЛ4

с  комплектами  документации на  русском языке  (паспорта изделия, инструкции по эксплуатации,  и др.).

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Системы оперативного постоянного тока (далее СОПТ)  необходимы для организации   схемы  оперативного  тока,  для питания   оперативных  цепей,  надежности  срабатывания  защит и сигнализации  при коротких замыканиях и падениях  напряжения в сети в соответствии  с правилами ПТЭ.

Оборудование устанавливается  в  подстанции 110/6/6  зд. 608  Гидрометаллургического завода на ГЩУ    (главном щите управления),  приобретается  взамен изношенного, по разработанному проекту: « ГМЗ. Оптимизация системы оперативного постоянного тока и сигнализации  РУ-6 кВ» 5266-955-ЭМ.

Устройство СОПТ серии ШОТЭ-2-40-220-125-1 УХЛ4 предназначено для приема и распределения электрической энергии потребителю в цепях 220В постоянного тока величиной до 40А для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока промышленной частоты, ТУ 3433-502-20572135-2007 (либо «эквивалент» после обязательного согласования с заказчиком)   для     « Систем оперативного  постоянного тока с высшим напряжением до 750 кВ»  и отвечать  техническим требованиям  Стандарта организации ОАО «ФСК ЕСК»  СТО56947007-29.120.40,041.- 2010г.

В комплект  поставки системы оперативного постоянного тока  входит:

- шкаф оперативного тока - 1 шт.;

-  шкаф распределения оперативного тока №1;

-  шкаф распределения оперативного тока №2;

- шкаф аккумуляторной  батареи – 1 шт.;

- элементы   аккумуляторных батарей  (АБ)   - 17 шт.;

- переносное устройство  поиска  фидеров с поврежденной  изоляцией - 1 шт

СОПТ    обеспечивает:

- - оперативное ручное включение отключение отходящих присоединений для производства          осмотра и ремонта;

- - защиту от токов перегрузки;

- - защиту от токов короткого замыкания;

- -отслеживание состояния автоматических выключателей, установленных в СОПТ, посредством контактов состояния и передачу данной информации на диспетчерский пульт;

- - контроль величин напряжения на секциях шин постоянного тока;

- - контроль величины тока  заряда - разряда аккумуляторной батареи;

- - контроль величины сопротивления изоляции и передачу информации о выходе сопротивления изоляции за установленный параметр срабатывания на диспетчерский пульт.

Функциональное описание  компонентов СОПТ.

- Аккумуляторные батареи (АБ)

предназначены для питания электроприемников постоянного тока при отсутствии питания от ЗУ и, при необходимости, для компенсации импульсов тока нагрузки, превышающих возможности ЗУ.

АБ должна обеспечивать:

- питание всех подключенных к СОПТ электроприемников при работе в автономном режиме (при потере собственных нужд ПС) в течение расчетного времени, необходимого для восстановления нормальной работы СОПТ;

- максимальные расчетные толчковые токи в конце  гарантированного 2-часового (не менее) разряда током нагрузки при работе в автономном режиме (при потере собственных нужд ПС).

АБ должна иметь датчик температуры, для корректировки напряжения поддерживающего заряда, и средства контроля его исправности.

Для выявления отстающих элементов в АБ должен использоваться контроль симметрии напряжения групп аккумуляторов АБ (двух или четырех).

Допустимая асимметрия напряжения групп аккумуляторов должна соответствовать допустимому разбросу напряжений на элементах батареи, указанному в инструкции по эксплуатации аккумулятора.

- Зарядные устройства (ЗУ)

предназначены для питания электроприемников постоянного тока и заряда аккумуляторных батарей.

Мощность двух ЗУ, работающих параллельно на одну АБ, должна обеспечивать питание всех подключенных к комплекту СОПТ электроприемников подстанции с учетом проведения одновременно ускоренного заряда одной АБ до 90% номинальной ёмкости в течение не менее 8-ми часов.

- Щит постоянного тока (ЩПТ)

предназначен для подключения источников питания (АБ и ЗУ) и распределения электроэнергии по группам электроприемников СОПТ.

В пределах каждого ЩПТ должно обеспечиваться размещение коммутационных и защитных аппаратов, устройств контроля изоляции, устройств мониторинга, устройств защиты от перенапряжений, устройств регистрации аварийных событий, местной сигнализации, рядов клемм для присоединения кабельных линий.

ЩПТ должен иметь секции шин или сборки с отдельными цепям ввода питания для кабельных линий, питающих микропроцессорные терминалы и цепи, не выходящие за пределы ОПУ, релейного щита и секции шин или сборки с отдельными цепями ввода питания для кабельных линий, выходящих за пределы здания или питающих приводы высоковольтных  выключателей.

- Шкафы распределения оперативного тока (ШРОТ)

предназначены  для распределения электроэнергии по цепям питания конечных электроприемников, размещения коммутационных и защитных отключающих аппаратов.

Конструкция ШРОТ должна соответствовать ГОСТ Р 51321.1-2007. ШРОТ с отключающим защитными аппаратами нижнего уровня.

Оборудование и отдельные устройства в составе компонентов СОПТ должны соответствовать требованиям электромагнитной совместимости и испытаны на помехоустойчивость в соответствии с ГОСТ Р51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5-2001).

- Мониторинг СОПТ

должен обеспечивать автоматический контроль и регистрацию параметров режима СОПТ, оповещение дежурного персонала об отклонениях параметров режима от допустимых значений.

Должен быть обеспечен контроль с автоматической регистрацией и сообщениями о недопустимых отклонениях следующих параметров:

- тока заряда АБ;

-  пульсаций тока заряда АБ;

- напряжений между выводами АБ (напряжений групп аккумуляторов);

- напряжений на сборках ЩПТ;

- пульсаций напряжения на выходе ЗУ;

- сопротивлений изоляции полюсов распределительной сети относительно земли.

Должен быть обеспечен контроль с автоматической регистрацией и сообщениями об  изменениях:

- целостности цепи АБ (обрыв);

- симметрии напряжений групп аккумуляторов АБ;

- исправности ЗУ;

- положения коммутационных аппаратов цепи ввода АБ и ЩПТ.

На ЩПТ должны быть устройства отображения параметров режима СОПТ и состояния защитных аппаратов. Отображению на ЩПТ подлежат следующие параметры:

- напряжения на сборках;

- сопротивления изоляции полюсов сети относительно "земли";

- состояния плавких вставок предохранителей;

- целостности цепи АБ и исправности ЗУ;

- ток в цепи АБ;

- напряжения групп аккумуляторов АБ;

- напряжений между полюсами ввода АБ и землей.

Следует предусматривать постоянный мониторинг обесточенных цепей аварийного освещения, с целью контроля их целостности, своевременного выявления коротких замыканий и замыканий на землю.

- Система поиска земли.

СОПТ должна иметь систему поиска земли, состоящую из двух основных частей:

-стационарной для автоматического выявления секции шин или сборок ЩПТ, на присоединениях которых произошло снижение сопротивления изоляции относительно земли;

- переносной, в виде специализированного прибора для ручного поиска местоположения дефекта изоляции.

Устройства поиска земли должны сохранять работоспособность при изменениях емкости распределительной сети комплекта СОПТ относительно земли, обусловленных изменением коммутационного состояния цепей взаиморезервирования компонентов СОПТ выполняться средствами АСУ ТП.

Рекомендуемый состав регистрируемых аналоговых параметров:

- межполюсное  напряжение на вводной сборке ЩПТ;

- токи в цепях АБ и ЗУ;

- напряжения полюсов вводной сборки ЩПТ относительно земли

Основные технические характеристики и параметры СОПТ типа ШОТЭ.

Структура обозначения шкафов оперативного тока типа ШОТЭ -2-40-220-125-1 УХЛ4:

- ШОТЭ шкаф оперативного тока ООО НПП «ЭКРА»

- 2 - кол-во зарядных устройств;

- 40 – выходной ток, А;

- 220 - выходное напряжение В;

- 125 - емкость аккумуляторной батареи (АБ), А*ч;

-  1 – размещение   элементов АБ в шкафу  аккумуляторной батареи;

- УХЛ4 – климатическое исполнение и категория размещения  по ГОСТ 15150.

Конструктивно система оперативного тока выполнена  в виде:

-  шкафа оперативного тока ШНЭ8003-2-40-220-125-1УХЛ4;

-  шкаф распределения оперативного тока №1 типа ШНЭ  8002;

-  шкаф распределения оперативного тока №2 типа ШНЭ  8002;

-  шкаф аккумуляторный ШНЭ 8004-125-102-УХЛ4;

- переносное устройство для поиска замыкания на землю в сети постоянного тока EDS3090PG  фирмы Bender.

Оборудование выполнено согласно  ТУ 3433-502-20572135-2007.

Выключатель-разъединитель позволяет объединять секции шин.

Обслуживание шкафов двухстороннее. Подключение кабелей питания осуществляется через нижнюю часть шкафа. Для транспортировки в верхней части шкафов имеются рым-болты. Шкафы имеют естественное воздушное охлаждение.

Подключение кабеля  осуществляется  через нижнюю часть шкафа. Шкафы имеют  воздушное охлаждение.

Каждая секция шин представляет собой распределительное устройство, которое включает в себя:

- ввод, через автоматический выключатель, с аккумуляторной батареи;

- ввод, через автоматический выключатель, с ЗВУ  фирмы Cordex;

- устройство постоянного контроля изоляции фирмы Bender с поиском отходящих линий с поврежденной изоляцией (опция);

- система мониторинга фирмы ЭКРА

- -вольтметр в щитовом исполнении, позволяющий визуально контролировать напряжение на шинах секции;

- -амперметр в щитовом исполнении, позволяющий визуально контролировать ток заряда/ разряда АБ;

- -линии, отходящие с шин постоянного тока на нагрузку потребителя.

ШОТЭ снабжен:

-устройством контроля сопротивления изоляции с поиском отходящих линий с поврежденной изоляцией (опция) ;

-амперметром на вводе, для контроля тока заряда/ разряда АБ;

-вольтметром на каждой секции шин (контроль уровня напряжения на секциях);

-Межсекционным выключателем-разъединителем.

ШОТЭ обеспечивает:

-оперативное ручное включение отключение отходящих присоединений для производства осмотра и ремонта;

-защиту от токов перегрузки;

-защиту от токов короткого замыкания;

-отслеживание состояния автоматических выключателей, установленных в СОПТ, посредством контактов состояния и передачу данной информации на диспетчерский пульт;

-контроль величин напряжения на секциях шин постоянного тока;

-контроль величины тока заряда/ разряда аккумуляторной батареи;

-контроль величины сопротивления изоляции и передачу информации о выходе сопротивления изоляции за установленный параметр срабатывания на диспетчерский пульт.

Таблица 1.  Технические  данные  СОПТ

| № | Наименование параметра | Значение параметров СОПТ серии ШОТЭ | «эквивалент» |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное входное напряжение (Uвх) | 380В+/-15%; | 380В+/-15%; |
| 2 | Число фаз | 3 | 3 |
| 3 | Частота питающей сети | 50 Гц | 50 Гц |
| 4 | Номинальное напряжение на шинах постоянного тока (Uном) в рабочем режиме | 220В; | 220В |
| 5 | Выходной ток | 40А | Не менее 40А |
| 6 | Тип элементов АБ (аккумуляторных батарей) | Power Safe 12V125F | малогабаритность |
| 7 | Срок службы АБ | 10 | Не менее 10 |
| 8 | Количество элементов | 17 | В зависимости от типа АБ |
| 9 | Способ обслуживания шкафов | двустороннее |  |
| 10 | Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 | IP31-IP54 | соответствие IP31-IP54 |
| 11 | Габаритные размеры ШОТ и шкафа аккумуляторной батареи (могут изменяться в зависимости от модификации) | 2200х1600х800 и 2200х800х600 | Не более 2200х1600х600 и 2200х800х600 |
| 12 | Группа механического исполнения по ГОСТ 17516.1-90 | М6 | Соответствие группе М6 |
| 13 | Емкость аккумуляторной батареи (АБ) | 125А*ч | Не менее 125 А*ч |

Рисунок 1               Принципиальная  электрическая схема  СОПТ

2.2 Продукция должна иметь сертификат соответствия ТУ 3433-502-20572135-2007 (либо «эквивалент» после обязательного согласования с заказчиком), гарантию качества, требуемые технические характеристики,  документацию на русском языке.

Оборудование должно быть новым (не позднее 2011 года выпуска), не используемым ранее, не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1 Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

Оборудование должно отвечать техническим требованиям  Стандарта организации ОАО «ФСК ЕЭС»  СТО56947007-29.120.40,041.- 2010г. для систем оперативного тока подстанций.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно Приложения № 1 к Договору поставки (Спецификации).

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. 100 дней с момента заключения договора, с правом досрочной поставки.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товар

6.1 Оборудование поставляется в сборе, в невскрытой заводской упаковке с маркировкой завода изготовителя данного оборудования, с  упаковочным  листом.

Упаковка производиться по ГОСТ 23216-78 в соответствии с условиями хранения и транспортирования.

Аккумуляторные батареи, которые  не могут  быть транспортированы при установке их в шкафу, должны быть упакованы отдельно, в соответствующую упаковку, обеспечивающую сохранность согласно  требований  изготовителя.

6.2  В комплект поставки входит:

-  шкаф оперативного тока - 1 шт.;

- шкаф аккумуляторной  батареи - 1 шт.;

- количеством  элементов (АБ)  -  17 шт.;

- переносное устройство  поиска  фидеров с поврежденной  изоляцией - 1 шт.;

- шкаф распределения оперативного тока (№1, №2)  – 2шт.;

- руководство по эксплуатации, паспорт,  1комплект (в пленке).

Оборудование поставляется   с соблюдением  ГОСТ 23216-78  для электротехнических изделий.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств в срок до 45 календарных дней с момента обнаружения. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующему в РФ Стандарту организации ТО56947070 29.120.40.041-2010   или «эквивалент».

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ, технический паспорт, инструкция по эксплуатации (на русском языке), гарантийный талон, упаковочный лист.  Оборудование поставляется со свидетельством о прохождении метрологической поверки  на момент поставки.

11. Требования к результатам работ

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа поставленного оборудования, в течение гарантийного срока указанного в документации, прилагаемой к данному оборудованию.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок эксплуатации на поставленные ТМЦ устанавливается не менее 12 месяцев с даты начала их фактической эксплуатации

12.2 На период гарантии, затраты на устранение замечаний и выполнение гарантийных обязательств несет Исполнитель.

13.Требования к потенциальному участнику:

13.1 Наличие собственной производственной базы (либо наличие официального документа о законном представительстве от завода производителя), опыт работы на рынке  подобного рода не менее трех лет.

Инициатор закупки                                        ___________  Ю.Н.Сенаторов

8(30245) 3-42-35  SenatorovUN@ppgho.ru

Директор ГМЗ                                                 _____________ Д.Г. Тупиков

Согласовано:

Отдел главного энергетика                             _____________   С.К.Кутузов