ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку контейнеров 
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Требования по сертификации
РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ 

,

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Контейнеры для размещения капотных дизельных электростанции исполнения «Север».

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	       Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуск 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц).

        Технические характеристики оборудования, подтверждающие его новизну: паспортные даты изготовления комплектующих.

	Подраздел 1.3 Требования по сертификации

	    Необходимость обязательной сертификации.


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	   Общепромышленное оборудование.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	   Климатическое исполнение: северное.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	1. Технические характеристики и состав Контейнеров для размещения капотных дизельных электростанции исполнения «Север».
Контейнеры исполнения «Север» в комплекте с электроосвещением, электроотоплением, вентиляцией, с размерами 3500х2330х2410(Н) (плюс-минус 10мм) миллиметров поставляются в количестве 4шт.
Требования к контейнеру.

1.Контейнер должен представлять собою прочную сварную стальную конструкцию, которая обеспечивает размещение и нормальное функционирование силовых электрощитов, а так же транспортировку автомобильным транспортом и установку на месте эксплуатации на ровное основание без устройства специальных фундаментов.

Конструкция блок-контейнера должна позволять возможность монтажа и капотных дизельных электростанции типа «ED 60/400 IV-S» производства Сenelec (Франция) со шкафом АВР  СЕС 7 60кВА\400В.

В конструкции контейнера должны быть предусмотрены закладные для крепления ДГУ и  шкафа АВР и выхлопной тракт для соединения в месте окончания выхлопной трубы ДГУ.
2. Запрещается использовать в качестве отделочных материалов любые виды органических материалов.

3. Контейнер должен быть утепленным и иметь минимальные теплопотери. Внутренние полости стен и дверей контейнеров должны быть заполнены негорючим минеральным утеплителем толщиной не менее 80 мм. Материал стен стальной лист 1,5 мм снаружи и 1 мм внутри. В ограждающей конструкции блок-контейнера допускается использование сэндвич-панелей, изготовленных промышленным методом.
4. Все электрические цепи должны быть выполнены гибкими проводами и кабелями с медными жилами и негорючей изоляцией, имеющими оконцовку медными наконечниками и втулками.

5. Питание электрооборудования энергоконтейнера должно обеспечиваться от щита собственных нужд при работе магистральной (питающей) сети. Щит собственных нужд должен обеспечивать питание и управление:

- рабочим освещением;

- электрическим отоплением;

- системой автоматического аэрозольного пожаротушения и охранной сигнализации; 

- розетками СН;
- системой вентиляции.

Все групповые линии должны быть защищены УЗО или дифференциальными автоматическими выключателями Европейского производства (АВВ, Legrand).
6. Контейнер должен быть укомплектован: 

- устройство подключения внешних кабелей - гермоввод ;
- рабочее освещение на базе герметичных светильников напряжения 230В с лампами накаливания;

- систему отопления, которая  должна автоматически обеспечивать тепловой режим внутри контейнера не ниже плюс 18°С при температуре окружающего воздуха от минус 50°С до плюс 50°С.;

- систему вентиляции с электроприводом на основе воздушных клапанов с электроподогревом, с комплектом автоматики обеспечивающей плавное регулирование угла наклона лопаток в зависимости от температуры воздуха внутри контейнера, а также обеспечивать герметизацию контейнера при срабатывании системы автоматического аэрозольного пожаротушения на базе  приборов  НПО «Болид»  для интегрирования в систему  ИСО «Орион»;
- систему охранной сигнализации, которая должна обеспечивать оповещение персонала о несанкционированном проникновении в контейнер, возникновении пожара.

Монтаж на объекте.

             В днище  и в стенах контейнера должны быть предусмотрены закладные с комплектом крепежных болтов в ответных резьбовых креплениях под установку капотной дизельной электростанции «ED 60/400 IV-S» производства Сenelec (Франция), и ее компонентов.

       Вентиляционные проемы в стенах блок-контейнера должны соответсвовать  производительности системы вентиляции ДГУ и расположению вент-решеток  капота электростанции.
            Оборудование контейнера во всех инженерных системах должно быть подготовлено к интеграции с автоматикой и  оперативным напряжением электростанции.

В конструкции силовых цепей, цепей управления и СН  предусмотреть разъемы для облегчения монтажа ДГУ на месте эксплуатации.
Ящик ЯТП 220/24B.

Предназначен для питания местного или ремонтного освещения, а также для подключения переносных светильников и инструмента, а также для питания переносного ремонтного освещения. 


Заземление.

В контейнере выполнено общее внутреннее заземляющее устройство. Арматура металлического корпуса контейнера сварена между собой и соединена с общим контуром заземления по средствам шпилек заземления выведенных на внешней стороне корпуса контейнера. Все металлические нетоковедущие части оборудования, установленного в контейнере, которые могут оказаться под напряжением, присоединяются к внутреннему контуру заземления посредством болтовых соединений с использованием гибких изолированных медных проводников.
Молниезащита.
Все элементы несущих конструкций и металлические покрытия кровли, должны иметь жесткую связь с внутренним контуром заземления, что в соответствии с РД 34.21.122-87 «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий и сооружений» Минэнерго РФ, обеспечивает надежный уровень защиты контейнера от грозовых перенапряжений. Дополнительных мер по молниезащите не требуется.

	Безопасность обслуживания.
Безопасность обслуживания и эксплуатации контейнеров должна обеспечиваться за счет:
· высокой степени защиты корпуса контейнера от проникновения пыли, влаги, тополиного пуха, мелких животных и птиц,
· возможности управления коммутационными аппаратами без доступа к токоведущим частям,

                -  присоединения всех металлических узлов, которые могут оказаться под напряжением, к общей системе заземления. Наличия предусмотренных узлов для присоединения переносных заземляющих устройств при проведении испытаний  или измерений.

Подраздел 4.2 Требования к упаковке

               Поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки, обеспечивающую устойчивость к воздействиям внешней среды,  к особенностям погрузки и выгрузки и транспортировки открытыми вагонами.      


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	     Контейнеры для размещения капотных дизельных электростанции исполнения «Север» поставляются укомплектованные в соответствии с Техзаданием. Входной контроль проводится на объекте  представителями Заказчика и монтажной организации. 

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	   Сопроводительная документация, передаваемая по перечню Заказчику вместе с продукцией,  должна включать:  

- руководство по эксплуатации на электрогенераторную установку контейнерного исполнения,

- формуляр на электростанцию,

- инструкцию по монтажу дизельных электростанции,
- исполнительную документацию на систему  автоматического аэрозольного пожаротушения и пожарной сигнализации,
- сертификаты соответствия на блок-контейнер, а так же   электрогенераторную установку контейнерного исполнения.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	     Транспортировка изделий  выполняется силами Производителя (поставщика) в г.Москва по адресу нахождения Покупателя. Стоимость транспортировки и страховка включены в сумму договора.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок хранения не менее 1года после отгрузки.

Гарантийный срок эксплуатации не менее 1года после ввода в эксплуатацию.




РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ

	Контейнеры для размещения капотных дизельных электростанции исполнения «Север» в количестве четырех штук полностью готовые к монтажу на объекте в комплекте  должны быть переданы Заказчику не позднее 15 августа 2014 г.


Исполнитель                                                                                                                                            ______________________В.В. Байдалинов
