Приложение №10

к порядку планирования и обработки

закупочных операций в ОАО «ППГХО»

Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры

по поставке двух клетей шахтных одноэтажных типа 31НВ 3,6 – 6 и Комплектной трансформаторной подстанции типа КТП-РН – 400/6/0,4

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1. Поставка двух клетей шахтных одноэтажных типа 31НВ 3,6 – 6 и одной Комплектной трансформаторной подстанции типа КТП-РН – 400/6/0,4.

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Произвести поставку двух  клетей шахтных одноэтажных типа 31НВ 3,6 – 6 и одной Комплектной трансформаторной подстанции типа КТП-РН – 400/6/0,4  с  комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и др.),  в соответствии с техническими параметрами, изложенными в  опросных листах,  приложенными  к  техническому заданию и технической характеристики на КТП-РН-400/6/0,4:

Комплектная трансформаторная подстанция рудничная КТП-РН-400/6/0.4

(Техническая характеристика)

Комплектные  трансформаторные подстанции рудничные КТП-РН – 400/6/0,4 предназначены электроснабжения токоприемников шахт, рудников не опасных по взрыву газа и пыли.

Исполнение – РН-1;    Степень защиты –  IР54

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

- преобразование напряжения 6 кВ  до 0,4 (0,69) кВ;

- возможность регулирования на  напряжение + 5% от номинального на стороне ВН

Распределительное устройство на стороне ВН напряжением 6 кВ

- ручное включение – отключение напряжения 6 кВ элегазовым выключателем при номинальной нагрузке;

- дистанционное включение – отключение напряжения 6 кВ элегазовым выключателем с двигательным приводом (по требованию заказчика)

- защита от токов К.З. обмотки 6 кВ встроенными предохранителями (по требованию заказчика)

Распределительное устройство Н.Н.

- местное – отключение;

- ручное включение – отключение;

- дистанционное – отключение;

- дистанционное управление (по требованию заказчика);

- защита от токов К.З. и перегрузки

- защита от утечки тока (встроенное реле АЗУР-2);

- блокировку, не допускающую подачу напряжения  в присоединение с низким сопротивлением изоляции;

- температурную защиту  трансформатора;

- измерение тока нагрузки;

- измерение напряжения;

- измерение сопротивления изоляции отходящего присоединения

- проверку исправности действия реле утечки и блокировочного реле утечки;

Светодиодная сигнализация:

- наличия напряжения «СЕТЬ»;

- включенного состояния автоматического выключателя «QF»;

- срабатывание защита от токов К.З. и перегрузки «МТЗ-П»;

- срабатывание реле утечки или дистанционное отключение «РУ-ДО»;

- срабатывание блокировочного реле утечки «БКИ»;

- исправность цепей дистанционного отключения (управления) «БУКС»

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- температура окружающей среды:...............................................................от –10°до +35 °С

- высота над уровнем моря, м:...................................................................................до 1000

- запыленность, мг/м3:..................................................................................................до100

(пыль  невзрывоопасная,  среда,  не  содержащая едких паров и газов в концентрациях,

разрушающих  металл)

- номинальный режим работы:.....................................................................продолжительный

- рабочее положение в пространстве:..............................................................горизонтальное

- допустимое отклонение:..................................не более 15 град. в любую сторону вертикали

- место установки должно быть защищено от прямого попадания воды

- относительная влажность воздуха при t =35°±2°:....................................................до   95 %

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Подстанции КТП-РН- 400-6/0,4 :

Мощность номинальная  Р ном. кВ·А  - 400;

Номинальное напряжение,  В  - ВН – 6000 +5%, НН – 400;

Напряжение К.З. % -  6,4;

Потери К.З. Вт – 4100;

Габарит, не более, мм, L х В х Н - 3500х1100х1380;

Масса, кг – 1940;

Схема и группа соединения обмоток -  У/У- -0-11.

2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее июня 2011г.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество  поставляемого  оборудования  должно  соответствовать  действующим   ГОСТам и  ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования, в течение  гарантийного срока указанного в  документации, прилагаемой  к данному оборудованию.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.