Том 2 «Техническая часть»

# СОДЕРЖАНИЕ

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

# Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

# РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

# РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к электропитанию

Подраздел 4.7. Требования к комплектности

Подраздел 4.8. Требования к маркировке

Подраздел 4.9. Требования к упаковке

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

# Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

# РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

# РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Датчик температуры и влажности Типа Galltec+MeLa серии В. Модификации BWF3.00.F100.A16.yDx или эквивалент.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

# РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Датчик предназначены для преобразования относительной влажности и/или температуры в унифицированных выходной сигнал по току или напряжению либо имеют пассивных выходной сигнал по температуре (Pt100). Датчик используется в системах автоматики сушильных камер кирпича, глины, пищевых продуктов; климатически и испытательных камерах и т.д. или любых иных процессов, параметры которых соответствуют условиям эксплуатации датчика.

# РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Датчик должен иметь степень защиты блока IP6, разъема «зонд-блок» IP67.

# РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Габаритные размеры блока: ширина 80 мм, высота 75 мм, глубина 57 мм. Длина первичного преобразователя: 88 мм. Масса 310 г.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Датчик с фиксированным зондом модификации В. BWF3.00.F100.A16.yDx В – модификация датчика W – настенное исполнение F – комбинация выходных сигналов: влажность, 1 активных выход 3 – выходные сигналы: 4… 20 мА 00 –рабочая температура: от минут 40 до плюс 85°С (стандартная модификация) F1 – относительная влажность: от 0 до 100% 00 – нет выхода по температуре А – напряжение питания: от 10 до 30 В постоянного тока 16 – фильтр для конструктива W: открытый пластиковый фильтр, ZE16 yDx – особенности исполнения: исполнение с дисплеем.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Средний срок службы датчика не менее 10 лет.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Датчик должен состоять из чувствительного элемента, помещенного в стальную трубку с фильтром (зонд S), платы электронного преобразователя, помещенного в блок (корпус). Корпус датчика конструктивно должен быть настенного монтажа. Преобразователь и зонд могут соединяться между собой в любой комбинации. В датчике должен быть дисплей для отображения измеренных параметров. Датчик должен измерять относительную влажность воздуха с помощью влагозависимого конденсатора (емкостного элемента). Емкостной элемент должен состоять из керамической основы, в которую впаяны электроды.

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Материал корпуса: блока – литой алюминий, зонда S – нержавеющая сталь.

Подраздел 4.6. Требования к электропитанию

Электрическое питание датчика должно осуществляться от источника питания постоянного тока напряжением от 10 до 30 В для преобразователей с выходным сигналом 4…20 мА.

Подраздел 4.7 Требования к комплектности

Комплект поставки на датчик: - датчик (модель в соответствии с заказом); - руководство по эксплуатации (на русском языке) - паспорт (на русском языке).

Подраздел 4.8 Требования к маркировке

Основные узлы и детали датчика должны маркироваться в соответствие с конструкторской документацией.

Подраздел 4.9 Требования к упаковке

Датчик должен быть упакован изготовителем согласно требованиям хранения и транспортировки.

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Последовательность и условия входного контроля в соответствии с документами: - ГОСТ 24297-2013. Входной контроль продукции.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Заказчику должны быть переданы: - паспорта на каждый датчик; - руководства по эксплуатации;

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Датчик должен транспортироваться в заводской упаковке всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта. Условия транспортирования должны соответствовать требованиям ГОСТ 15150-69

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Условия хранения на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать требованиям ГОСТ 15150-69.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок эксплуатации– не менее 12-ти месяцев со дня поставки датчика.

# РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Датчик должен быть восстанавливаемым, ремонтируемым. Ремонт прибора в случае выхода из строя на предприятии-изготовителе по отдельному договору.

# РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Датчик не должен представлять опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы. Датчик должен утилизироваться в установленном порядке на предприятии-изготовителе.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Датчик поставить в количестве 4 шт. в соответствии с п. 5 Извещения о проведении закупки.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Паспорт на каждый прибор отдельно. Руководство по эксплуатации на партию приборов.