## общепром
| Спецификация. Поставка арматуры общепромышленной до DN 300 для сооружения энергоблока № 4 Ростовской АЭС. | [27 empty] | Приложение № 1.1 к договору №______________от ___________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Класс и группа безопас-ности изделия по НП-68-05 | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Примечание | Срок поставки | Разработчик РД | Стоимость изделия в ценах 2000 года, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35
1 | 2.СИО.211885570 | 4SE92S06 | Задвижка клиновая | По типу ТД 13063-100-05 | - | Оборудование | 100 | 6,3 | 425 | масло | - | 98 | маховик | - | - | угл | фланцевый | По типу ТУ 3741-001-71430388-2005 | R4.04269.6.0.16 (п.3) | Б-806514СБ (43401с/о) | 105 | Б-806514 (43402с/о) | -/4 | III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | строительная длина L=350 мм, работа на масле, соосная, комплектно с ответными фланцами и крепежом. Фланцы расточить до Dp=97 мм (под трубу 108х6) и обработать кромку под сварное соединение типа С-23. Соответствует ОТТ 1.3.3.99.0141-2012 Изм. 2. | 2016-08-11 | БКП 1/2 | 3766.8
2 | 2.СИО.211885571 | 4SE86S02 | Задвижка клиновая | По типу ТД 13063-100-05 | - | Оборудование | 100 | 6,3 | 425 | масло | - | 98 | маховик | - | - | угл | фланцевый | По типу ТУ 3741-001-71430388-2005 | R4.04269.6.0.16 (п.3) | Б-806514СБ (43401с/о) | 105 | Б-806514 (43402с/о) | -/4 | III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | строительная длина L=350 мм, работа на масле, соосная, комплектно с ответными фланцами и крепежом. Фланцы расточить до Dp=97 мм (под трубу 108х6) и обработать кромку под сварное соединение типа С-23. Соответствует ОТТ 1.3.3.99.0141-2012 Изм. 2. | 2016-08-11 | БКП 1/2 | 3766.8
3 | 2.СИО.211885572 | 4SE92S03 | Задвижка клиновая | По типу ТД 13063-100-05 | - | Оборудование | 100 | 6,3 | 425 | масло | - | 98 | маховик | - | - | угл | фланцевый | По типу ТУ 3741-001-71430388-2005 | R4.04269.6.0.16 (п.3) | Б-806514СБ (43401с/о) | 105 | Б-806514 (43402с/о) | -/4 | III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | строительная длина L=350 мм, работа на масле, соосная, комплектно с ответными фланцами и крепежом. Фланцы расточить до Dp=97 мм (под трубу 108х6) и обработать кромку под сварное соединение типа С-23. Соответствует ОТТ 1.3.3.99.0141-2012 Изм. 2. | 2016-08-11 | БКП 1/2 | 3766.8
4 | 2.СИО.211885589 | 4SE91S02 | Задвижка клиновая | По типу ТД 13063-100-05 | - | Оборудование | 100 | 6,3 | 425 | масло | - | 98 | маховик | - | - | угл | фланцевый | По типу ТУ 3741-001-71430388-2005 | R4.04269.6.0.16 | Б-806514СБ (43401с/о) | 105 | Б-806514 (43402с/о) | -/4 | III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | строительная длина L=350 мм, работа на масле, соосная, комплектно с ответными фланцами и крепежом. Фланцы расточить до Dp=97 мм (под трубу 108х6) и обработать кромку под сварное соединение типа С-23. Соответствует ОТТ 1.3.3.99.0141-2012 Изм. 2. | 2016-08-11 | БКП 1/2 | 3766.8
5 | 2.СИО.211885597 | 4UX11S06 | Задвижка клиновая | По типу БК-11С.300.16.Ф-М.К (30с41нж) | - | Оборудование | 300 | 1,6 | 425 | вода | - | 280 | маховик | - | - | угл | с ответными фланцами и крепежом | По типу ТУ 3741-001-17049080-2013 | R4.00238.3.0.16 | R4.00238.1.0.12 изм. 1 | - | R4.00238.8.0.12 изм. 1 | -/4 | III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Стыкуемая труба 325х8, угл., Dp=311, тип разделки 1-24-1 (С-24-1), строит.длина - 356 мм (без учета ответных фланцев), высота H не более 1050 мм, патрубки соосные, поставка комплектно с ответными фланцами, крепежом и прокладками, масса указана без учета КОФ. Соответствует ОТТ 1.3.3.99.0141-2012 Изм. 2. Предоставление ремонтной документации по ГОСТ 2.602-95 | 2016-08-11 | БКП 1/2 | 31591.26
6 | 2.СИО.211885598 | 4UX31S19 | Задвижка клиновая | По типу БК-11С.300.16.Ф-М.К (30с41нж) | - | Оборудование | 300 | 1,6 | 425 | вода | - | 280 | маховик | - | - | угл | с ответными фланцами и крепежом | По типу ТУ 3741-001-17049080-2013 | R4.00238.3.0.16 | R4.00238.1.0.12 изм. 1 | - | R4.00238.8.0.12 изм. 1 | -/4 | III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Стыкуемая труба 325х8, угл., Dp=311, тип разделки 1-24-1 (С-24-1), строит.длина - 356 мм (без учета ответных фланцев), высота H не более 1050 мм, патрубки соосные, поставка комплектно с ответными фланцами, крепежом и прокладками, масса указана без учета КОФ. Соответствует ОТТ 1.3.3.99.0141-2012 Изм. 2. Предоставление ремонтной документации по ГОСТ 2.602-95 | 2016-08-11 | БКП 1/2 | 31591.26
7 | 2.СИО.211885599 | 4UX21S01 | Задвижка клиновая | По типу БК-11С.300.16.Ф-М.К (30с41нж) | - | Оборудование | 300 | 1,6 | 425 | вода | - | 280 | маховик | - | - | угл | с ответными фланцами и крепежом | По типу ТУ 3741-001-17049080-2013 | R4.00238.3.0.16 | R4.00238.1.0.12 изм. 1 | - | R4.00238.8.0.12 изм. 1 | -/4 | III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Стыкуемая труба 325х8, угл., Dp=311, тип разделки 1-24-1 (С-24-1), строит.длина - 356 мм (без учета ответных фланцев), высота H не более 1050 мм, патрубки соосные, поставка комплектно с ответными фланцами, крепежом и прокладками, масса указана без учета КОФ. Соответствует ОТТ 1.3.3.99.0141-2012 Изм. 2. Предоставление ремонтной документации по ГОСТ 2.602-95 | 2016-08-11 | БКП 1/2 | 31591.26
8 | 2.СИО.211885600 | 4UX11S20 | Задвижка клиновая | По типу БК-11С.300.16.Ф-М.К (30с41нж) | - | Оборудование | 300 | 1,6 | 425 | вода | - | 280 | маховик | - | - | угл | с ответными фланцами и крепежом | По типу ТУ 3741-001-17049080-2013 | R4.00238.3.0.16 | R4.00238.1.0.12 изм. 1 | - | R4.00238.8.0.12 изм. 1 | -/4 | III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Стыкуемая труба 325х8, угл., Dp=311, тип разделки 1-24-1 (С-24-1), строит.длина - 356 мм (без учета ответных фланцев), высота H не более 1050 мм, патрубки соосные, поставка комплектно с ответными фланцами, крепежом и прокладками, масса указана без учета КОФ. Соответствует ОТТ 1.3.3.99.0141-2012 Изм. 2. Предоставление ремонтной документации по ГОСТ 2.602-95 | 2016-08-11 | БКП 1/2 | 31591.26
9 | 2.СИО.211885601 | 4UX31S01 | Задвижка клиновая | По типу БК-11С.300.16.Ф-М.К (30с41нж) | - | Оборудование | 300 | 1,6 | 425 | вода | - | 280 | маховик | - | - | угл | с ответными фланцами и крепежом | По типу ТУ 3741-001-17049080-2013 | R4.00238.3.0.16 | R4.00238.1.0.12 изм. 1 | - | R4.00238.8.0.12 изм. 1 | -/4 | III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Стыкуемая труба 325х8, угл., Dp=311, тип разделки 1-24-1 (С-24-1), строит.длина - 356 мм (без учета ответных фланцев), высота H не более 1050 мм, патрубки соосные, поставка комплектно с ответными фланцами, крепежом и прокладками, масса указана без учета КОФ. Соответствует ОТТ 1.3.3.99.0141-2012 Изм. 2. Предоставление ремонтной документации по ГОСТ 2.602-95 | 2016-08-11 | БКП 1/2 | 31591.26
10 | 2.СИО.211885602 | 4UX31S11 | Задвижка клиновая | По типу БК-11С.300.16.Ф-М.К (30с41нж) | - | Оборудование | 300 | 1,6 | 425 | вода | - | 280 | маховик | - | - | угл | с ответными фланцами и крепежом | По типу ТУ 3741-001-17049080-2013 | R4.00238.3.0.16 | R4.00238.1.0.12 изм. 1 | - | R4.00238.8.0.12 изм. 1 | -/4 | III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Стыкуемая труба 325х8, угл., Dp=311, тип разделки 1-24-1 (С-24-1), строит.длина - 356 мм (без учета ответных фланцев), высота H не более 1050 мм, патрубки соосные, поставка комплектно с ответными фланцами, крепежом и прокладками, масса указана без учета КОФ. Соответствует ОТТ 1.3.3.99.0141-2012 Изм. 2. Предоставление ремонтной документации по ГОСТ 2.602-95 | 2016-08-11 | БКП 1/2 | 31591.26
11 | 2.СИО.211885940 | 4TF32S04 | Задвижка запорная | По типу РТП11074-200-03 (30нж941нж) | - | Оборудование | 200 | 1,6 | 220 | дистиллят | - | 125 | встроенный электропривод | По типу Н-Б1-05 | 1,7 | нж | под приварку | По типу ТУ 3741-010-00866521-2007 | R4.00608.3.0.16 (п.-15) | R4.00608.1.0.11 | - | R4.00608.8.0.11 изм. 1 | -/4 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  | Соответствует ОТТ 1.3.3.99.0141-2012. Изм 2 | 2016-08-11 | БКП 1/1 | 10379.62
12 | 2.СИО.211885941 | 4TF33S04 | Задвижка запорная | По типу РТП11074-200-03 (30нж941нж) | - | Оборудование | 200 | 1,6 | 220 | дистиллят | - | 125 | встроенный электропривод | По типу Н-Б1-05 | 1,7 | нж | под приварку | По типу ТУ 3741-010-00866521-2007 | R4.00608.3.0.16 (п.-15) | R4.00608.1.0.11 | - | R4.00608.8.0.11 изм. 1 | -/4 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  | Соответствует ОТТ 1.3.3.99.0141-2012. Изм 2 | 2016-08-11 | БКП 1/1 | 10379.62
13 | 2.СИО.211885981 | 4TF31S04 | Задвижка запорная | По типу РТП11074-200-03 (30нж941нж) | - | Оборудование | 200 | 1,6 | 220 | дистиллят | - | 125 | встроенный электропривод | По типу Н-Б1-05 | 1,7 | нж | под приварку | По типу ТУ 3741-010-00866521-2007 | R4.00608.3.0.16 (п.-15) | R4.00608.1.0.11 | - | R4.00608.8.0.11 изм. 1 | -/4 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  | Соответствует ОТТ 1.3.3.99.0141-2012. Изм 2 | 2016-08-11 | БКП 1/1 | 10379.62
14 | 2.СИО.211885569 | 4SC60S01 | Клапан запорный | По типу 15с52нж | - | Оборудование | 32 | 6,3 | 425 | масло | - | 10 | маховик | - | - | угл | под приварку | По типу ТУ 3742-011-96455923-2008 | R4.00249.3.0.16 (п.-12) | R4.00249.1.0.12 | - | R4.00249.2.0.12 | -/4 | III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Класс герметичности А. Соответствует ОТТ 1.3.3.99.0141-2012 Изм. 2. | 2016-08-11 | БКП 1/2 | 473.07
15 | 2.СИО.211885613 | 4UТ20S80, 4UТ20S81 | Клапан запорный проходной | По типу 15нж99бк | - | Оборудование | 25 | 16 | 300 | воздух | - | 3.6 | Привод ручной | - | - | нж | Под приварку | По типу ТУ 26-07-578-99 | R4.00454.3.0.16 (п.-1) | R4.00454.1.0.16 изм. 1 | 1 | R4.00454.2.0.16 изм. 1 | -/4 | III | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Эстакады и каналы технологических трубопроводов. |  | Соответствует ОТТ 1.3.3.99.0141-2012 Изм 2. Срок службы не менее 30 лет | 2016-08-11 | БКП 1/6 | 1694.93
16 | 2.СИО.211885615 | 4UТ20S82 | Клапан запорный проходной | По типу 15нж99бк | - | Оборудование | 25 | 16 | 300 | воздух | - | 3.6 | ручной | - | - | нж | Под приварку | По типу ТУ 26-07-578-99 | R4.00454.3.0.16 (п.-15) | R4.00454.1.0.16 изм. 1 | 1 | R4.00454.2.0.16 изм. 1 | -/4 | III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Эстакады и каналы технологических трубопроводов. |  | Соответствует ОТТ 1.3.3.99.0141-2012 Изм 2. Срок службы не менее 30 лет | 2016-08-11 | БКП 1/6 | 1694.93
17 | 2.СИО.211885616 | 4TU70S52, 4TU70S53, 4TU70S54 | Клапан запорный проходной | По типу 15с52нж | - | Оборудование | 15 | 6,3 | 425 | конденсат | - | 5.4 | ручной | - | - | угл | под приварку | По типу ТУ 3742-011-96455923-2008 | R4.00446.3.0.16 | R4.00446.1.0.16 изм. 4 | 6 | R4.00446.2.0.16 изм. 4 | -/4 | III | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Эстакады и каналы технологических трубопроводов. |  | Соответствует ОТТ 1.3.3.99.0141-2012 Изм 2. Срок службы не менее 30 лет | 2016-08-11 | БКП 1/6 | 258.3
18 | 2.СИО.211885955 | 4UG90S08 | Клапан запорный сильфонный | По типу ЗТ 26363-025 | - | Оборудование | 25 | 4 | 350 | Азот | - | 9 | маховик | - | - | угл | под приварку | По типу ТУ 26-07-612-2002 | R4.00101.3.0.16 | R4.00101.1.0.11 изм. 1 | - | R4.00101.8.0.11 изм. 2 | -/4 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  | Соответствует ОТТ 1.3.3.99.0141-2012. Изм 2 | 2016-08-11 | БКП 1/1 | 13194.79
19 | 2.СИО.211885956 | 4UG90S02 | Клапан запорный сильфонный | По типу ЗТ 26363-025 | - | Оборудование | 25 | 4 | 350 | Азот | - | 9 | маховик | - | - | угл | под приварку | По типу ТУ 26-07-612-2002 | R4.00101.3.0.16 | R4.00101.1.0.11 изм. 1 | - | R4.00101.8.0.11 изм. 2 | -/4 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  | Соответствует ОТТ 1.3.3.99.0141-2012. Изм 2 | 2016-08-11 | БКП 1/1 | 13194.79
20 | 2.СИО.211885957 | 4UG60S11 | Клапан запорный сильфонный | По типу ЗТ 26363-025 | - | Оборудование | 25 | 4 | 350 | Азот | - | 9 | маховик | - | - | угл | под приварку | По типу ТУ 26-07-612-2002 | R4.00101.3.0.16 | R4.00101.1.0.11 изм. 1 | - | R4.00101.8.0.11 изм. 2 | -/4 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  | Соответствует ОТТ 1.3.3.99.0141-2012. Изм 2 | 2016-08-11 | БКП 1/1 | 13194.79
21 | 2.СИО.211885958 | 4UG60S12 | Клапан запорный сильфонный | По типу ЗТ 26363-025 | - | Оборудование | 25 | 4 | 350 | Азот | - | 9 | маховик | - | - | угл | под приварку | По типу ТУ 26-07-612-2002 | R4.00101.3.0.16 | R4.00101.1.0.11 изм. 1 | - | R4.00101.8.0.11 изм. 2 | -/4 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  | Соответствует ОТТ 1.3.3.99.0141-2012. Изм 2 | 2016-08-11 | БКП 1/1 | 13194.79
22 | 2.СИО.211885968 | 4UG60S08 | Клапан запорный сильфонный | По типу ЗТ 26363-025 | - | Оборудование | 25 | 4 | 350 | Азот | - | 9 | маховик | - | - | угл | под приварку | По типу ТУ 26-07-612-2002 | R4.00101.3.0.16 | R4.00101.1.0.11 изм. 1 | - | R4.00101.8.0.11 изм. 2 | -/4 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  | Соответствует ОТТ 1.3.3.99.0141-2012. Изм 2 | 2016-08-11 | БКП 1/1 | 13194.79
23 | 2.СИО.211885975 | 4UG90S01 | Клапан запорный сильфонный | По типу ЗТ 26363-025 | - | Оборудование | 25 | 4 | 350 | Азот | - | 9 | маховик | - | - | угл | под приварку | По типу ТУ 26-07-612-2002 | R4.00101.3.0.16 | R4.00101.1.0.11 изм. 1 | - | R4.00101.8.0.11 изм. 2 | -/4 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  | Соответствует ОТТ 1.3.3.99.0141-2012. Изм 2 | 2016-08-11 | БКП 1/1 | 13194.79
24 | 2.СИО.211923280 | 4UD20S63 | Клапан запорный | По типу V46.2 121 T100-015-М | - | Оборудование | 15 | 10 | 200 | раствор борной кислоты 39,5-44,5г/дм3 | - | 5.9 | маховик | - | - | нж | под приварку | По типу ТУ 422-14-23/90 | R4.00103.3.0.16 изм. 1 | R4.00103.1.0.11 изм. 1 |  | R4.00103.8.0.11изм.2 | -/4 | III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  | Срок службы 30 лет | 2016-07-31 | БКП 1/1 | 18575.03
25 | 2.СИО.211923281 | 4UD20S64 | Клапан запорный | По типу V46.2 121 T100-015-М | - | Оборудование | 15 | 10 | 200 | раствор борной кислоты 39,5-44,5г/дм3 | - | 5.9 | маховик | - | - | нж | под приварку | По типу ТУ 422-14-23/90 | R4.00103.3.0.16 изм. 1 | R4.00103.1.0.11 изм. 1 |  | R4.00103.8.0.11изм.2 | -/4 | III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  | Срок службы 30 лет | 2016-07-31 | БКП 1/1 | 18575.03
26 | 2.СИО.211923282 | 4UD20S67 | Клапан запорный | По типу V46.2 121 T100-015-М | - | Оборудование | 15 | 10 | 200 | раствор борной кислоты 39,5-44,5г/дм3 | - | 5.9 | маховик | - | - | нж | под приварку | По типу ТУ 422-14-23/90 | R4.00103.3.0.16 изм. 1 | R4.00103.1.0.11 изм. 1 |  | R4.00103.8.0.11изм.2 | -/4 | III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  | Срок службы 30 лет | 2016-07-31 | БКП 1/1 | 18575.03
27 | 2.СИО.211923283 | 4UD20S65 | Клапан запорный | По типу V46.2 121 T100-015-М | - | Оборудование | 15 | 10 | 200 | раствор борной кислоты 39,5-44,5г/дм3 | - | 5.9 | маховик | - | - | нж | под приварку | По типу ТУ 422-14-23/90 | R4.00103.3.0.16 изм. 1 | R4.00103.1.0.11 изм. 1 |  | R4.00103.8.0.11изм.2 | -/4 | III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  | Срок службы 30 лет | 2016-07-31 | БКП 1/1 | 18575.03
28 | 2.СИО.211923284 | 4UD20S66 | Клапан запорный | По типу V46.2 121 T100-015-М | - | Оборудование | 15 | 10 | 200 | раствор борной кислоты 39,5-44,5г/дм3 | - | 5.9 | маховик | - | - | нж | под приварку | По типу ТУ 422-14-23/90 | R4.00103.3.0.16 изм. 1 | R4.00103.1.0.11 изм. 1 |  | R4.00103.8.0.11изм.2 | -/4 | III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  | Срок службы 30 лет | 2016-07-31 | БКП 1/1 | 18575.03
29 | 2.СИО.211923285 | 4UD20S62 | Клапан запорный | По типу V46.2 121 T100-015-М | - | Оборудование | 15 | 10 | 200 | Раствор борной кислоты 39,5-44,5г/дм3 | - | 5.9 | маховик | - | - | нж | под приварку | По типу ТУ 422-14-23/90 | R4.00103.3.0.16 изм. 1 | R4.00103.1.0.11 изм. 1 |  | R4.00103.8.0.11изм.2 | -/4 | III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  | Срок службы 30 лет | 2016-07-31 | БКП 1/1 | 18575.03
30 | 2.СИО.211923286 | 4UD10S97 | Клапан запорный | По типу V 46.2 121 T160-015-М | - | Оборудование | 15 | 16 | 200 | раствор борной кислоты 16-20г/дм3 | - | 5.9 | маховик | - | - | нж | под приварку | По типу ТУ 422-14-23/90 | R4.00103.3.0.16 изм. 1 | R4.00103.1.0.11 изм. 1 |  | R4.00103.8.0.11изм.2 | -/4 | III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  | Срок службы 30 лет | 2016-07-31 | БКП 1/1 | 18575.03
31 | 2.СИО.211923287 | 4UD10S98 | Клапан запорный | По типу V 46.2 121 T160-015-М | - | Оборудование | 15 | 16 | 200 | раствор борной кислоты 16-20г/дм3 | - | 5.9 | маховик | - | - | нж | под приварку | По типу ТУ 422-14-23/90 | R4.00103.3.0.16 изм. 1 | R4.00103.1.0.11 изм. 1 |  | R4.00103.8.0.11изм.2 | -/4 | III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  | Срок службы 30 лет | 2016-07-31 | БКП 1/1 | 18575.03
32 | 2.СИО.211923291 | 4RY10S18 | Клапан предохранительный | По типу ТД552311.40.015 | - | Оборудование | 15 | 4 | 250 | вода | - | 18.5 | – | - | - | нж | фланцевое, в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками | По типу ТУ 3742-005-71430388-2007 | R4.00118.3.0.16 | R4.00118.1.0.11 |  | R4.00118.8.0.11 | -/4 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  | Pн=1,76 МПа; G=3,4 т/ч; соответствует ОТТ 1.3.3.99.0141-2012 изм.2 | 2016-07-31 | БКП 1/1 | 23216,26
33 | 2.ИСУП.6140058 | 4VB51S91 | Клапан запорный | По типу У 21003-020-06 (15с22нж) | - | Оборудование | 20 | 4 | 425 | вода | - | 5.5 | Привод ручной | - | - | угл | Фланцевый с ответными фланцами | По типу ТУ 3741-001-71430388-2005 | R4.05096.3.0.16 | R4.05096.1.0.12 |  | R4.05096.8.0.12 | 4 | III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Срок службы 30 лет. Ремонтная документация в соответствии с ГОСТ 2.602-95.Комплектно с запасными частями и принадлежностями. Соответствует требованиям ОТТ 1.3.3.99.0141-2012 изм.2. Класс герметичности А | 2016-07-31 | БКП 1/2 | 312.66
34 | 2.ИСУП.6140092 | 4VB51S93 | Клапан запорный | По типу У 21003-020-06 (15с22нж) | - | Оборудование | 20 | 4 | 425 | вода | - | 5.5 | Привод ручной | - | - | угл | Фланцевый с ответными фланцами | По типу ТУ 3741-001-71430388-2005 | R4.05096.3.0.16 | R4.05096.1.0.12 |  | R4.05096.8.0.12 | 4 | III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Срок службы 30 лет. Ремонтная документация в соответствии с ГОСТ 2.602-95.Комплектно с запасными частями и принадлежностями. Соответствует требованиям ОТТ 1.3.3.99.0141-2012 изм.2. Класс герметичности А | 2016-07-31 | БКП 1/2 | 312.66
35 | 2.ИСУП.6140111 | 4VB51S99 | Клапан запорный | По типу У 21003-020-06 (15с22нж) | - | Оборудование | 20 | 4 | 425 | вода | - | 5.5 | Привод ручной | - | - | угл | Фланцевый с ответными фланцами | По типу ТУ 3741-001-71430388-2005 | R4.05096.3.0.16 | R4.05096.1.0.12 |  | R4.05096.8.0.12 | 4 | III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Срок службы 30 лет. Ремонтная документация в соответствии с ГОСТ 2.602-95.Комплектно с запасными частями и принадлежностями. Соответствует требованиям ОТТ 1.3.3.99.0141-2012 изм.2. Класс герметичности А | 2016-07-31 | БКП 1/2 | 312.66
36 | 2.ИСУП.6140129 | 4VB51S90 | Клапан запорный | По типу У 21003-032 (15с22п) | - | Оборудование | 32 | 4 | 200 | вода | - | 13 | Привод ручной | - | - | угл | Фланцевый с ответными фланцами | По типу ТУ 3741-001-71430388-2005 | R4.05096.3.0.16 | R4.05096.1.0.12 |  | R4.05096.8.0.12 | 4 | III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Срок службы 30 лет. Ремонтная документация в соответствии с ГОСТ 2.602-95.Комплектно с запасными частями и принадлежностями. Соответствует требованиям ОТТ 1.3.3.99.0141-2012 изм.2. Класс герметичности А | 2016-07-31 | БКП 1/2 | 702.19
37 | 2.ИСУП.6140130 | 4VB51S101 | Клапан запорный | По типу У 21003-032 (15с22п) | - | Оборудование | 32 | 4 | 200 | вода | - | 13 | Привод ручной | - | - | угл | Фланцевый с ответными фланцами | По типу ТУ 3741-001-71430388-2005 | R4.05096.3.0.16 | R4.05096.1.0.12 |  | R4.05096.8.0.12 | 4 | III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Срок службы 30 лет. Ремонтная документация в соответствии с ГОСТ 2.602-95.Комплектно с запасными частями и принадлежностями. Соответствует требованиям ОТТ 1.3.3.99.0141-2012 изм.2. Класс герметичности А | 2016-07-31 | БКП 1/2 | 702.19
38 | 2.ИСУП.6140131 | 4VB51S92 | Клапан запорный | По типу У 21003-032 (15с22п) | - | Оборудование | 32 | 4 | 200 | вода | - | 13 | Привод ручной | - | - | угл | Фланцевый с ответными фланцами | По типу ТУ 3741-001-71430388-2005 | R4.05096.3.0.16 | R4.05096.1.0.12 |  | R4.05096.8.0.12 | 4 | III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Срок службы 30 лет. Ремонтная документация в соответствии с ГОСТ 2.602-95.Комплектно с запасными частями и принадлежностями. Соответствует требованиям ОТТ 1.3.3.99.0141-2012 изм.2. Класс герметичности А | 2016-07-31 | БКП 1/2 | 702.19
39 | 2.ИСУП.6140132 | 4VB51S94 | Клапан запорный | По типу У 21003-032 (15с22п) | - | Оборудование | 32 | 4 | 200 | вода | - | 13 | Привод ручной | - | - | угл | Фланцевый с ответными фланцами | По типу ТУ 3741-001-71430388-2005 | R4.05096.3.0.16 | R4.05096.1.0.12 |  | R4.05096.8.0.12 | 4 | III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Срок службы 30 лет. Ремонтная документация в соответствии с ГОСТ 2.602-95.Комплектно с запасными частями и принадлежностями. Соответствует требованиям ОТТ 1.3.3.99.0141-2012 изм.2. Класс герметичности А | 2016-07-31 | БКП 1/2 | 702.19
40 | 2.ИСУП.6140133 | 4VB51S100 | Клапан запорный | По типу У 21003-050-48С (15с22п) | - | Оборудование | 50 | 4 | 200 | вода | - | 18.2 | Привод ручной | - | - | угл | Фланцевый с ответными фланцами | По типу ТУ 3741-001-71430388-2005 | R4.05096.3.0.16 | R4.05096.1.0.12 |  | R4.05096.8.0.12 | 4 | III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Срок службы 30 лет. Ремонтная документация в соответствии с ГОСТ 2.602-95.Комплектно с запасными частями и принадлежностями. Соответствует требованиям ОТТ 1.3.3.99.0141-2012 изм.2. Класс герметичности А | 2016-07-31 | БКП 1/2 | 804.54
41 | 2.ИСУП.6140134 | 4VB51S95 | Клапан запорный | По типу У 21003-020-06 (15с22нж) | - | Оборудование | 20 | 4 | 425 | вода | - | 5.5 | Привод ручной | - | - | угл | Фланцевый с ответными фланцами | По типу ТУ 3741-001-71430388-2005 | R4.05096.3.0.16 | R4.05096.1.0.12 |  | R4.05096.8.0.12 | 4 | III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Срок службы 30 лет. Ремонтная документация в соответствии с ГОСТ 2.602-95.Комплектно с запасными частями и принадлежностями. Соответствует требованиям ОТТ 1.3.3.99.0141-2012 изм.2. Класс герметичности А | 2016-07-31 | БКП 1/2 | 312.66
42 | 2.ИСУП.6140135 | 4VB51S96 | Клапан запорный | По типу У 21003-020-06 (15с22нж) | - | Оборудование | 20 | 4 | 425 | вода | - | 5.5 | Привод ручной | - | - | угл | Фланцевый с ответными фланцами | По типу ТУ 3741-001-71430388-2005 | R4.05096.3.0.16 | R4.05096.1.0.12 |  | R4.05096.8.0.12 | 4 | III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Срок службы 30 лет. Ремонтная документация в соответствии с ГОСТ 2.602-95.Комплектно с запасными частями и принадлежностями. Соответствует требованиям ОТТ 1.3.3.99.0141-2012 изм.2. Класс герметичности А | 2016-07-31 | БКП 1/2 | 312.66
43 | 2.ИСУП.6140136 | 4VB51S98 | Клапан запорный | По типу У 21003-020-06 (15с22нж) | - | Оборудование | 20 | 4 | 425 | вода | - | 5.5 | Привод ручной | - | - | угл | Фланцевый с ответными фланцами | По типу ТУ 3741-001-71430388-2005 | R4.05096.3.0.16 | R4.05096.1.0.12 |  | R4.05096.8.0.12 | 4 | III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Срок службы 30 лет. Ремонтная документация в соответствии с ГОСТ 2.602-95.Комплектно с запасными частями и принадлежностями. Соответствует требованиям ОТТ 1.3.3.99.0141-2012 изм.2. Класс герметичности А | 2016-07-31 | БКП 1/2 | 312.66
44 | 2.ИСУП.6140137 | 4VB51S97 | Клапан запорный | По типу У 21003-050-48С (15с22п) | - | Оборудование | 50 | 4 | 200 | вода | - | 18.2 | Привод ручной | - | - | угл | Фланцевый с ответными фланцами | По типу ТУ 3741-001-71430388-2005 | R4.05096.3.0.16 | R4.05096.1.0.12 |  | R4.05096.8.0.12 | 4 | III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Срок службы 30 лет. Ремонтная документация в соответствии с ГОСТ 2.602-95.Комплектно с запасными частями и принадлежностями. Соответствует требованиям ОТТ 1.3.3.99.0141-2012 изм.2. Класс герметичности А | 2016-07-31 | БКП 1/2 | 804.54
[25 empty] | 47 |  |  | 0 | 0
Примечание: 1. Фланцевая и межфланцевая арматура поставляется комплектно с ответными фланцами, крепежом и прокладками 2. По техническим характеристикам трубопроводной арматуры допускается процентное отклонение от требуемого значения массы на ±10% и процентное отклонение от требуемого значения мощности встроенного электропривода арматуры на -10%.
|  | От Покупателя | [26 empty] | От Поставщика