Техническое задание

для размещения заказа 

Сведения о товарах

	№ 
п/п
	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Страна
производитель
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Адресный двухзонный расширитель

Типа С2000-АР2 исп. 02

или эквивалент
	Технические характеристики

- Количество зон расширения -  2 охранные или пожарные;

- Время фиксации нарушения зоны - не более 300 мс ;

- Потребляемый ток - не более 1мА;

- Время технической готовности - не более 15 с;

- Рабочий диапазон температур - от минус 30 до +50 °C;

- Относительная влажность - до 93% при +40 °C;

- Степень защиты корпуса – IР41;

- Габаритные размеры - 55х20х38 мм;

- Масса - не более 0,04кг;

- Средний срок службы - 10 лет;
- Тип монтажа - настенный.
	Россия
	шт.
	3

	2
	Адресный расширитель

Типа С2000-АР1 исп. 01

или эквивалент
	Технические характеристики

- Количество зон расширения -  1 охранный (пожарный) и 1 блокировочный;

- Время фиксации нарушения зоны - не более 300 мс ;

- Потребляемый ток - не более 0,6 мА;
- Время технической готовности - не более 15 с;

- Рабочий диапазон температур - от минус 30 до +50 °C;

- Относительная влажность - до 93% при +40 °C;

- Степень защиты корпуса - IР61;

- Габаритные размеры - 14×16×5 мм;

- Масса - не более 0,005 кг;

- Средний срок службы - 10 лет;

- Тип монтажа - встраивается в корпус извещателя.
	Россия
	шт.
	11

	3
	Блок контроля и индикации

Типа С2000-БКИ

или эквивалент
	Технические характеристики

- Световая индикация - 60 двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов ИСО «Орион», 7 одноцветных индикаторов для отображения наличия тревог и неисправностей в ИСО «Орион», 7 одноцветных индикаторов для отображения наличия тревог и неисправностей в ИСО «Орион»;

- Внешний считыватель электронных идентификаторов (ЭИ) - 1 вход;

- Интерфейс подключаемых считывателей - Dallas Touch Memory;

- Управление светодиодами считывателя - Одним светодиодом.Сигнал управления "+5В КМОП" с ограничением тока при прямом подключении светодиодов на уровне 10 мА;

- Встроенный звуковой сигнализатор – есть;

- Датчик вскрытия корпуса – микропереключатель;

- Питание прибора - от внешнего источника постоянного тока;

- Напряжение питания - 10,2 ÷ 28,0 В постоянного тока;

- Количество вводов питания – 2;

- Потребляемая мощность - не более 3 Вт;
- Потребляемый ток (в тревожном режиме) - не более 200 мА при напряжении 12 В , не более 100 мА при напряжении 24 В;

- Потребляемый ток (в дежурном режиме (все индикаторы выключены)) - не более 50 мА при напряжении 12 В, не более 50 мА при напряжении 24 В;

- Готовность к работе после включения питания - не более 2 с;

- Рабочий диапазон температур - от -30 до +50 °C;

- Относительная влажность - до 98% при +25 °C;

- Степень защиты корпуса - IР20;

- Габаритные размеры - 340х170х25,5 мм;

- Вес прибора - не более 0.6 кг;

- Средний срок службы - 10 лет;

- Тип монтажа - настенный навесной.
	Россия
	шт.
	1

	4
	Блок разветвительно-изолирующий

Типа БРИЗ исп. 01

или эквивалент
	Технические характеристики

- Количество включаемых в ДПЛС блоков - до 40 шт. без дополнительных расчётов, максимально до 127 шт. – методика расчёта приведена в этикетке на «БРИЗ»;

- Потребляемый блоком ток, не более - 40 мкА;

- Время срабатывания блока, не более - 200 мс;

- Рабочий диапазон температур - от -30 до +55°C;

- Относительная влажность - до 93% при +40°C;
- Степень защиты корпуса - IР20;

- Габаритные размеры - диаметр 100 мм, высота 15 мм;

- Масса - не более 0,1 кг;

- Средний срок службы - 10 лет;

- Тип монтажа - настенный навесной.
	Россия
	шт.
	20

	5
	Блок сигнальный-пусковой

Типа С2000-СП1 исп. 01
или эквивалент
	Технические характеристики

- Количество выходов - 4 релейных выхода с переключаемыми контактами;

- Максимальный коммутируемый ток одного выхода - 7А, 10 А – кратковременная нагрузка (не более одной минуты с паузой между включениями не менее 20-ти минут);

- Максимальное коммутируемое напряжение - ~280 В, =125 В;

- Максимальная коммутируемая мощность каждого реле - при постоянном токе, не более 300 Вт,
при переменном токе, не более 2500 ВА;

- Световая индикация на лицевой панели - 5 светодиодных индикаторов;

- Датчик вскрытия корпуса – микропереключатель;

- Напряжение питания - от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока;

- Ток потребления (без учёта потребления исполнительных устройств), не более (при напряжении питания 12 В) - 300 мА;

- Ток потребления (без учёта потребления исполнительных устройств), не более (при напряжении питания 24 В) - 150 мА;

- Ток потребления в дежурном режиме (все выходы выключены), не более (при напряжении питания 12 ) - 20 мА;

- Ток потребления в дежурном режиме (все выходы выключены), не более (при напряжении питания 24 В) - 15 мА;

- Готовность к работе после включения питания - не более 5 с;

- Рабочий диапазон температур - от -30 до +55 °C;

- Относительная влажность - до 98% при +25 °C;

- Степень защиты корпуса - IР30;

- Габаритные размеры - 157x107x36 мм;

- Масса прибора - не более 0,3 кг;

- Средний срок службы - 10 лет;

- Тип монтажа - Настенный навесной или на DIN-рейку. 
	Россия
	шт.
	1

	6
	Извещатель охранный магнитоконтактный

Типа ИО 102-20/Б2П

или эквивалент
	Технические характеристики

- Тип контактов – нз;

- Расстояние между магнитом и герконом, мм (при размыкании контактов, более) – 65;

- Расстояние между магнитом и герконом, мм (при замыкании контактов, менее) – 30;

-Максимальное коммутируемое напряжение, В – 72;

- Максимальный коммутируемый ток, А - 0.5;

- Степень защиты - IP44;

- Диапазон рабочих температур, °С - -50…+50;

- Габаритные размеры (корпус геркона) - 53х30х30 мм;

- Габаритные размеры (корпус магнита) - 53х30х30 мм;

- Масса, не более – 0,155 кг.
	Россия
	шт.
	9

	7
	Извещатель пожарный дымовой адресный

Типа ДИП-34А-01-02

или эквивалент
	Технические характеристики

- Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью - 0,05...0,2 дБ/м;

- Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды - не превышает 10 с;

- Потребляемый извещателем ток - не более 0,5 мА;

- Время технической готовности извещателя - не более 60 с;

- Рабочий диапазон температур - от минус 30 до +55°C;

- Относительная влажность - до 93% при +40°C;

- Степень защиты корпуса - IР41;

- Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой - диаметр 100 мм высота 46 мм;


	Россия
	шт.
	174

	8
	Извещатель пожарный ручной адресный

Типа ИПР 513-3АМ ИСП.02

или эквивалент
	Технические характеристики

- Потребляемый ток - 0,5 мА;

- Время технической готовности - не более 15 с;

- Рабочий диапазон температур - от минус 30 до +55°C;

- Относительная влажность - до 93% при +40°C;

- Степень защиты корпуса - IР41;

- Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой - 94x94x54 мм;

- Масса - 0,15 кг;

- Средний срок службы - 10 лет;

- Тип монтажа – настенный.
	Россия
	шт.
	21

	9
	Извещатель пожарный тепловой максимально дифференциальный адресно-аналоговый

Типа С2000-ИП-02-02

или эквивалент
	Технические характеристики

- Диапазон измеряемой температуры - от минус 30 до +65°C;

- Точность измерения температуры - ±1,5°C;

- Потребляемый извещателем ток - не более 0,5 мА;

- Время технической готовности извещателя - не более 60 с;

- Температура срабатывания - От +54 до +65°C;

- Относительная влажность - до 93% при +40°C;

- Степень защиты корпуса - IР41;

- Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой - диаметр 100 мм высота 46 мм;

- Масса - не более 0,2 кг;

- Средний срок службы - 10 лет;

- Тип монтажа – потолочный.
	Россия
	шт.
	4

	10
	Клавиатура пользователей

Типа С2000-К

или эквивалент
	Технические характеристики

- Длина PIN-кода - 4 цифры;

- Количество клавиш управления – 16;

- Индикатор системных сообщений - жидкокристаллический 1 строка 16 символов, с подсветкой;

- Индикатор режимов работы - 1 (светодиодный);

- Питание прибора - от внешнего источника;

- Напряжение питания - 10,2 ÷ 28,4 В постоянного тока;

- Количество вводов питания - 2;

- Потребляемая мощность - не более 3 Вт;

- Типовой ток потребления в дежурном режиме (при напряжении питания 12 В) - 50 мА;

- Типовой ток потребления в дежурном режиме (при напряжении питания 24 В) - 25 мА;

- Объем внутреннего буфера - 255 событий;
- Встроенный звуковой сигнализатор – есть;

- Датчик вскрытия корпуса – микроконтакт;

- Интерфейс - RS-485;

- Рабочий диапазон температур - от +1 до +40 °C;

- Степень защиты корпуса - IР20;

- Габаритные размеры - 146х105х35 мм;

- Средний срок службы - 8 лет;

- Способ монтажа - настенный навесной;

- Тип подключения к прибору - Клеммная колодка под винт, провод от 0,2 до 1,5 кв.мм.
	Россия
	шт.
	1

	11
	Ключ 
Типа Touch Memory

или эквивалент
	Ключ Touch Memory «DS1990A»
	Россия
	шт.
	10

	12
	Кольцо монтажное для ДИП-34А

Типа МК-2

или эквивалент
	Монтажный комплект для крепления извещателей ДИП-34А и С2000-ИП в подвесной потолок. Крепление пружинными  скобами
	Россия
	шт.
	90

	13
	Контроллер двупроводной линии

Типа С2000-КДЛ

или эквивалент
	Технические характеристики

- Количество подключаемых АУ – 127;

- Длина двухпроводной линии - 600 метров при сечении 0,75 мм², 700 метров при сечении 0,9 мм²

- Напряжение питания - от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока;

- Ток потребления (без учёта потребления АУ), не более (при напряжении питания 12 В) - 80 мА;

- Ток потребления (без учёта потребления АУ), не более (при напряжении питания 24 В) - 40 мА;

- Ток потребления в дежурном режиме (подключены 127 АУ с током потребления 0,5мА каждое), не более (при напряжении питания 12 В) - 160 мА;

- Ток потребления в дежурном режиме (подключены 127 АУ с током потребления 0,5мА каждое), не более (при напряжении питания 24 В) - 80 мА;

- Внешний считыватель электронных идентификаторов (ЭИ) - 1 вход;

- Интерфейс подключаемых считывателей - Dallas Touch Memory(1-Wire, µ-LAN), Wiegand и ABA-Track II;
- Управление светодиодами считывателя - Управление двумя светодиодами считывателя (красным и зелёным) в соответствии с логическими уровнями "+5В КМОП", с ограничением тока при прямом подключении светодиодов на уровне 10 мА;

- Управление звуковым сигнализатором считывателя - Есть. Сигнал управления "+5В КМОП";

- Объем памяти ключей Touch Memory(iButton), карт или кодов – 512;

- Энергонезависимый буфер событий – 255;

- Световая индикация на лицевой панели - 3 светодиодных индикатора (работа, RS-485 и ДПЛС);

- Встроенный звуковой сигнализатор - Не менее 50 дБА на расстоянии 1 м;

- Датчик вскрытия корпуса – микропереключатель;

- Питание прибора - От внешнего источника постоянного тока (Имеется дополнительный ввод для подключения резервного источника питания);

- Готовность к работе после включения питания - не более 2 с;

- Рабочий диапазон температур - от -30 до +55°C;

- Относительная влажность - до 98% при +25°C;

- Степень защиты корпуса - IР30;

- Габаритные размеры - 156×107×39 мм;

- Масса прибора - не более 0,3 кг;

- Средний срок службы - 10 лет;

- Тип монтажа - настенный навесной или на DIN-рейку.
	Россия
	шт.
	3

	14
	Контрольно-пусковой блок

Типа С2000-КПБ

или эквивалент
	Технические характеристики

- Контролируемые выходы - 6 шт;

- Коммутируемое напряжение (от источника питания блока) - от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока;

- Максимальный коммутируемый ток одного канала – 2А;

- Максимальный коммутируемый ток блока – 3А;

- Максимальный ток контроля исправности цепей - 1,5 мА;

- Количество радиальных неадресных технологических шлейфов сигнализации (ШС) 2;

- Сопротивление проводов ШС без учёта выносного элемента, не более - 100 Ом;

- Сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и «землёй», не менее - 50 кОм;

- Макс. общее сопротивление ШС - 50 кОм;

- Датчик вскрытия корпуса – микропереключатель;

- Питание прибора - от внешнего источника постоянного тока (Имеется дополнительный ввод для подключения резервного источника питания);

- Напряжение питания - от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока;

- Ток потребления (без учёта потребления исполнительных устройств), не более (при напряжении питания 12 В) - 130 мА;

- Ток потребления (без учёта потребления исполнительных устройств), не более (при напряжении питания 24 В) - 70 мА;

- Ток потребления в дежурном режиме (все выходы выключены), не более (при напряжении питания 12В) - 45 мА;
- Ток потребления в дежурном режиме (все выходы выключены), не более (при напряжении питания 24 В) - 25 мА;

- Готовность к работе после включения питания - не более 2 с;

- Рабочий диапазон температур - от -30 до +55°C;

- Относительная влажность - до 98% при +25°C;

- Степень защиты корпуса – IР20;

- Габаритные размеры - 156×107×39 мм;

- Масса прибора - не более 0,3 кг;

- Средний срок службы - 10 лет;

- Тип монтажа - настенный навесной или на DIN-рейку.
	Россия
	шт.
	3

	15
	Оповещатель пожарный звуковой

Типа ОПЗ "Антишок"

или эквивалент
	Технические характеристики

- Диапазон напряжений питания - от 6 до 36 В;

- Ток потребеления (при напряжении питания 6В) - не более 60 мА;

- Ток потребеления (при напряжении питания 12В) - не более 55 мА;

- Ток потребеления (при напряжении питания 24В) - не более 40 мА;

- Уровень звукового давления на расстоянии 1 м - не менее 100 дБ;

- Вид звукового сигнала - тонально-модулированный;

- Частотная характеристика - от 1,5 до 4,5 кГц;

- Время нарастание сигнала до максимальной мощности при включении - от 4 до 6 с;

- Габаритные размеры оповещателя - не более 60х80х28 мм;

- Масса - не более 0,1 кг;

- Диапазон рабочих температур - от -40 до +60 С;

- Максимально-допустимая относительная влажность - 98% при +40 С;

- Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 - IP53.
	Россия
	шт.
	43

	16
	Оповещатель пожарный световой

Типа КОП-25 Выход

или эквивалент
	Технические характеристики

- Напряжение питания DC, В - 10…40;

- Ток потребления по выходу ″свет″, не более, мА – 20;

- Диапазон рабочих температур - от -40 до +50 С;

- Габаритные размеры - 302х102х25 мм;

- Масса – не более 0,35 кг.
	
	шт.
	18

	17
	Пульт контроля и управления (модернизированный)

Типа С2000М

или эквивалент
	Технические характеристики

- Количество приборов и устройств ИСО «Орион», подключаемых к линии RS-485, не более – 127;

- Интерфейс RS-485 – 1;

- Длина линии связи RS-485, м, не более – 3000;

- Интерфейс RS-232 – 1;

- Количество устройств, подключаемых к выходу RS-232 – 1 (компьютер с АРМ, принтер, радиопередатчик ATS100 (через преобразователь) или радиопередатчик RS-202TD);

- Длина линии связи RS-232, м, не более – 20;

- Количество шлейфов сигнализации и адресных извещателей, группируемых в разделы, не более – 2048;

- Количество управляемых в автоматическом режиме релейных выходов, не более – 256;

- Количество разделов, не более – 511;

- Количество групп разделов, не более – 128;

- Количество пользовательских паролей, не более – 2047;

- Объем журнала событий – 1023;

- Жидкокристаллический индикатор - 2 строки х 16 символов, с подсветкой;

- Питание - от резервированного источника постоянного тока;

- Напряжение питания, В - от 10,2 до 28,4;

- Средний ток потребления в дежурном режиме, мА (при напряжении питания 12 В) – 60;

- Средний ток потребления в дежурном режиме, мА (при напряжении питания 24 В) – 35;

- Максимальный ток потребления в дежурном режиме, мА (при напряжении питания 12 В) – 120;

- Максимальный ток потребления в дежурном режиме, мА (при напряжении питания 24 В) – 65;

-Рабочий диапазон температур, °C - от +1 до +55;

- Степень защиты оболочкой - IP20;

- Масса, кг, не более - 0,3;

- Габаритные размеры, мм - 140х114х25;

- Тип подключения к прибору - клеммная колодка под винт, провод от 0,2 до 1,5 кв.мм;

- Способ монтажа - настенный навесной.
	Россия
	шт.
	1

	18
	Считыватель ключей 

Типа Touch Memory

или эквивалент
	Технические характеристики

- Максимальное контактное сопротивление - 1 Ом;
- Рабочая температура — от минус 30°С до + 50°C;

- Габаритные размеры — 82х42х10мм.
	Россия
	шт.
	1

	19
	Устройство коммутационное

Типа УК-ВК/04

или эквивалент
	Технические характеристики

- Количество исполнительных реле – 2;

- тип выходных контактов - на переключение;

- входное напряжение – 24В;

- входной ток - от 34 до 56 мА (для 2-х реле);

- Прочность электрической изоляции «вход-выход» - не менее 3500 В;

- Диапазон рабочих температур - от минус 30 до +50°C;

- Габаритные размеры - 75х75х42 мм;

- Масса - не более 0,3 кг.
	Россия
	шт.
	2


