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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Комплект аппаратных средств для системы управления высоковольтной коммутирующей аппаратурой фирмы SIEMENS или аналог.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом и быть свободным от прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	425290


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Для создания системы управления высоковольтной коммутирующей аппаратурой, участвующей в процессе быстрого вывода энергии, разработанной по проекту ИТЭР.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Диапазон рабочих температур:

· при горизонтальной установке 0…60 °C;
· при вертикальной установке 0…40 °C.
Относительная влажность воздуха 5…95%, без конденсата (RH уровень сложности 2 в соответствии с IEC 1131-2).
Атмосферное давление 795-1080 ГПа.
Место установки – стенд, категории В-2 по пожаро- и взрывобезопасности, 
класс по ПУЭ – П-IIa.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	1.Программируемый логический контроллер CPU 317-2 PN/DP, номер по каталогу 6ES7 317-2EK14-0AB0
Габаритные размеры, не более мм
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Рабочая память, не менее
1 МБ

Загружаемая память, не более
Pluggable (MMC), max. 8 МБ
Время выполнения операций, не более мкс
· логических
0,025 
· с фиксированной точкой
0,04 
· с плавающей точкой
0,16 
Количество флагов/таймеров/счётчиков
32768/512/512
Наличие коммуникационных функций
PG/OP функции связи 
есть
WEB-сервер
есть
TCP/IP
есть
ISO on TCP

есть

UDP

есть

Передача глобальных данных (Global data communication)

есть

Базовые функции S7-связи:
есть

S7-функции связи:
работа в качестве сервера

есть
Языки программирования
STEP 7 V5.5 или выше (LAD,FBD,STL,SCL,CFC,GRAPH)
Количество встроенных интерфейсов, не менее
2
Встроенные интерфейсы
1.Тип интерфейса
Integrated RS 485 interface(MPI/DP)
2.Тип интерфейса
Ethernet RJ 45(PROFINET) 
2. Коммуникационный процессор CP341, номер по каталогу  6ES7341-1CH02-0AE0

Габаритные размеры, не более мм
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Потребление тока (24 В DC) (Источник постоянного напряжения 24 В

клеммы на фронтальной панели)
CP341-RS 232C: типичное значение: 200 мA

CP341-20mA TTY: типичное значение: 200 мA

CP341-RS 422/485: типичное значение: 240 мA
Диапазон статический
20,4 … 28,8 В
Защита от смены полярности питания
есть

Индикаторы
Светодиод для индикации реж. передачи (TXD)

Светодиод для индикации реж. приема (RXD)

Светодиод групповой сигнализации (SF)
Диагностические функции
есть

Протоколы передачи данных

· ASCII driver

Скорость передачи данных по протоколу ASCII, бит/с

300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 76800 бит/с
RS 422 - сигналы

RS 485 - сигналы
TXD (A), RXD (A), TXD (B), RXD (B), GND

R/T (A), R/T (B), GND

все изолированы от внутреннего источника

питания S-7 (на системной шине) и от внешнего источника 24 В DC
3.Скоростной логический процессор FM 352-5, номер по каталогу  6ES7 352-5AH11-0AE0
Габаритные размеры, не более

80х125х130 мм

Быстродействие:
Время обновления данных для

центрального процессора
2,6 мс (не более 5,0 мс)
Напряжения и токи:
Напряжение питания электроники

(1L+, 2L+, 3L+)
• номинальное значение
24 В DC
• допустимый диапазон отклонений
20,4 … 28,8 В DC
• защита от неправильной полярности напряжения
есть
Потребляемый ток, не более:

• из цепи питания 1L+
150 мА
• из цепи питания 2L+ (без нагрузки)
200 мА
• из цепи питания 3L+ (с датчиками)
600 мА
• от внутренней шины S7-300
100 мА
Подключение внешних цепей
Фронтальный соединитель 

40-полюсный
Дискретные входы
Количество входов, не менее
8 (до 12 при использовании 24 В датчиков позиционирования)
Частота следования входных импульсов, не более
200 кГц
Настраиваемая задержка распространения входного сигнала
Нет/ 5 мкс/ 10 мкс/ 15 мкс/ 20мкс/ 50 мкс/1,6 мс
Минимальная длительность

входного импульса

5 мкс/ 10 мкс/ 15 мкс/ 20 мкс/ 50 мкс/1,6 мс
Дискретные выходы
Количество выходов, не менее
8
Суммарный ток всех выходов, не более
4 А
4. Модуль вывода дискретных сигналов SM 322 DO32 S7-300: гальваническое разделение внешних и внутренних цепей, 32 выхода 24В/0,5A DC, номер по каталогу 6ES7 322-1BL00-0AA0
Габаритные размеры, не более

40х125х120 мм
Напряжение нагрузки  номинальное
24 В DC
Необходимый фронтальный соединитель
40-полюсный
Дискретные выходы
 
Количество выходов, не менее
32
5.Модуль ввода дискретных сигналов SM321, номер по каталогу 6ES7 321-1BL00-0AA0
Габаритные размеры, не более

40х125х120 мм
Напряжение нагрузки  номинальное
 24 В DC
Дискретные входы 

 

Количество входов, не менее 

32

6. Неуправляемый конвертор SCALANCE X101-1, номер по каталогу 6GK5 101-1BB00-2AA3
Габаритные размеры, не более
40х125х124 мм
Скорость передачи данных, не менее
10/100 Мбит/с

Порты:
Электрический порт
1хRJ45(гнездо,10/100 Мбит/с;ТР)
Оптический порт

1хBFOS одномодовый
Порт подключения цепей питания

1х4-полюсный терминальный блок
Порт подключения сигнального контакта
1х2-полюсный терминальный блок
Напряжение питания
24 В DC
7.Интерфейсный модуль IM 153-2 High Feature, номер по каталогу 6ES7 153-2BA82-0XB0

Габаритные размеры, не более
40х125х117 мм
Напряжение питания
24 В DC
Интерфейсы
Profibus DP
есть
Физический интерфейс, RS485

есть
Программное обеспечение
STEP 7 V5.5 или выше
Коммуникационные функции
PROFIBUS DP по EN 50170
8. Блок питания PS 307 (5 A), номер по каталогу № 6ES7 307-1EA01-0AA0
Габаритные размеры, не более мм

60х125х120
• выходной ток 5 A
• выходное напряжение 24 в пост. тока; защита от короткого замыкания и обрыва цепи
• подключение к однофазной системе переменного тока
(входное напряжение 120/230 В перем. тока, 50/60 Гц)
• гальваническая развязка в соответствии с EN 60 950
• может быть использован как источник питания нагрузки

9. Фронтальный соединитель 40-полюсный, номер по каталогу № 6ES7 392-1BM01-0AA0

Вид клемм
контакты-защелки
Количество клемм, не менее
40

10. Карта памяти для S7-300/C7/ET 200, 3.3 В NFLASH, номер по каталогу № 6ES7 953-8LM31-0AA0
Объём памяти, не менее

4 MБ

11. Профильная шина SIMATIC S7-300 длиной 160 мм, номер по каталогу № 6ES7 390-1AВ60-0AA0

12.Запасной терминальный элемент внутренней шины станции SIMATIC DP, ET 200S, номер по каталогу № 6ES7 193-4JA00-0AA0
Габаритные размеры, не более мм

30х120х50
13.Стекловолоконный стандартный кабель 50/125 SIEMENS SIMATIC NET, номер по каталогу № 6XV1 873-3AN10
Вид разделки кабеля
собранный с 2х2 BFOС соединителями
Длина, не менее

10 м



	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Срок службы не менее 10 лет.

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Согласно технической документации производителя.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Нет требований.

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Согласно техничекой документации производителя.

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Электромагнитная совместимость: 

· устойчивость к шумам – по EN 50082-2, испытания по IEC 801-2, ENV 50140, IEC 801-4, ENV 50141, IEC 801-5;
· наводки – по EN 50081-2, испытания по EN 55011, класс A, группа 1. 
Механические воздействия:

· вибрация – IEC 68, часть 2-6; 10…58Гц/постоянная амплитуда 0,075мм; 58…150Гц/постоянное ускорение 1g. Длительность вибраций: 10 циклов по каждой из взаимно перпендикулярных осей.
· ударные нагрузки - IEC 68, часть 2-27: полусинусоидальные ударные воздействия с ускорением 15g (пиковое значение) длительностью до 11 мс.

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	24 В постоянного напряжения, модули ввода-вывода и коммуникационный процессор питаются от внутренней шины. 

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Нет требований.

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	1. Программируемый логический контроллер CPU 317-2 PN/DP, № 6ES7317-2EK14-0AB0 - 1 шт.

2. Коммуникационный процессор CP341, № 6ES7341-1CH02-0AE0 - 2 шт.

3. Скоростной логический процессор FM 352-5, № 6ES7 352-5AH11-0AE0 - 1 шт.
4. Модуль вывода дискретных сигналов SM 322, № 6ES7 322-1BL00-0AA0 – 2 шт.
5. Модуль ввода дискретных сигналов SM 321, № 6ES7 321-1BL00-0AA0 – 4 шт.
6. Неуправляемый конвертор SCALANCE X101-1, № 6GK5 101-1BB00-2AA3 – 2 шт.
7. Интерфейсный модуль IM 153-2 High Feature, № 6ES7 153-2BA82-0XB0 - 1 шт.

8. Блок питания PS 307 (5 A), номер по каталогу № 6ES7 307-1EA01-0AA0 – 2 шт.
9. Фронтальный соединитель 40-полюсный, номер по каталогу № 6ES7 392-1BM01-0AA0 - 12 шт.

10. Карта памяти для S7-300/C7/ET 200, 3.3 В NFLASH, № 6ES7 953-8LM31-0AA0 – 1 шт.
11. Профильная шина SIMATIC S7-300 длиной 160 мм, номер по каталогу  № 6ES7 390-1AВ60-0AA0 – 1 шт.

12. Запасной терминальный элемент внутренней шины станции SIMATIC DP, ET 200S, № 6ES7 193-4JA00-0AA0 – 2 шт.
13. Стекловолоконный стандартный кабель 50/125 SIEMENS SIMATIC NET, № 6XV1 873-3AN10 – 1 шт.
Все устройства должны быть снабжены руководствами по эксплуатации на русском или английском языках.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Заводской номер, производитель, наименование изделия.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь

срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	В течение 7 дней с момент поставки оборудования службами заказчика будет осуществлена приемка оборудования.
Приемка Оборудования по количеству, качеству и комплектности осуществляется Покупателем в порядке, определенном Инструкциями Госарбитража СССР «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения  и товаров народного потребления по количеству»  № П-6 от 15.06.1965 г. и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966 г. с последующими изменениями и дополнениями к ним, в части, не противоречащей условиям настоящего Договора и нормам ГК РФ.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском или английском языке.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Транспортировка допускается любым видом транспорта.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Диапазон температур хранения: -20 … +70°C;
относительная влажность: 5…95%, без конденсата (RH уровень сложности 2 в соответствии с IEC 1131-2).


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	В течение гарантийного срока Поставщик осуществляет за свой счет в согласованные с Покупателем сроки, но не более одного календарного месяца, ремонт или замену Оборудования, имеющего дефекты или вышедшего из строя по вине Поставщика.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем оборудования. 


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Нет требований.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Нет требований.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Наличие сертификата соответствия фирмы-производителя. 
Оборудование должно быть новым (год выпуска не ранее 2014 года) и не являться выставочным образцом.


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Оборудование должно иметь документы о сертификации товара, технический паспорт на русском или английском языке или инструкцию по эксплуатации на русском или английском языке, оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских номеров и гарантийного периода.


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	В случае предложения аналогов поставщик должен вместе с конкурсной документацией предоставить результаты экспериментальных исследований, подтверждающие работоспособность предлагаемых аналогов в эксплуатационных условиях установки ИТЭР. Основание – письмо внешнего заказчика, Частного учреждения «ИТЭР-центр», № 02/143 от 28.02.2014 г.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
	Поставка оборудования осуществляется одной партией в течение 6 недель с момента подписания договора.
1. Программируемый логический контроллер CPU 317-2 PN/DP, № 6ES7317-2EK14-0AB0 - 1 шт.

2. Коммуникационный процессор CP341, № 6ES7341-1CH02-0AE0 - 2 шт.

3. Скоростной логический процессор FM 352-5, № 6ES7 352-5AH11-0AE0 - 1 шт.

4. Модуль вывода дискретных сигналов SM 322, № 6ES7 322-1BL00-0AA0 – 2 шт.

5. Модуль ввода дискретных сигналов SM 321, № 6ES7 321-1BL00-0AA0 – 4 шт.

6. Неуправляемый конвертор SCALANCE X101-1, № 6GK5 101-1BB00-2AA3 – 2 шт.

7. Интерфейсный модуль IM 153-2 High Feature, № 6ES7 153-2BA82-0XB0 - 1 шт.

8. Блок питания PS 307 (5 A), номер по каталогу № 6ES7 307-1EA01-0AA0 – 2 шт.

9. Фронтальный соединитель 40-полюсный, номер по каталогу № 6ES7 392-1BM01-0AA0 - 12 шт.

10. Карта памяти для S7-300/C7/ET 200, 3.3 В NFLASH, № 6ES7 953-8LM31-0AA0 – 1 шт.

11. Профильная шина SIMATIC S7-300 длиной 160 мм, номер по каталогу  № 6ES7 390-1AВ60-0AA0 – 1 шт.

12. Запасной терминальный элемент внутренней шины станции SIMATIC DP, ET 200S, № 6ES7 193-4JA00-0AA0 – 2 шт.

13. Стекловолоконный стандартный кабель 50/125 SIEMENS SIMATIC NET, № 6XV1 873-3AN10 – 1 шт.



РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Бумажный носитель.


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Нет требований.


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	ИТЭР
	Международный экспериментальный термоядерный реактор


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	


РАЗДЕЛ 21. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	100% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.




РАЗДЕЛ 22. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

	В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ОАО «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.
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