

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»

[image: image1.wmf]
Нововоронежская АЭС-2

с энергоблоками № 1 и № 2

Рабочая документация

Геодезические работы на площадке строительства НВАЭС-2

Отчёт

о геодезических наблюдениях за осадками и деформациями

строящихся зданий и сооружений во 2 квартале 2011 года

NW2P.D.120.&.&&&&&&.&&&&&.002.HZ.0152

	Заместитель директора по 
проектированию НВО АЭС-2
	
	С.А. Елфимов

	Главный инженер проекта АЭС ВВЭР-1500,НВАЭС-2,НИОКР
	
	В.И. Горшков

	Начальник БКИИ
	
	А.Э. Петросян



3 Геодезические наблюдения

3.1 Методика повторного нивелирования

3.1.1 Определение превышений между осадочными марками выполнялось по методике нивелирования 2 разряда по маркам и массивным «башмакам» [3, 4].

Рабочие допуски нивелирования 1 и 2 разряда приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Рабочие допуски нивелирования 1 и 2 разряда для электронных нивелиров

	Наименование допуска
	Разряд

	
	1
	2

	Допустимое расстояние от инструмента до рейки, м
	25
	40

	Минимальная высота визирного луча над препятствием, м
	0,8
	0,5

	Неравенство плеч на станции, м
	0,5
	1,0

	Накопление неравенства в секции, м
	1,0
	2,0

	Расхождение между первым и вторым превышением на станции, мм
	0,12
	0,20

	Допустимое расхождение прямого и обратного хода, мм
	0,5
[image: image2.wmf]n


	1,0
[image: image3.wmf]n



	Допустимая невязка полигона, мм
	0,3
[image: image4.wmf]n


	0,5
[image: image5.wmf]n




3.2 Методика камеральной обработки

3.2.1 Камеральная обработка производилась отдельно по каждому циклу. Производилась: проверка полевых журналов, уравнивание ходов, расчёты по оценке точности, составление промежуточной отчётной документации. Обработка материалов производилась для контроля в две руки [2].

Высоты и осадки, определенные из нивелирования 1 и 2 разряда выписаны с точностью до 0,1 мм.

Оценка качества нивелирования производилась по вычисленной среднеквадратической погрешности превышения на станции:

– по невязкам в полигонах и ходах


[image: image6.wmf]2

ст

f

n

М

N

m

éù

êú

ëû

==

,


                                                              (1)

где f – невязка в полигоне;

n – число станций в полигоне;

N – число полигонов.

- по поправкам в звенья сети, полученным в результате уравнивания 


[image: image7.wmf]2

ст

p

М

nk

u

m

éù

ëû

==

-

,                                                              (2)

где ( – поправка, приходящаяся на звено;

р – вес звена 1/n (хода);
n – количество нивелирных звеньев;

k – количество узловых точек сети.

Надёжность определения погрешности превышения (единицы веса) определялась как


[image: image8.wmf]m

m

2(nk)

m

m

=

-

.                                                              (3)

Для оценки качества измерений производилось вычисление средних квадратических погрешностей высот узловых, а также наиболее удалённой точек сети 

                                      
[image: image9.wmf]i

i

H

H

M

p

m

=

 , или   
[image: image10.wmf]ii

HH

Mn

m

=

,                                       (4)

где PHi – вес соответствующей точки;

     nHi – длина эквивалентного хода от исходного репера до соответствующей точки, выраженная в штативах.

Определение весов высот узловых, а также наиболее удалённых точек сети производилось параметрическим способом в комбинации со способом эквивалентной замены.

Полученные невязки в ходах сравнивались с допустимыми, подсчитанными по формулам из таблицы 5.

4 Повторное нивелирование

4.1 Нивелирование 1 и 2 разряда

4.1.7 Башенная испарительная градирня 10URA
4.1.7.1 Во втором квартале 2011года был выполнен первый цикл нивелирования сети осадочных марок башенной испарительной градирни 10URA. Схема первого цикла измерений, выполненного 08.06.2011, приведена на рисунке 7.

Результаты нивелирования приведены в таблице 34.

[image: image11.jpg]|
fr=-0,7Mm

fron=t1, Tam nce37
ncc38 | N=5 119191,0
119602,2 33 ! 08.06.2011r. S 2
... n=1 L_10URA-23 n5:1
., +397,0 i
. n=2 i A 8057
g I R -
e 10URAZS i J0URA-1Y .+
+4,9
10URA-31
10URA-15
o
+16,2 !
n=1 1 I
fr=+0,6MM
U fpon=21,7MM
N=12
i 08.06.2011r. +§15
oA e T i
fn=-0,1Mm
10URA-35 faon=%1,2MM
N=6
08.06.2011r.
10URA-11
-16,2
n=1
: \“l
i 2]
~—____-~"777°v  HuBenupoBaHue 1-ro paspsiga ! ncc30
- . peap : 119828,2

m.

o

3!

\_/\ HUBenupoBaHue 2-ro paspsga o




Рисунок 7 – Схема нивелирования сети осадочных марок башенной 
испарительной градирни 10URA на отметке плюс 0,500

Таблица 34 – Результаты повторного геометрического нивелирования сети осадочных марок башенной испарительной градирни 10URA на отметке плюс 0,500

	Ход
	Число штативов n, шт
	Среднее превышение h, мм
	Поправка
υh, мм
	Исправленное превышение hиспр, мм
	Высота Н, мм
	Наименование марки

	начало
	-
	конец
	
	
	
	
	
	

	Звено № 1 от псс38 до марки 10URA-28

	псс38
	-
	10URA-28
	2
	+397,0
	-0,3
	+396,7
	119602,2
	псс38

	–
	–
	–
	–
	–
	119998,9
	10URA-28

	Сумма
	2
	+397,0
	-0,3
	+396,7
	–
	–

	Звено № 2 от марки 10URA-28 до марки 10URA-19

	10URA-28
	-
	10URA-23
	1
	+3,3
	-0,2
	+3,2
	119998,9
	10URA-28

	10URA-23
	-
	10URA-19
	1
	-5,1
	-0,2
	-5,3
	120002,1
	10URA-23

	–
	–
	–
	–
	–
	119996,8
	10URA-19

	Сумма
	2
	-1,8
	-0,3
	-2,1
	–
	–

	Звено № 3 от марки 10URA-19 до марки 10URA-07

	10URA-19
	-
	10URA-15
	1
	+4,9
	-0,1
	+4,8
	119996,8
	10URA-19

	10URA-15
	-
	10URA-11
	1
	+6,5
	-0,1
	+6,4
	120001,6
	10URA-15

	10URA-11
	-
	10URA-07
	1
	-16,2
	-0,1
	-16,3
	120008,1
	10URA-11

	–
	–
	–
	–
	–
	119991,8
	10URA-07

	Сумма
	3
	-4,8
	-0,2
	-5,0
	–
	–

	Звено № 4 от марки 10URA-07 до марки 10URA-28

	10URA-07
	-
	10URA-04
	1
	-1,0
	-0,0
	-1,1
	119991,8
	10URA-07

	10URA-04
	-
	10URA-35
	4
	-6,5
	-0,1
	-6,6
	119990,8
	10URA-04

	10URA-35
	-
	10URA-31
	1
	+16,2
	-0,0
	+16,2
	119984,2
	10URA-35

	10URA-31
	-
	10URA-28
	1
	-1,5
	-0,0
	-1,5
	120000,4
	10URA-31

	–
	–
	–
	–
	–
	119998,9
	10URA-28

	Сумма
	7
	+7,2
	-0,1
	+7,1
	–
	–

	Звено № 5 от марки 10URA-19 до псс37

	10URA-19
	-
	псс37
	1
	-805,7
	-0,1
	-805,8
	119996,8
	10URA-19

	–
	–
	–
	–
	–
	119191,0
	псс37

	Сумма
	1
	-805,7
	-0,1
	-805,8
	–
	–

	Звено № 6 от марки 10URA-07 до псс30

	10URA-07
	-
	псс30
	2
	-163,6
	-0,1
	-163,7
	119991,8
	10URA-07

	–
	–
	–
	–
	–
	119828,2
	псс30

	Сумма
	2
	-163,6
	-0,1
	-163,7
	–
	–


Уравнивание превышений производилось коррелатным способом В.В. Попова 
[2, 8]. На основе приведенной на рисунке 8 схемы полигонов, была составлена система нормальных уравнений коррелат.



[image: image12.wmf]23

13

12

I 

 

II 

III 

1

2

3

5k-2k-k-0,67=0

полигон

-2k12k-3k+0,60=0

полигон

полигон

-k-3k6k-0,12=0

-

ü

ï

+

-

ý

ï

-

+

þ

.
(11)

Решение полученной системы нормальных уравнений выполнено методом обратной матрицы, предварительно приведя ее к каноническому виду.

Для системы уравнений (6) матрица системы A, столбца неизвестных X и столбца свободных членов D, примут вид:



[image: image13.wmf]521

A2123

136

+--

=-+-

--+

;

[image: image14.wmf]1

2

3

k

Xk

k

=

;

[image: image15.wmf]0,67

D0,60

0,12

+

=-

+

.

Коррелаты получены из матричного уравнения X=A-1D
	k1=
	+0,1321

	k2=
	-0,0199

	k3=
	+0,0323


Для каждого звена получены поправки. Полученные поправки были распределены по превышениям звена пропорционально количеству штативов n.

По результатам составлена ведомость уравнивания звеньев нивелирной сети башенной испарительной градирни 10URA. Ведомость уравнивания звеньев нивелирной сети башенной испарительной градирни 10URA на отметке плюс 0,500 приведена в таблице 35.

Таблица 35 – Ведомость уравнивания звеньев нивелирной сети башенной испарительной градирни 10URA на отметке плюс 0,500

	Звено
	Количество штативов 
n, шт
	Вес, р
	Измеренное
превышение
hср, мм
	Коррелата ki
	Поправка
υh, мм
	Исправленное. превышение hиспр, мм

	I полигон

	псс38
	-
	псс37
	–
	–
	-411,22
	–
	–
	-411,22

	псс37
	-
	10URA-19
	1
	1,00
	+805,70
	k1-k3
	+0,10
	+805,80

	10URA-19
	-
	10URA-28
	2
	0,50
	+1,80
	k1-k2
	+0,30
	+2,10

	10URA-28
	-
	псс38
	2
	0,50
	-396,95
	k1
	+0,26
	-396,69

	Сумма
	5
	–
	fh=-0,67
	–
	+0,67
	+0,00

	fh доп, мм
	1,12
	–
	–
	–
	–
	–

	II полигон

	10URA-28
	-
	10URA-19
	2
	0,50
	-1,80
	k2-k1
	-0,30
	-2,10

	10URA-19
	-
	10URA-07
	3
	0,33
	-4,80
	k2-k3
	-0,16
	-4,96

	10URA-07
	-
	10URA-28
	7
	0,14
	+7,20
	k2
	-0,14
	+7,06

	Сумма
	12
	–
	fh=+0,60
	–
	-0,60
	+0,00

	fh доп, мм
	1,73
	–
	–
	–
	–
	–

	III полигон

	псс37
	-
	псс30
	–
	–
	+637,18
	–
	–
	+637,18

	псс30
	-
	10URA-07
	2
	0,50
	+163,60
	k3
	+0,06
	+163,66

	10URA-07
	-
	10URA-19
	3
	0,33
	+4,80
	k3-k2
	+0,16
	+4,96

	10URA-19
	-
	псс37
	1
	1,00
	-805,70
	k3-k1
	-0,10
	-805,80

	Сумма
	6
	–
	fh=-0,12
	–
	+0,12
	+0,00

	fh доп, мм
	1,22
	–
	–
	–
	–
	–

	IV полигон

	псс30
	-
	псс38
	–
	–
	-225,96
	–
	–
	-225,96

	псс38
	-
	10URA-28
	2
	0,50
	+396,95
	
	-0,26
	+396,69

	10URA-28
	-
	10URA-07
	7
	0,14
	-7,20
	
	+0,14
	-7,06

	10URA-07
	-
	псс30
	2
	0,50
	-163,60
	
	-0,06
	-163,66

	Сумма
	11
	–
	fh=+0,19
	–
	-0,19
	+0,00

	fh доп, мм
	1,66
	–
	–
	–
	–
	–

	hср – измеренное превышение между узловыми точками звена, h – суммарная поправка в измеренное превышение, hиспр – превышение между узловыми точками звена с учетом поправки


4.1.7.2 Для оценки качества результатов уравнивания вычислялись средние квадратические погрешности высот узловых, а также наиболее удаленной точек сети [8]. Определение весовых характеристик нивелирных звеньев сети и средней квадратической погрешности на станции 10URA приведено в таблице 36

Таблица 36 – Определение весовых характеристик нивелирных звеньев сети и средней квадратической погрешности на станции 10URA
	Звено
	Количество штативов
n, шт
	Вес звена, р=1/n
	Поправка
(hi, мм
	рυh2
	СКП станции
μ, мм
	Надежность получения mμ, мм

	псс38
	-
	10URA-28
	2
	0,50
	-0,26 
	0,0349
	0,19
	0,08

	10URA-28
	-
	10URA-19
	2
	0,50
	-0,30 
	0,0462
	
	

	10URA-19
	-
	10URA-07
	3
	0,33
	-0,16 
	0,0082
	
	

	10URA-07
	-
	10URA-28
	7
	0,14
	-0,14 
	0,0028
	
	

	10URA-19
	-
	псс37
	1
	1,00
	-0,10 
	0,0100
	
	

	10URA-07
	-
	псс30
	2
	0,50
	-0,06 
	0,0021
	
	

	Сумма
	0,1041
	
	


Для определения средних квадратических погрешностей высот узловых точек сети (рисунок 7) была составлена система нормальных уравнений поправок ((i)

	Номер точки i
	Наименование точки
	Уравнения поправок

	1
	10URA-28 –
	+1,50(1 –0,50(2 –0,50(4=0;

	2
	10URA-19 –
	–0,50(1 +1,83(2 –0,33(3=0;

	3
	10URA-07 –
	–0,33(2 +1,03(3 –0,20(4=0;

	4
	10URA-35 –
	–0,50(1 –0,20(3 +0,70(4=0.


При оценке качества результатов численные значения свободных членов принимают равными нулю. Тогда матрица Nrr коэффициентов при неизвестных поправках в системе нормальных уравнений будет иметь вид 

	Наименование узловых точек
	10URA-28
	10URA-19
	10URA-07
	10URA-35

	10URA-28
	1,50
	-0,50
	0
	-0,50

	10URA-19
	-0,50
	1,83
	-0,33
	0

	10URA-07
	0
	-0,33
	1,03
	-0,20

	10URA-35
	-0,50
	0
	-0,20
	0,70


На основании матрицы Nrr была получена обратная весовая матрица N-1rr из которой выбирались весовые коэффициенты соответствующих узловых точек, представляющие собой длины эквивалентных ходов от исходных пунктов (выраженные в штативах).

	Наименование узловых точек
	10URA-28
	10URA-19
	10URA-07
	10URA-35

	10URA-28
	1,1
	0,3
	0,3
	0,8

	10URA-19
	
	0,7
	0,3
	0,3

	10URA-07
	
	
	1,2
	0,5

	10URA-35
	
	
	
	2,2


Полученные длины эквивалентных ходов позволяют оценить точность получения высот узловых точек по формуле (4). Ведомость оценки точности получения высот узловых точек 10URA приведена в таблице 37.

Таблица 37 – Ведомость оценки точности получения высот узловых точек 10URA
	Наименование узловых точек
	Длина эквивалентного хода
 nHi, штативы
	СКП
mi, мм

	10URA-28
	1,1
	0,19

	10URA-19
	0,7
	0,15

	10URA-07
	1,2
	0,20

	10URA-35
	2,2
	0,27


Из полученной матрицы видно, что наибольшим весовым коэффициентом обладает узловая точка 10URA-35, равным 2,2 шт, следовательно она является наиболее удаленной с СКП m10URA-35=0,27 мм.

Выполненная оценка качества полевых работ свидетельствует о том, что наблюдения выполнены в соответствии с рабочими допусками нивелирования, полученные результаты пригодны для анализа деформаций.

5 Анализ осадок и деформаций

5.1.7 Башенная испарительная градирня 10URA
5.1.7.1 За отчётный период выполнен первый цикл наблюдений (08.06.2011) осадочных марок башенной испарительной градирни 10URA.

Измерения проводились по методике 2 разряда. Исходным послужили пункты псс37 с высотой Н = 119,191 м, псс30 – Н = 119,828 м и псс38 – Н = 119,602 м 
(на 06.06.2011). Схема расположения осадочных марок башенной испарительной градирни 10URA приведена на рисунке 42.

[image: image16.jpg]10URA-23

10URA-31

INY (| Fp34 FP13|| D
Oce A e
10URA-35 4| N || FP35 : FP12 || e

10URA-11

10URA-07

----------- : 10URA-04

Ocb B




Рисунок 42 – Схема расположения осадочных марок башенной 
испарительной градирни 10URA на отметке плюс 0,500

Ведомость высот осадочных марок башенной испарительной градирни 10URA приведена в таблице 48.

Таблица 48 – Ведомость высот осадочных марок башенной испарительной 
градирни 10URA
	Номер
марки
	Высота по циклам измерений, мм
	Вертикальное смещение, мм

	
	Начальный цикл 28.03.2011
	Первый цикл 08.06.2011
	

	10URA-04
	119991,6
	119990,8
	-0,8 

	10URA-07
	119992,5
	119991,8
	-0,7 

	10URA-11
	120009,1
	120008,1
	-1,0 

	10URA-15
	120002,7
	120001,6
	-1,1 

	10URA-19
	119997,9
	119996,8
	-1,1 

	10URA-23
	120002,9
	120002,1
	-0,8 

	10URA-28
	119999,8
	119998,9
	-0,9 

	10URA-31
	120001,4
	120000,4
	-1,0 

	10URA-35
	119985,0
	119984,2
	-0,8 

	Среднее
	-0,9 

	Максимальное
	-1,1 

	Минимальное
	-0,7 


Для иллюстрации величин, приведенных в таблице 48 на рисунке 43 приведена схема изолиний текущих вертикальных смещений осадочных марок строящейся башенной испарительной градирни 10URA.

[image: image17.emf]10URA-15

-1,1

10URA-11

-1,0

10URA-07

-0,7

10URA-04

-0,8

10URA-35

-0,8

10URA-31

-1,0

10URA-28

-0,9

10URA-23

-0,8

10URA-19

-1,1

.


Рисунок 43 – Схема изолиний текущих вертикальных смещений садочных марок 
башенной испарительной градирни 10URA на отметке плюс 0,500

По результатам двух циклов измерений, вертикальные смещения осадочных марок башенной испарительной градирни 10URA незначительны и равномерны, изменяются от минус 0,7 до минус 1,1 мм, составляя в среднем минус 0,9 мм, при предельно допустимой величине 100 мм [1]. Средняя квадратическая погрешность определения суммарной осадки удаленной точки составляет 0,52 мм.

Москва 2011








_1357533427.unknown

_1357533431.unknown

_1371760745.unknown

_1371760858.unknown

_1371760902.unknown

_1360362005.unknown

_1360369379.unknown

_1357533429.unknown

_1357533430.unknown

_1357533428.unknown

_1357533425.unknown

_1357533426.unknown

_1357533424.unknown

