## Март Б 02
Приложение 1.2 к договору № ___________ от ____________
Спецификация. Поставка задвижек DN 200 мм для сооружения энергоблока № 2 Белорусской АЭС
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Класс и группа безопас-ности изделия по НП-68-05 | Категория ОК | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Примечание | Срок поставки | Срок доставки | Разработчик РД | Стоимость изделия в ценах 2000 года, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |  | 37 | 38 | 39
1 | 2.ИСУП.104237853 | 20LAB11AA001 | Задвижка запорная | по типу АЕ00 121-4120/250-200 Рр 13,0 МПа, Тр 250оС | 3СIIIа | 3 | оборудование | 200 | 12,9 | 180 | питательная вода |  | 517 | ручной | ручной |  | угл | под приварку | по типу ТУ3741-102-80841593-2012 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу №40/32-1/269/1270-11 от 10.06.2016 |  |  | Система:BELБлок:2Здание:2-11.2(BEL_101123879) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блок №2. Здание турбины (20UMA) бл.2 |  | UMA; Арматура является границей контура гидроиспытаний и должна быть расчитана на Рги=16,8 МПа Параметры: Труба=219х13; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 | 2018-02-26 | 2018-03-08 | Атомпроект (ГППС ОИТ) | 154068.0473
2 | 2.ИСУП.104237860 | 20LAB12AA001 | Задвижка запорная | по типу АЕ00 121-4120/250-200 Рр 13,0 МПа, Тр 250оС | 3СIIIа | 3 | оборудование | 200 | 12,9 | 180 | питательная вода |  | 517 | ручной | ручной |  | угл | под приварку | по типу ТУ3741-102-80841593-2012 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу №40/32-1/269/1270-11 от 10.06.2017 |  |  | BEL_101123879 | 3Н/C | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блок №2. Здание турбины (20UMA) бл.2 |  | UMA; Арматура является границей контура гидроиспытаний и должна быть расчитана на Рги=16,8 МПа Параметры: Труба=219х13; Время,с=-; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 | 2018-03-13 | 2018-03-23 | Атомпроект (ГППС ОИТ) | 154068.0473
3 | 2.ИСУП.104237867 | 20LAB13AA001 | Задвижка запорная | по типу АЕ00 121-4120/250-200 Рр 13,0 МПа, Тр 250оС | 3СIIIа | 3 | оборудование | 200 | 12,9 | 180 | питательная вода |  | 517 | ручной | ручной |  | угл | под приварку | по типу ТУ3741-102-80841593-2012 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу №40/32-1/269/1270-11 от 10.06.2018 |  |  | BEL_101123879 | 3Н/C | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блок №2. Здание турбины (20UMA) бл.2 |  | UMA; Арматура является границей контура гидроиспытаний и должна быть расчитана на Рги=16,8 МПа Параметры: Труба=219х13; Время,с=-; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 | 2018-03-13 | 2018-03-23 | Атомпроект (ГППС ОИТ) | 154068.0473
4 | 2.ИСУП.104237874 | 20LAB14AA001 | Задвижка запорная | по типу АЕ00 121-4120/250-200 Рр 13,0 МПа, Тр 250оС | 3СIIIа | 3 | оборудование | 200 | 12,9 | 180 | питательная вода |  | 517 | ручной | ручной |  | угл | под приварку | по типу ТУ3741-102-80841593-2012 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу №40/32-1/269/1270-11 от 10.06.2019 |  |  | BEL_101123879 | 3Н/C | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блок №2. Здание турбины (20UMA) бл.2 |  | UMA; Арматура является границей контура гидроиспытаний и должна быть расчитана на Рги=16,8 МПа Параметры: Труба=219х13; Время,с=-; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 | 2018-03-13 | 2018-03-23 | Атомпроект (ГППС ОИТ) | 154068.0473
5 | 2.ИСУП.104237881 | 20LAB15AA001 | Задвижка запорная | по типу АЕ00 121-4120/250-200 Рр 13,0 МПа, Тр 250оС | 3СIIIа | 3 | оборудование | 200 | 12,9 | 180 | питательная вода |  | 517 | ручной | ручной |  | угл | под приварку | по типу ТУ3741-102-80841593-2012 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу №40/32-1/269/1270-11 от 10.06.2020 |  |  | BEL_101123879 | 3Н/C | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блок №2. Здание турбины (20UMA) бл.2 |  | UMA; Арматура является границей контура гидроиспытаний и должна быть расчитана на Рги=16,8 МПа Параметры: Труба=219х13; Время,с=-; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 | 2018-03-13 | 2018-03-23 | Атомпроект (ГППС ОИТ) | 154068.0473
[29 empty] | 0 | 0
Примечание: Фланцевая и межфланцевая арматура поставляется комплектно с ответными фланцами, крепежом и прокладками.
|  |  |  | ОТ ПОКУПАТЕЛЯ | [22 empty] | ОТ ПОСТАВЩИКА
Formulas:
Срок поставки = [Срок доставки]-10