	Подразделение:
	завод …

	 Цех (участок)
	ОГП
	

	Утверждаю

	Главный приборист завода …

	                             

	«     
	
	»
	


	Ведомость дефектов №
	
	от
	«   
	
	»
	                  2011 
	г.


	На капитальный ремонт
	оборудования автоматизации  калориферных установок П1, П2, П3, П4, П5, П6  здания …
	Инв. № 
	0612447


	Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта (должность, фамилия)
	Примечание

	
	
	Наменование
	Един.изм.
	Кол-во
	
	

	1.Прибор для измерения температуры .

Электрокоррозионный износ контактных групп датчиков ПС, коррозионный износ карманов для установки датчиков ПС, старение изоляции питающих кабелей и проводов.

Произвести демонтаж:

- термопреобразователей сопротивления ТСП-100П -10шт.;

- кабеля КМПВЭ 4х0,35 - 120м;

                 
	
	Датчик давления Метран-100-ДИ-1150-АС-02-МП1-t1-010-1МПа-05-М20ШР14
	шт
	2
	
	

	
	
	Блок питания «Метран»-608

(8- канальный)
	шт
	1
	
	

	
	
	Термопреобразователь сопротивления 

ТСМ-50М
	шт
	14
	
	

	
	
	Модуль ввода-вывода Метран-970 

(8-канальный)
	шт
	2
	
	

	
	
	Клемма Wago 279-101
	шт
	100
	
	

	
	
	Сальниковый ввод 

PG-11
	шт
	6
	
	

	
	
	Сальниковый ввод 

PG-21
	шт
	1
	
	

	
	
	Коробка клеммная на 

20 зажимов (У-262У2)
	шт
	3
	
	

	
	
	Зажим наборный Б3Н24-4
	шт
	30
	
	

	
	
	Клапан 14НЖ19стDN6
	шт
	2
	
	

	
	
	Труба 14х2 12Х18Н10Т

(импульсные трубки)
	м
	6
	
	

	
	
	Провод 1х0,5 МГШВ
	м
	1000
	
	

	
	
	Кабель 4х0,35 КМПВЭ
	м
	90
	
	

	
	
	Кабель 24х0,5 КМПВЭ
	м
	30
	
	

	
	
	Кабель (1 витая пара) Белден
	м
	305 (катушка)
	
	


	И.о.начальника участка
	
	

	
	
	

	Руководитель ремонта
	
	

	
	
	

	Инженер ППР
	
	


