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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на выполнение работ по  реконструкции воздушной линии 10кВ на кабельную ДОЛ «Лесная поляна»
том 2 «техническая часть»

г.Саров
2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	Техническое задание:

1) Виды и объем оказываемых услуг 
	Реконструкция воздушной линии 10кВ «Пурдошанская» ДОБ «Лесная поляна на кабельную линию.

Принципиальные решения.

1. Реконструкции подлежит участок ВЛ-10кВ «Пурдошанская» от опоры № 85 до опоры № 90 (общей протяжённостью 517метров) включительно:

– Взамен существующих деревянных анкерных опор № 85 и № 86 через р.Мокша установить новые концевые стальные, выбранные в соответствии с п.2.5153 ПУЭ «Металлические опоры ВЛ 6(10) кВ из гнутого профиля для проводов типа АС и СИП-3 (SAX)» ВНПО «РОСЛЭП», г. Новосибирск, 2004г.

– К подвеске в пролете между новыми концевыми опорами №85 и №86 принять не изолированный провод АС – 95/16 (длина пролета 105 метров).

Закрепление опор и натяжку проводов проводить в соответствии с «Технологическими картами на строительство ВЛ-10кВ на металлических опорах из гнутого профиля ВНПО «РОЛЕП», г. Новосибирск, 2006г.

– Взамен существующей ВЛ–10кВ на участке опоры № 86 до опоры № 90 проложить новую кабельную линию АСБ2л–10 протяжённостью 382метра.

– Существующий кабель ААБ–10 3х95 (от опоры № 84 до опоры № 85) рядом с опорой № 85 разрезать, продлить новой кабельной вставкой ААБв–10 3х95 (30метров) и перезавести на новую стальную опору ВЛ–10кВ.

– После выполнения вышеперечисленных мероприятий существующие опоры №№ 85-89 включительно демонтировать.

Примечание: установка дополнительной подставки или оттяжки для существующей ж/б опоры № 90 после демонтажа провода в пролете между оп. № 89–90 не требуется по причине отсутствия существенного натяжения проводов в очень коротких пролетах между опорами № 90–90а и № 90-91.

– Рядом с новой стальной концевой опорой № 86 установить надолбы для защиты от ледохода при подъеме воды в р. Мокша во время весенних паводков.

– Провести пуско-наладочные работы и приемо-сдаточные испытания согласно действующим правилам и нормам.

2. До начала строительных мероприятий по реконструкции ВЛ–10кВ необходимо выполнить устройство подъезной дороги к монтажной площадке и площадке временной стоянки строительной техники на участке длинной 5метров с укладкой трубы (D=500 мм) для отвода воды, с дальнейшей засыпкой местным грунтом.

3. Объемы работ отражены в ведомости объемов работ.

4. Любые отклонения от данного проекта, при необходимости таковых в процессе строительно-монтажных работ, должны быть согласованы с заказчиком.

	2) Характеристика оказываемых услуг 
	Реконструкция воздушной линии 10кВ на кабельную ДОБ «Лесная поляна».

	3) Особые условия оказываемых услуг 
	Материалы для реконструкции воздушной линии 10кВ на кабельную ДОБ «Лесная поляна» поставляются подрядчиком (исполнителем) победившего в процедуре размещения заказа.

	4) Требования к качеству оказываемых услуг 
	Работа проводится в соответствии с действующими: 

·  ПУЭ 6 изд., 1998г. ПУЭ 7 изд., 2002г. – Правила устройства электроустановок. 

·  СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».

·  СНиП 12-03-2001 «Техника безопасности в строительстве».

· СНиП 3.05.06-85, требования которых учитывают условия безопасности труда, предупреждение производственного травматизма, профессиональных заболеваний, пожаров, взрывов.

· РД 34.03.285-97 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТ Р М-016-2001, с изменениями и дополнениями.

·  РД 153-34.0-03.150-00.

· «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок», 1987г.

– другими нормативными документами, действующими в этой области, а так же с учётом замечаний и требований Заказчика.

	5) Объем и сроки предоставления гарантий качества на оказываемые услуги 
	Исполнитель гарантирует соблюдение сроков и качества строительных работ в течение 3 лет с момента подписания акта сдачи-приёмки работ по форме КС-2 и справки КС-3.  

Исполнитель обязан предоставить: сертификаты на используемые материалы и акты скрытых работ.

	6) Контроль за оказанием услуг 
	Осуществляется работниками Заказчика.



	7) Порядок сдачи-приемки оказываемых услуг
	При завершении  работ Исполнитель представляет  Заказчику приемо-сдаточную документацию, акты выполненных работ по форме КС-2, справку КС-3, счёт и счёт-фактуру по факту выполненных работ, не позднее, второго рабочего дня месяца, следующим за отчетным. 

	Описание информации, планируемой к передаче поставщику (исполнителю) в процессе исполнения договора
	Заказчик предоставляет Исполнителю работ: 

– проект № 21-2013-ЭМ «Реконструкция ВЛ-10кВ «Пурдошанская» ДОЛ «Лесная поляна» респ.Мордовия;

– локальный сметный расчет: № 131105, № 131106 и всю необходимую для проведения работ информацию.




	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 131105

Реконструк. ВЛ-10кВ " Пурдошанская"

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Обоснование
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	                           Раздел 1. Новый Раздел

	                           Демонтаж конструкций

	1
	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками А-образных
	1 опора
	2
	ТЕР33-04-042-07
	 

	2
	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных
	1 опора
	3
	ТЕР33-04-042-01
	 

	3
	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ
	1 опора (3 провода)
	5
	ТЕР33-04-040-03
	 

	4
	Погрузка
	т
	6,32
	ФСЦП311-01-102-1
	 

	5
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км; класс груза 1
	т
	6,32
	ФСЦП310-3010-1
	 

	6
	Разгрузка
	т
	6,32
	ФСЦП311-01-102-2
	 

	                           Строительные работы

	7
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	1,43
	ТЕР01-02-057-02
	 

	8
	Бурение котлованов на глубину бурения: до 4 м, 2 группа грунтов
	1 котлован
	8
	ТЕР33-01-007-04
	 

	9
	При изменении глубины на каждый последующий 1 м бурения добавлять: к расценке 33-01-007-04
	1 котлован
	8
	ТЕР33-01-007-06
	 

	10
	Бурение котлованов на глубину бурения: до 3 м, 2 группа грунтов
	1 котлован
	8
	ТЕР33-01-007-02
	 

	11
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песчано-гравийной смесью (под надолбы)
	100 м3 грунта
	0,04
	ТЕР01-02-061-01
	 

	12
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 50-65 %
	м3
	4
	ТСЦ-408-0204
	 

	13
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	0,04
	ТЕР01-02-005-01
	 

	14
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	1,01
	ТЕР01-02-061-01
	 

	15
	Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: до 6 м на глубину до 4 м в грунты группы 2
	1 м3 свай-колонн
	10,24
	ТЕР05-01-019-04
	 

	16
	Центрифугированная стойка Ц56-5,2-2                                                       ц.о:7200:1,18:6,96х1,03х1,02=921,04
	шт
	8
	Прайс"ООО Торговый дом" Железобетонные конструкции"
	 

	17
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 500 мм
	1 км трубопровода
	0,005
	ТЕР22-01-011-11
	 

	18
	Трубы стальные электросварные прямошовные , диаметр: 500 мм, толщина стенки 8 мм
	м
	5,02
	ТСЦ-103-0228
	 

	                           Монтажные работы

	19
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	4
400/100
	ТЕРм08-02-142-01
	 

	20
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	36
	ТСЦ-408-0122
	 

	21
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг
	100 м кабеля
	4
400/100
	ТЕРм08-02-141-04
	 

	22
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 3 кг
	100 м кабеля
	0,6
60/100
	ТЕРм08-02-147-12
	 

	23
	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: АСБ2л, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2
	1000 м
	0,43
430/1000
	ТСЦ-501-0534
	 

	24
	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБв, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2
	1000 м
	0,03
30/1000
	ТСЦ-501-0494прим.
	 

	25
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля
	100 м кабеля
	0,04
	ТЕРм08-02-143-01
	 

	26
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 75
	1000 шт.
	0,016
16/1000
	ТСЦ-404-0004
	 

	27
	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 4 т
	1 т опор
	4,39681
	ТЕР33-01-016-02
	 

	28
	Опора концевая металлическая из гнутого профиля для проводов АС-95/16 КС10ФМ-4Р+2(в комплекте с оборудованием и фундаментными трубами                    ц.о:316752:1,18:3,67х1,03х1,012=76241,08
	шт
	2
	Прайс " Опоры ЛЭП"
	 

	29
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0,1858
	ТСЦ-101-1714
	 

	30
	Прокладка сигнальной ленты
	1 км кабеля
	0,4
400/1000
	ТЕРм10-06-048-05
	 

	31
	Лента сигнальная
	м
	400
	ТСЦ-507-2610
	 

	32
	Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: водные преграды
	1 переход
	1
	ТЕР33-04-011-07
	 

	33
	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки: АС, сечением 95/16 мм2(0,388кгх405м/1000=)
	т
	0,157
	ТСЦ-502-0321
	 

	34
	Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением: 6 кВ, сечением до 1х240 мм2
	1 компл. (3 фазы)
	4
	ТЕРм08-04-741-03
	 

	35
	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки СТп-10-3х(70-120) мм2
	шт.
	1
	ТСЦ-502-0769
	 

	36
	Муфта термоусаживаемая концевая на напряжение до 10 кВ внутренней установки 3КНТп-10 70-120 мм2
	шт.
	3
	ТСЦ-502-0767
	 

	37
	Гильза кабельная алюминиевая ГА 95
	шт.
	3
	ТСЦ-509-1667
	 

	38
	Зажим плашечный соединительный ПА-3-2
	шт.
	6
	ТСЦ-509-2689прим.
	 

	39
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 100 мм
	100 м
	0,025
2,5/100
	ТЕРм08-02-407-05прим.
	 

	40
	Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 100х100х6,5 мм
	т
	0,02515
	ТСЦ-101-1642
	 


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №131106

Пусконаладочные работы

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Обоснование
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	                           Раздел 1. Новый Раздел

	1
	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
	1 измерение
	2
	ТЕРп01-11-010-01
	 

	2
	Испытание изолятора опорного: многоэлементного или подвесного
	1 испытание для трех элементов
	18
	ТЕРп01-12-024-02
	 

	3
	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ
	1 испытание
	2
	ТЕРп01-12-027-01
	 


