ТОМ 2
Техническая часть
Предмет закупки: «Приобретение градирни».
Снежинск

2014
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к электропитанию

Подраздел 4.6. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.7. Требования к комплектности

Подраздел 4.8. Требования к маркировке

Подраздел 4.9. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ
РАЗДЕЛ 16.  ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	№

Наименование оборудования

Тип, марка, модель 

(«или аналог»)

Кол-во
Технические требования

1
Сухой охладитель
Сухой охладитель (сухая градирня) Alfablue Double row BDDS902CD38 P BT AL 2.1 CU VD SK или аналог. 
1 компл.
В соответствии с разделом 4 настоящей технической части и с приложением 1 к настоящей технической части (стр. 9-10)
 

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не бывшем в употреблении, в эксплуатации, в консервации; не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. Оборудование должно соответствовать ГОСТ и быть поставлено комплектно, а также обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия ГОСТ Р.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	Сухой охладитель - ОКП364480


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Сухой охладитель серии Alfablue Double row служит для охлаждения технологических жидкостей за счет продувки вентиляторами окружающего воздуха через теплообменники  с проходящей охлаждаемой жидкостью/


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Сухой охладитель серии Alfablue Double row разработан и изготовлен для эксплуатации в режиме охлаждения жидкости при температуре воздуха от -30°С до 43°С. Конструкция и компоновка элементов и механизмов оборудования должна обеспечивать безопасность при его эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок», ГОСТ 12.2.003 и руководства по эксплуатации изделия.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Сухой охладитель серии Alfablue Double row -габаритные размеры и основные параметры согласно приложению № 1, места подключения согласно прилагаемому чертежу (см. приложение № 1).

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Основные технические и эксплуатационные показатели    сухого охладителя серии Alfablue Double row (приложение 1) :

- рассчитанная мощность 199,55кВт;

- температура входящего и выходящего воздуха 28°С\35°С;

- температура входящего и выходящего 45% раствора этиленгликоля 45°С\31°С; 

- расход 45% раствора этиленгликоля 13,9 м3\ч;

- потери напора жидкости 46,8 кПа;
- расход воздуха 85520 м3\ч



	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия ГОСТ Р.

Срок эксплуатации оборудования и оснастки должен быть не менее 10 лет (со дня сдачи в эксплуатацию) при трехсменном режиме работы.

В сопроводительной документации к поставляемому оборудованию должен быть указан срок эксплуатации поставляемого оборудования, устанавливаемый изготовителем.

Поставщик должен гарантировать устойчивую работу оборудования при круглосуточной работе и круглогодично в течение 24 месяцев с даты запуска его в эксплуатацию. В гарантийный период Поставщик должен устранять отказы оборудования за свой счет.  

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Сухой охладитель серии Alfablue Double row состоит из каркаса и рамы в которых закреплены теплообменные блоки с медными трубками, оребренными алюминием, с межреберным расстоянием 2,1мм и четырьмя вентиляторами диаметром 910 мм, установленными на теплообменных блоках. Входные и выходные коллектора с фланцами расположены на одной линии.

	Подраздел 4.5. Требования к электропитанию

	Параметры электропитания сухого охладителя указаны в  приложении 1.

   

	Подраздел 4.6 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Щит управления сухого охладителя позволяет производить в автоматическом режиме ступенчатое регулирование скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры охлаждаемой сухой градирней жидкости (функция ВТ).

Средства измерений должны иметь первичную поверку и включены в реестр разрешенных средств на территории Российской Федерации. 


	Подраздел 4.7 Требования к комплектности

	Комплектность поставки сухого охладителя: 

- сухой охладитель Alfablue Double row BDDS902CD38 P BT AL 2.1 CU VD SK или аналог – 1 шт.;
- щит управления с функцией ВТ – 1 шт.;

- опоры для вертикального монтажа – 4 шт. (1 комплект);

- комплект технической документации на  русском языке на  бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде на CD (в комплекте должна быть документация на все составные элементы оборудования в случае если комплект оборудования состоит из отдельных покупных изделий):
      паспорт на сухой охладитель;
      руководство по эксплуатации;
      инструкция по монтажу;
      принципиальная электрическая схема;
      монтажная электрическая схема; 

      сертификат соответствия;
      гигиенический сертификат;
      входящие документы на изделие внешней поставки;
      ведомость комплектации;
      упаковочная ведомость.


	Подраздел 4.8 Требования к маркировке 

	Надписи выполняются на русском языке или на языке, предусмотренном в договоре, заключенном между предприятием-изготовителем и внешнеэкономической организацией.
Фирменные таблички  предприятия-изготовителя должны соответствовать требованиям  ГОСТ 12969-67 , ГОСТ 12971-67, ГОСТ 1.9-2004.


	Подраздел 4.9 Требования к упаковке

	Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.




РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка Оборудования осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Инструкциями №П-6 (утв. постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965г.) и №П-7 (утв. постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966г.)

Сдача-Приемка Оборудования оформляется путем подписания обеими сторонами товарной накладной по форме Торг-12 и Акта приема-передачи оборудования. При приемке Оборудования проверяется целостность упаковки каждой позиции, соответствие наименования и количества поставляемого Оборудования наименованию и количеству, указанному в товарной накладной, и в Технической спецификации оборудования. 


	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик должен  предоставить полный комплект технической документации на русском языке на бумажном и электронном носителе. В комплекте должна быть документация на все составные элементы оборудования, в случае если комплект оборудования состоит из отдельных покупных изделий, упаковочная ведомость комплектации.

В сопроводительной документации к поставляемому оборудованию должен быть указан срок эксплуатации поставляемого оборудования, устанавливаемый изготовителем.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Оборудование транспортируется упакованным, при этом оно должно быть закреплено от смещения при транспортировании.

Детали и сборочные единицы, упаковываемые в тару, должны быть закреплены от смещений при транспортировании.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Поставщик должен гарантировать устойчивую работу оборудования при круглосуточной работе и круглогодично в течение 24 месяцев с даты запуска его в эксплуатацию. В гарантийный период Поставщик должен устранять отказы оборудования за свой счет.  


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	На весь срок эксплуатации оборудования Поставщик должен обеспечить квалифицированную техническую поддержку, в том числе:

- поставка всех необходимых для эксплуатации расходных материалов, а также любых других комплектующих, вышедших из строя и требующих замены;

- содействие в решении вопросов ремонта оборудования в послегарантийный период;

- содействие в решении любых технических вопросов, связанных с эксплуатацией данного оборудования.

Поставляемое оборудование должно находиться в свободной продаже на территории Российской Федерации, поставка оборудования не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного оборудования на территорию Российской Федерации.


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Материал теплообменника должен быть устойчив к воздействию 45% раствора этиленгликоля.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Конструкция и компоновка элементов и механизмов оборудования должна обеспечивать безопасность при его эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок», ГОСТ 12.2.003 и руководства по эксплуатации изделия.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия ГОСТ Р.


РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Поставляемое оборудование должно быть новым, не ранее 2014 года выпуска, не бывшем в употреблении, в эксплуатации, в консервации; не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. Оборудование должно соответствовать ГОСТ и быть поставлено  комплектно, а также обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.  Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия ГОСТ Р.

Срок эксплуатации оборудования и оснастки должен быть не менее 10 лет (со дня сдачи в эксплуатацию).


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Комплектность в соответствии с подразделом 4.7 настоящей технической части.
Срок поставки – не позднее 31.01.2015г.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Поставщик должен предоставить полный комплект технической  документации на русском языке на бумажном и электронном носителе. В комплекте должна быть документация на все составные элементы оборудования, в случае если комплект оборудования состоит из отдельных покупных изделий.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ
	Наличие сертификата таможенного союза на поставляемое оборудование




РАЗДЕЛ 16. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
	Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.




РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	-Технические данные на сухой охладитель Alfablue Double row
-Чертеж сухого охладителя Alfablue Double row
	9
10


ПРИЛОЖЕНИЕ 1                                                                             
[image: image1.png]o paBoTet Bomall ko o snnapars oubls row | Moer
Ton pecuera Do
Trebyouas oweers 195,10 Sanac 20%
Pocounmwon uousocrs 1995 K

Bucora kaa ypos.cpn om
Paweps
B 855 mm Beccrmaporo srrapare 8081y
Bucors 200mm
Uhpra 0mm
Vnsaoma Hanammare. Toascnaprs oen 128 ucdutonuTa
Pacuarwiss gawas
Townspamacoraia  260°C1382°C
Koo Enoyoo 0% Teuspanpaxwocmsissx  50°C/310°C
Pacon mace 15mn Norepa vanopa xuioern prehy
Touncpanya sauepasan  -508°C
e s
Pacion souya sss20mn Korunacrsoseumrarosos N

Ivaners sommatopa 100mm
Clopocrsspasom  840om Honpaxonie 00
Sweprororpetome  TiO0W Pover Suply aon
o o) 1524 0 Nogwene sevrunsrops D
oAk Toxnonoh 1624
Vposens saposoro gaen. (10.0m) () ssanin)
Tiosers epson veucrs i)
Rowwte ennooSusnroro Gnoxa
Marepuan oyt ez Narepuan cpstyer e
Mexpatepuos paccronase 2.1 mm Koncrso wione s Py
ot nosepoocra 122800109 1788y Toowah oG won 1070 mirpcn
R 20NS0-ZOND  Pocronamenweomneriopos  Kanneriopa wa oo
Wapeaewpaa

Narepuan sopnyea

[Ir—

[—

() 8 coorastcroms  ENtsT

) Ao 7o o Taoss

Ty e —— -




[image: image2.png]o
Onope
Buspoonopu

Orzenso ar amapara Cranzssmie
=

Snesrpwiacsas saere

Cospmonne

U ysaneres

o

T (crnoniaros peryraposasie cxopoct spasio
ekTurS08 o Teuneparype uoCTY)

o





[image: image3.png]




6

