Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»


	СОГЛАСОВАНО:

Руководитель подразделения

________________ Д.В. Федотов


	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

____________М.М. Капля




ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора
на режимно-наладочные испытания двух котлов КЕ-6,5-14С котельной ДОБ «Лесная поляна» (водогрейный режим)
том 2 «техническая часть»

г. Саров
2014 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

на режимно-наладочные испытания двух котлов КЕ-6,5-14С

котельной ДОБ «Лесная поляна»

(водогрейный режим)

1.Заказчик объекта – ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ,

Головной исполнитель строительных работ (подрядчик) – определяется на конкурсной основе (аукциона, тендера) в соответствии с  «Единым отраслевым стандартом закупок  (положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «РОСАТОМ» в  редакции с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 15 февраля 2013 № 46, от 25 сентября 2013 № 53, от 03 декабря 2013 № 54.

2. Основание для разработки – п.7.21 «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» ПБ 12-529-03. 

3. Вид работ – режимно-наладочные испытания двух водогрейных котлов КЕ-6,5-14С (котлы КЕ-6,5-14С  переоборудованы с парового режима на водогрейный в 2011 году).

4. Основные технико-экономические показатели объекта

4.1. Назначение объекта – теплоснабжение и горячее водоснабжение ДОБ «Лесная поляна». Требования к НИР и ОКР с указанием темы, опытного или серийного производства с назначением выпускаемой продукции – не предъявляются;

4.2.  Требования к производственной программе объекта (опытного, НИР, ОКР), выраженной в натуральных единицах и в денежном выражении – не предъявляются;

4.3.  Площади зданий и сооружений производственного объекта – 780 кв.м (здание котельной);

4.4.  Требования к годовой потребности в энергоресурсах (электроэнергия, вода, тепловая энергия) на технологические нужды, исходя из принятых технологий и технологического оборудования – не предъявляются;

4.5. Требования к возможным источникам и условиям получения энергоресурсов не предъявляются;

4.6. Требования к перспективной численности работающих на объекте и обеспеченность трудовыми ресурсами – не предъявляются;

4.7. Требования к годовой потребности в материалах проектируемого объекта на технологические нужды – не предъявляются;

5. Предполагаемые сроки  выполнения работ – с момента заключения договора до 31.12.2014 года;

6. Подразделение, ответственное за эксплуатацию производственного объекта – Место размещения объекта – ДОБ «Лесная поляна», 6 км от села Ново-Ямская, Ельниковского района, Республики Мордовия.
7. Исходные данные и требования к проведению режимно-наладочных испытаний

8. Основные технологические решения.
8.1.1.  Цели испытаний:

1. Наладка топочных режимов работы котлов на 4-х нагрузках;

2. Выяснение величин основных тепловых потерь и изыскание методов их устранения или уменьшения;

3. Определение КПД брутто котлов на проведенных нагрузках;
4. Исследование топочного процесса, выявление недостатков в работе котлов и разработка мероприятий по их устранению;
5. Определение удельных расходов топлива на выработку 1 Гкал тепла в натуральном и условном выражении;
6. Составление режимных карт с указанием оптимальных режимов работы котлов.
Испытания проводятся по 2-му классу точности и включают в себя три этапа.

1 этап. Подготовительные работы.

· Ознакомление с технической документацией на котел и вспомогательное оборудование;

· Полный осмотр котельной установки с целью проверки ее оснащенности приборами КИПиА. Определение мест присосов воздуха и других дефектов;

· Составление ведомости дефектов;

· Составление схемы измерений, установка дополнительных приборов;

· Устранение дефектов, обнаруженных при осмотре котла;

· Составление программы испытаний;

· Проверка готовности оборудования к испытаниям, составление актов о проверке приборов КИПиА, автоматики безопасности и готовности котла к испытаниям.

2 этап. Основные опыты, наладка режимов, балансовые опыты.

· Испытания проводятся на 4-х нагрузках – максимально достижимой, минимально устойчивой и двух промежуточных. На каждой нагрузке проводятся 4-5 опытов для определения оптимального режима. Началом опыта после изменения нагрузки считается момент стабилизации температуры продуктов сгорания. Продолжительность каждого опыта около одного часа;

· За оптимальный принимается режим с минимально возможным избытком воздуха при полном отсутствии химического недожога топлива при заданном расходе газа на котел;

· Проведение балансовых опытов на 4-х нагрузках.

3 этап. 

· Обработка результатов опытов;

· Отображение характеристик работы котла в зависимости от нагрузок на графиках;

· Составление режимных карт;

· Составление технического отчета.

8.1.2. Ведомость технологического комплекта оборудования – не требуется;

8.1.3. Требования к составлению ведомости технологического и инженерного оборудования с оформлением технологических планировок с указанием вновь приобретаемого и находящегося в наличии, переводимое на создаваемое производство – не предъявляются;

8.1.4. Специальные требования к проведению испытаний:

· Все переключения на котле осуществляются эксплуатационным персоналом по распоряжению лица, ответственного за эксплуатацию котельной;

· Тепловая нагрузка на котел устанавливается согласно заявки представителя наладочной организации и поддерживается постоянной эксплуатационным персоналом котельной в пределах 5% изменений, необходимых для определения оптимальных режимов, на протяжении всего времени проведения опытов.

8.1.6. Сведения о наличии сертификатов соответствия требованиям промышленной безопасности и разрешений на применение используемого на работах технологического оборудования и технических устройств не требуется, поскольку проектируемый объект (ОПО) подлежит демонтажу и ликвидации.

8.3. Организация условий и охраны труда рабочих и специалистов
8.3.1.Требования к характеристике труда на объекте (производстве), с указанием перечня опасных и вредных производственных факторов опасности, их квалификация по государственным и нормативным документам не предъявляются. 

8.3.2.Требования к санитарно-гигиеническим условиям труда работающих – не предъявляются.
8.4. Требования к разработке природоохранных мероприятий – не предъявляются.

8.5. Требования к ядерной и радиационной безопасности, системам физической защиты (в соответствии с ОМР «Типовое техническое задание на создание системы физической защиты ядерно-опасного объекта»),  и другим специальным разделам проекта – не предъявляются.

8.6. Разработка декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов не требуется, поскольку на данном объекте  используются опасные вещества в меньших объемах, чем указанные в приложении №2 к Федеральному закону от 21.07.97 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».   

8.6.1.Требования к проведению аттестации (переаттестации) рабочих мест по условиям труда согласно требованиям, изложенным в А СУОТ 04.01-2005 не предъявляются.

8.6.2.Проведение государственной экспертизы условий труда согласно Постановлению Правительства РФ от 25.04.2003 № 244 для проектируемого объекта (ОПО) –  не требуется.
8.8. Получение технических условий не требуется.
8.9. Исходные данные и требования по разработке ИТМ ГО и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций – разработка раздела ИТМ ГО и ЧС не требуется.
9. В качестве обязательных при проведению режимно-наладочных испытаний должны быть применены:

·  «Технический регламент о безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 11.02.2010г. за № 65, 

· «Технический регламент о безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.02.2010г. за № 86, «Методика проведения пуско-наладочных и режимно-наладочных испытаний водогрейных и паровых котлов, работающих на газовом и жидком топливе»;

· «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления» ПБ 12-529-03

Гарантийные обязательства:

Исполнитель работ обязан предоставить гарантийные обязательства на предмет соответствия качества выполняемых  работ изложенным в  действующих СНиП и других  нормативных документах РФ.

Срок гарантии на выполненные работы – 3 года со дня подписания акта выполненных работ. Если Заказчиком будут обнаружены в течение гарантийного срока некачественно выполненные работы, то Исполнитель своими силами, за свой счет и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок (не более десяти календарных дней)  устранить недостатки, обеспечив надлежащий уровень качества.

Если Исполнитель в согласованные сроки не исправит некачественно выполненные работы, Заказчик  вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату некачественно выполненных Исполнитель работ. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами, возмещаются Исполнителем.

