ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание эксплуатационных услуг
1. Наименование оказываемых услуг

1.1. Эксплуатация канализационных сетей и очистных сооружений бытовых сточных вод КОС-600.
2. Описание услуг (функциональные характеристики)

2.1. Цель выполнения услуг:

2.1.1. Эксплуатация канализационных сетей и очистных сооружений бытовых сточных вод КОС-600 (год ввода в эксплуатацию 2011), включающих: 

- канализационные сети от временных титульных зданий сооружений общей протяженность 5000 м;

- напорный трубопровод очищенных сточных вод (90GRB) (из труб ПЭ80 SDR 21-90*4,3 технических по ГОСТ18599-2001 общей протяженностью 1931,6 м); 

- насосную станцию бытовых сточных вод (91VKD) (объем аппарата - 75 м3, производительность - 48 м3/ч)

- насосную станцию бытовых сточных вод (92VKD) (объем аппарата - 75 м3, производительность - 48 м3/ч); 

- производственное здание (91VKC) (здание с каркасом из металлических конструкций и ограждающих «Сэндвич-панелей», покрытых профилированным настилом с размерами в осях 11,55х22,95 м); 

- насосной станции очищенных сточных вод (92VKC) (монолитный колодец наружным диаметром 3000 мм); 

- песковая площадка (93VKC) (размеры в плане 3,4х5,4м); 

- площадка для складирования реагентов (94VKC) (размеры в плане 5,0х7,0м);
- площадка компостирования (95VKC) (размеры в плане 8,9х5,4 м); 

- сборник осадка (96VKC) (колодец, состоящий из плиты днища и опорных колец);

- помещение персонала (97VKC) (строительный вагончик, установленный на площадке с размерами в плане 5,9х4,0 м).

Основные технические характеристики КОС 0.2.6.40-УФО.Р-ПС: проектный расход сточных вод - 570,0 м³/сут, (фактический расход 68 м³/сут.) блок песколовок БП-5.7 (рабочая площадь поверхности песколовок - 0,77м², тип песколовок - тангенциальный), блок анаэробного реактора БАР 2-5.28.68 (рабочий объем анаэробного реактора - 40,0м³, оборудование - технологическая загрузка «Ерш»), блок биологической очистки ББО-5.31.60 (рабочий объем блоков биологической очистки - 249,0 м³, оборудование - аэрационная система «Полипор», технологическая загрузка «Поливом», тонкослойные модули), блок глубокой очистки БГО-5.31.60 (рабочий объем блоков глубокой очистки - 166,0 м³, оборудование - аэрационная система «Полипор», технологическая загрузка «Поливом», тонкослойные модули), блок илоуплотнителя БИУ-5.15.60 (рабочий объем илоуплотнителя - 3,9м³, тип - вертикальный), воздуходувки производительностью до 12,5 м³/мин.

2.1.2. Лабораторный контроль силами аккредитованной Росприроднадзором лаборатории работы КОС-600 и их влияние на окружающую среду.

2.1.3. Обоснование экологической безопасности производственной деятельности очистных сооружений КОС-600.

3. Требования к объёму оказываемых услуг

3.1. Задачи выполнения услуг:

3.1.1. Получение Исполнителем в органах Росприроднадзора разрешения на сброс очищенных на КОС – 600 сточных вод в р.Дон и других разрешительных документов, необходимых для оказания услуг по эксплуатации КОС-600;
3.1.2. Получение результатов лабораторных анализов сточной воды и воды 3-х контрольных створов на реке Дон (производственный экологический контроль);

3.1.3. Выплата штрафов за превышение НДС при сбросе очищенной сточной воды в р.Дон.

3.1.4. Эксплуатация КОС – 600 и обеспечение очистки сточных вод в соответствии с требованиями выданного разрешения и заводской документации.

3.1.5. Лабораторный контроль:

- сточных вод на входе в КОС – 600;

- илового осадка образующегося в процессе эксплуатации КОС – 600;

- очищенной сточной воды на выходе из КОС – 600;

- воды в 3-х створах р.Дон ( расположенных в месте выпуска, а так же за 500м до и после выпуска сточных вод) на соответствие разрешению на сброс очищенных с КОС – 600.

3.1.6. Устранение неполадок технологического, электротехнического оборудования и средств автоматизации возникающих в период эксплуатации КОС - 600.

3.1.7. Вывоз и утилизация сточных вод в случае нарушения технологии очистки и/или остановки КОС-600.

4. Требования к сроку (периодичности) оказания услуг

4.1. Услуги осуществляются с 01 мая 2012 г. по 31.12.2012 г. 
4.2. Периодичность контроля стоков:

	№ п/п
	Лабораторный контроль
	Периодичность

раз/месяц

	1.
	Сточные воды на входе в КОС – 600
	8

	2.
	Иловый осадок 
	1

	3.
	Очищенная сточная вода на выходе из КОС - 600
	8

	4.
	НДС в 3-х створах р.Дон
	1


5. Требования к месту оказания услуг

5.1. Услуги оказываются на строительной площадке Новоронежской АЭС-2 и по месту расположения аккредитованной лаборатории, выполняющей анализы.
6. Требования к качеству оказываемых услуг

6.1. Качество оказанных услуг должно соответствовать требованиям заводской, эксплуатационной документации, СНиП и действующего законодательства РФ, не должно иметь предписаний, замечаний со стороны государственных надзорных органов Российской Федерации, жалоб со стороны третьих лиц.
7. Требования к результатам оказываемых услуг
7.1. Результатом оказания услуг по эксплуатации должна являться круглосуточная бесперебойная работа КОС-600 в течение всего срока действия договора и очистка сточных вод в соответствии с требованиями действующей нормативной документации, а также лимитом на сброс сточных вод выданным Росприроднадзором.

7.2. Оказанные услуги и вытекающие из этих услуг действия ОАО «Атомэнергопроект» должны быть безопасны для человека и окружающей среды.

7.3. Результаты измерений и анализов оформляются протоколами, оценка экологической безопасности производственной деятельности оформляются техническими отчетами. 

Технический отчет должен содержать результаты исследований и анализ полученных результатов на соответствие требованиям нормативных документов, определяющих качество окружающей среды.

Технический отчет, включающий все акты отбора проб и протоколы выполненных анализов, передается Заказчику на бумажном носителе в 1 экземпляре для проведения входного контроля. После прохождения входного контроля, Заказчик сообщает Исполнителю результаты входного контроля и в случае отсутствия замечаний технический отчет передается Заказчику в 2 (двух) экземплярах на русском языке, (один передается в НФ-ДС) и в 1 (одном)  экземпляре на электронном носителе в формате MS Office версии 2000 и выше.

Состав и структура электронной версии документации должна быть идентична бумажному оригиналу.

8. Требования к гарантийным обязательствам предоставляемых услуг 
8.1. В случае повреждения оборудования КОС-600 по вине Исполнителя, Исполнитель самостоятельно за свой счет проводит восстановительный ремонт КОС-600.

8.2. В случае повреждения оборудования КОС-600 по вине Заказчика, Заказчик возмещает Исполнителю стоимость восстановительного ремонта на основании счета, обоснованного актом составленного Исполнителем и ремонтной организацией. 

Заместитель директора по сооружению объектов- 

управляющий НФ-ДС






           А.В. Пендюрин
