Приложение Б

К Временной инструкции по оформлению паспорта на трубопроводную арматуру для АЭС

Рекомендации по заполнению паспорта арматуры

Оформление титульного листа

| Код ОКП | Указывается в верхнем левом углу титульного листа паспорта арматуры |
| --- | --- |
| Название организации-изготовителя |  |
| Товарный знак организации | Приводится при наличии |
| Наименование изделия | Указывается в соответствии с наименованием, приведенным в ТУ, ТЗ, спецификации или КД |
| Номер паспорта | Указывается с добавлением в конце букв «ПС». Допускается дополнительно указывать номер паспорта, присвоенный в соответствии с СМК организации-изготовителя. |
| Отметка «Для АЭС» |  |
| Количество листов |  |

- Основные сведения об изделии

Таблица 1. Основные сведения об арматуре

| Наименование изделия | Полное наименование изделия должно соответствовать наименованию спецификации на арматуру. В наименовании могут приводиться дополнительные данные, если они указаны в ТУ, например, «Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем», DN, PN, t |
| --- | --- |
| Обозначение изделия | Обозначение изделия должно соответствовать обозначению спецификации |
| Документ на изготовление и поставку | Указываются ТУ (или другой документ) |
| Организация – изготовитель (поставщик), адрес | Указывается организация-изготовитель и ее адрес. В качестве поставщика указывается организация, уполномоченная на принятие претензий по качеству изготовления арматуры, и ее адрес |
| Специальная кодировка | Проставляются коды KKS и другие, если это отражено в требованиях контракта (договора) |
| Заводской номер | Указывается заводской номер изделия по системе, действующей в организации-изготовителе |
| Дата изготовления (поставки) | Дата изготовления (месяц и год) проставляется с учетом даты подписания Заключения |
| Назначение | Назначение изделия записывается в соответствии с ТУ |

Примечание: Название раздела записано в соответствии с ГОСТ 2.610-2006

- Основные технические данные

Таблица 2.1. Основные технические данные арматуры

| Классификационное обозначение по НП-068-05 |  |
| --- | --- |
| Класс безопасности по ОПБ-88/97 (НП-001-97) |  |
| Группа по ПНАЭ Г-7-008-89 |  |
| Категория сейсмостойкости по НП 031-01 |  |
| Диаметр номинальный, DN |  |
| Давление расчетное (или рабочее) Р, МПа (кгс/см2) | Приводится давление расчетное. Рабочее давление может не совпадать с расчетным, если изделие применяется на несколько рабочих давлений. В этом случае записываются оба показателя как указано в ТУ. |
| Температура расчетная (или температура рабочей среды) t, °С | Приводится температура расчетная или рабочей среды, как указано в ТУ |
| Направление подачи рабочей среды | Обязательно, для односторонней подачи среды (обратные и предохранительные клапана) |
| Рабочая среда | Приводится только наименование рабочей среды в соответствии с ТУ. Например, вода, насыщенный пар, пароводяная смесь. |
| Герметичность затвора | Герметичность затвора – по ТУ (например по ГОСТ Р 54808-2011, с указанием класса, или допустимая величина утечек в затворе, см3/мин) |
| Способ управления, обозначение привода (или тип приводного устройства) | Ручной, электромагнитный, пневмопривод |
| Давление гидравлических испытаний Ph, МПа (кгс/см2) | В соответствии с ТУ |
| Температура гидравлических испытаний Th, °С, не менее | В соответствии с ТУ |
| Назначенные показатели: - назначенный срок службы (лет) - назначенный ресурс в циклах/часах и др. | Указываются показатели, которые определены требованиями ТУ. Может отдельно указываться срок службы корпусных деталей, комплектующих деталей |
| Место установки | Под оболочкой, вне оболочки |
| Установочное положение | Вверх, вниз |
| Масса, кг | С приводным устройством |
| Встроенные средства технического диагностирования | Если имеются |
| Места присоединения внешних средств технического диагностирования | Если имеются |
| Особые отметки |  |

Примечание: в зависимости от типа арматуры основные показатели выбираются из показателей, указанных в  ГОСТ Р 53674-2009 (перепад давления, коэффициент сопротивления, время закрытия, расход рабочей среды и другие) и приведенных в ТУ

Таблица 2.2. Основные технические данные привода

| Наименование | Полное наименование изделия должно соответствовать наименованию спецификации на привод |
| --- | --- |
| Обозначение | Обозначение изделия должно соответствовать обозначению спецификации |
| Документ на изготовление и поставку | Указываются технические условия |
| Заводской номер и дата изготовления | Указывается заводской номер изделия по системе, действующей в организации-изготовителе, и дата изготовления |
| Паспорт привода | Указывается номер паспорта и организация-изготовитель |
| Управляющая среда | Собственная среда, сжатый воздух от постороннего источника |
| Параметры тока | Для электропривода. Переменный или постоянный, частота, число фаз, сила тока |
| Напряжение привода, В | Для электропривода |
| Мощность привода, кВт | Для электропривода |
| КПД |  |
| Максимальный крутящий момент на выходном валу, Н.м |  |
| Число оборотов выходного вала, об/мин |  |
| Масса привода |  |
| Максимальное усилие на маховике, Н (кгс), не более | Для ручного управления |
| Климатическое исполнение | Параметры окружающей среды: температура t, оС и относительная влажность, %, не более |

Примечание: В зависимости от типа арматуры основные показатели привода выбираются из показателей, указанных в ГОСТ Р 53674-2009 и приведенных в ТУ.

Таблица 2.3. Основные данные датчика положения

| Наименование |  |
| --- | --- |
| Обозначение | Обозначение изделия должно соответствовать обозначению спецификации |
| Документ на изготовление и поставку | Указываются ТУ |
| Заводской номер и дата изготовления | Указывается заводской номер изделия по системе, действующей у изготовителя, и дата изготовления |

3. Сведения о материалах основных деталей

Под термином «основные детали» понимаются детали арматуры, разрушение которых может привести к разгерметизации арматуры по отношению к окружающей среде (кроме прокладочных и уплотнительных материалов)

П р и м е ч а н и е: по ГОСТ 31901–2013 для арматуры, применяемой на атомных станциях, к основным деталям  относят: корпус, крышку, шток, шпиндель, сильфон, фланец, основные крепёжные детали,  детали узла затвора

Таблица 3.1. Сведения о химическом составе материалов основных деталей

| Наименование и обозначение детали | Марка материала, стандарт или ТУ | Номер плавки | Номер сертификата | В раздел также включаются крепежные детали |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В верхней строке указывается массовая доля элементов по документации, % |
|  |  |  |  | В нижней строке указывается фактическое содержание элементов, % (для арматуры до Dn 150 включительно фактическое содержание не указывается, а делается запись «СООТВЕТСТВУЕТ») |

Таблица 3.2. Сведения о механических свойствах материалов основных деталей

| Наименование и обозначение детали | Марка материала, стандарт или ТУ | № сертификата, протокол испытаний | Номер плавки | Виды, режимы термообработки | В раздел также включаются крепежные детали. Данные о термообработке приводятся с указанием № и даты протокола (номера печной диаграммы). При отсутствии протокола и номера диаграммы в таблице приводятся параметры режима термообработки (для арматуры до Dn 150 включительно фактическое содержание не указывается, а делается запись «СООТВЕТСТВУЕТ») |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание: Указываются механические свойства при температуре 20 °С, по требованию контракта приводятся свойства при повышенных температурах

Таблица 3.3. Сведения о результатах контроля качества материалов основных деталей

| Наименование и обозначение детали | Марка материала, стандарт или ТУ | № сертификата | Номер плавки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание: Описываются виды проводившегося контроля, с указанием № документа и даты проведения контроля.

Примечание: В таблицах 3.1-3.3 для арматуры  с номинальным диаметром ≤ 150 мм допускается приводить данные не на каждую единицу арматуры, а на партию одной плавки. В таблицах указываются номера использованных плавок и соответствующие характеристики металла

Таблица 3.4 Сведения о результатах контроля качества сварочных материалов, сварных соединений и наплавленных поверхностей

| Наименование и обозначение детали, сборочной единицы | Кол-во и номер сварного шва (позиция наплавки) | Категория сварного соединения по ПНАЭ Г-7-010-89 | Метод выполнения сварки (наплавки) | № сертификата на сварочные и наплавочные материалы | Электроды, сварочная проволока (тип, марка, стандарт или ТУ) | Контроль качества сварочных и наплавочных материалов | Методы и объем контроля сварных и наплавленных соединений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Методы и объем контроля сварных и наплавленных соединений |

Примечание: Описываются виды проводившегося контроля, с указанием № документа и даты проведения контроля

4. Результаты приемо-сдаточных испытаний

Таблица 4. Результаты приемо-сдаточных испытаний

| Наименование и обозначение арматуры в сборе |  |
| --- | --- |
| Вид испытаний | Перечисляются виды проводимых испытаний ( прочность и плотность материала основных деталей и сварных соединений, находящихся под давлением, на герметичность относительно внешней среды, герметичность затвора, на работоспособность с указанием кол-ва циклов |
| Среда испытательная | Приводится среда испытаний с указанием нормативного документа и классификации, если она имеется (воздух, вода, дистиллированная вода) |
| Давление испытаний, МПа (кгс/см2 ) | Приводится давление испытаний. Для испытания на прочность и герметичность материала и мест соединений (гидроиспытаний) указывается также давление осмотра в долях Ph |
| Температура испытаний оС | Приводится температура испытаний |
| Результаты испытаний | Приводятся результаты испытаний с указанием оценочных признаков, предусмотренных документацией, и фактических результатов |
| Дата испытаний, № акта | Указывается дата проведения испытаний и № отчетного документа |

5. Комплектность

Комплектность приводится в соответствии с требованиями ТУ и контракта

Расчеты на прочность (выписка из расчета) и сейсмическое воздействие прилагаются к паспорту по требованию контракта или ТУ

Примечание:

- паспорт на клапан, электромагнитные клапаны, датчик положения, сборочный чертеж со спецификацией поставляются с каждым изделием;

- остальная документация поставляется с первым изделием в одном экземпляре

на партию изделий:

- упаковочный лист – один экземпляр вкладывается внутрь каждого грузового места во влагонепроницаемом пакете, второй экземпляр прикрепляется снаружи грузового места.

6. Гарантии поставщика

Указываются гарантийные сроки и условия соблюдения гарантии в соответствии с ТУ и контрактом

7. Консервация

Таблица 7. Сведения о консервации

| Заполняется в соответствии с ГОСТ 2.610-2006 Раздел должен содержать данные о консервации, переконсервации и расконсервации, дату проведения, срок действия и данные лица, ответственного за консервацию, переконсервацию и расконсервацию . |  |
| --- | --- |
| Дата | Указывается дата проведения |
| Наименование работы | Указывается вариант защиты, например, «консервация ВЗ-1 по ГОСТ 9.014-78 |
| Срок действия, годы | Указывается кол-во лет |
| Должность, фамилия, подпись контролера |  |

8. Свидетельство об упаковывании

Указывается вид упаковки по ГОСТ 9.014-78 в соответствии с ТУ и контрактом. Указанные сведения подписываются ответственными за упаковывание лицами.

9. Перечень отклонений от технической документации

Таблица 9. Перечень отклонений от технической документации

| Прикладываются Отчеты о несоответствии и технические решения. Указываются только отклонения, исправление которых признано нецелесообразным или отклонения, которые исправлялись нестандартными методами |  |
| --- | --- |
| Наименование и обозначение детали, сборочной единицы |  |
| Краткое содержание отклонения, несоответствия |  |
| Номер отчета о несоответствии, технического решения | В случае, если по требованию нормативной документации он оформлялся) |

10. Заключение

__________________ (наименование оборудования), зав.№  ________________

изготовлен в соответствии с ПНАЭ Г-7-008-89, НП-068-05 и конструкторской документацией (Технические условия) и признан годным для эксплуатации с параметрами, указанными в настоящем паспорте.

Расчет на прочность ____________ выполнен в  соответствии с «Нормами расчета на прочность арматуры и трубопроводов АЭУ ПНАЭ Г-7-002-86»

Изготовление арматуры зав. № ____________ чертеж № ________ по ТУ ____________ велось под надзором по плану качества № ________________.

Начальник ОТК   МП    _____________                   _________________            __________

личная подпись                                расшифровка подпись                   год, месяц, число

Руководитель предприятия

МП              _____________                        _____________                 _________

личная подпись                                расшифровка подпись                   год, месяц, число

11. Сведения об утилизации

Таблица 11. сведения об утилизации арматуры

| Дата | Сведения об утилизации | Примечание |
| --- | --- | --- |

Лист регистрации изменений

| Изм.№ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номера листов (страниц) | Измененных | указывают номера листов (страниц) соответственно измененных, замененных, добавленных и аннулированных по данному ИИ |
|  | Замененных |  |
|  | Новых |  |
|  | Аннулированных |  |
| Всего листов (стр.) |  | заполняют в случае заполнения граф «Номера листов (страниц) новых» и (или) «Номера листов (страниц) аннулированных», в остальных случаях графу прочеркивают |
| № докум. |  | заполняют аналогично графам таблицы изменений по ГОСТ 2.104 |
| Вх, № сопров. докум. и дата |  | заполняют при внесении изменений в эксплуатационные и ремонтные документы в соответствии с правилами, установленными ГОСТ 2.603. В остальных случаях графу прочеркивают или в ЛР не предусматривают. |
| Подпись |  | заполняют аналогично графам таблицы изменений по ГОСТ 2.104 |
| Дата |  | заполняют аналогично графам таблицы изменений по ГОСТ 2.104 |

Лист регистрации изменений (ЛР) включают в общее количество листов (страниц) документа и помещают последним листом документа.

При замене всех листов подлинника в ЛР не воспроизводят номера изменений и другие данные, относящиеся ко всем ранее внесенным в документ изменениям.