# Реконструкция системы теплоснабжения производственной базы

# ОАО «СПб «ИЗОТОП»

# Ленинградская обл., Всеволожский район,

# г.п. Кузьмоловский, ст. Капитолово

# Котельная автоматизированная

# мощностью 6,4МВт

# ПРОЕКТНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

# Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании,

# о сетях инженерно-технического обеспечения,

# перечень инженерно-технических мероприятий,

# содержание технологических решений»

# Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»

# Книга 1 «Тепловые сети»

# 2803/ЭИ-КОТ-ИОС-ТС

# ТОМ 5.4.1

# ООО «Электростандарт»

# Реконструкция системы теплоснабжения производственной базы

# ОАО «СПб «ИЗОТОП»

# Ленинградская обл., Всеволожский район,

# г.п. Кузьмоловский, ст. Капитолово

# Котельная автоматизированная

# мощностью 6,4МВт

# ПРОЕКТНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

# Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании,

# о сетях инженерно-технического обеспечения,

# перечень инженерно-технических мероприятий,

# содержание технологических решений»

# Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»

# Книга 1 «Тепловые сети»

# 2803/ЭИ-КОТ-ИОС-ТС

# ТОМ 5.4.1

| # Генеральный Директор |  | # Г.МАТВЕЕВ |
| --- | --- | --- |
| # Главный инженер проекта |  | # Г.ГАЛУСТЯН |

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами. Пожарная и взрывная и электро- безопасность обеспечивается при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий и регламентированных правил.

# Право на проектирование предоставлено:

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО -П-145-04032010 от 08.04.2011 г.

# Главный инженер проекта                                                                           Г  ГАЛУСТЯН

# СОДЕРЖАНИЕ

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 2803/ЭИ-КОТ-ИОС-ОВ.С | # Содержание |  |
| 2803/ЭИ-КОТ .СП | # Состав проекта |  |
| 2803/ЭИ-КОТ–ИОС-ОВ.ПЗ | # Пояснительная записка |  |
| # 1 | # Общая часть |  |
| # 1.1 | # Краткие сведения о проектируемой котельной |  |
| # 1.2 | # Цель строительства котельной |  |
| # 1.3 | # Основания для разработки проекта |  |
| # 1.4 | # Климатические данные и микроклимат помещений |  |
| # 1.5 | # Потребители теплоты. Тепловые нагрузки |  |
| # 2 | # Нормативные документы |  |
| # 3 | # Тепловые сети |  |
| # 4 | # Указания к монтажу |  |
| # 5 | # Промывка трубопроводов водяных тепловых сетей |  |
|  | # ЧЕРТЕЖИ: |  |
| # 2803/ЭИ-КОТ –ИОС-ТС лист 1 | План тепловых сетей |  |
| # 2803/ЭИ-КОТ –ИОС-ТС лист 2 | Схема тепловых сетей |  |
| # 2803/ЭИ-КОТ –ИОС-ТС лист 3 | Разрезы 1-1, 2-2, 3-3 |  |
| # 2803/ЭИ-КОТ –ИОС-ТС лист 4 | Узел теплофикационный 1 |  |
| # 2803/ЭИ-КОТ –ИОС-ТС лист 5 | Узел теплофикационный 2 |  |
| # 2803/ЭИ-КОТ –ИОС-ТС лист 6 | Таблица тепловых нагрузок. Таблица гидравлического расчета. |  |
| Обозначение | Наименование | Примечание |
|  | # ПРИЛОЖЕНИЯ: |  |
| 2803/ЭИ-КОТ -ТС.СО | # Спецификация оборудования | # На 2 листах |
| Приложение 1 | # Техническое задание |  |
| Приложение 2 | Технические условия |  |

# СОСТАВ ПРОЕКТА

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Том 1 | 2803/ЭИ-КОТ -ОПЗ | Общая пояснительная записка. |  |
| Том 2 | 2803/ЭИ-КОТ -ПЗУ | Схема планировочной организации земельного участка. |  |
| Том 3 | 2803/ЭИ-КОТ -АР | Архитектурные решения. |  |
| Том 4.1 | 2803/ЭИ-КОТ -КР-КЖ | Конструктивные и объемно-планировочные решения. Конструкции железобетонные (котельная) |  |
| Том 4.2 | 2803/ЭИ-КОТ -КР-КЖ1 | Конструктивные и объемно-планировочные решения Конструкции железобетонные (теплосеть) |  |
| Том 4.3 | 2803/ЭИ-КОТ -КР-КМ | Конструктивные и объемно-планировочные решения. Конструкции металлические (котельная) |  |
| Том 4.4 | 2803/ЭИ-КОТ -КР-КМ1 | Конструктивные и объемно-планировочные решения. Дымовая труба. |  |
| Том 5.1 | 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-ТМ | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Тепломеханические решения котельной. |  |
| Том 5.2 | 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-ЭС | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Система электроснабжения. |  |
| Том 5.2.1 | 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-ЭС1 | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Внешнее электроснабжение. |  |
| Том 5.3 | 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-ВК | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Водоснабжение и водоотведение. |  |
| Том 5.3.1 | 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-ВК1 | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Наружные системы водоснабжения и водоотведения. |  |
| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| Том 5.4 | 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-ОВ | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. |  |
| Том 5.4.1 | 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-ТС | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Тепловые сети. |  |
| Том 5.5 | 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-ГСВ | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Система газоснабжения. |  |
| Том 5.6 | 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-ТХ | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Система аварийного топливоснабжения |  |
| Том 5.7 | 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-АК | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Автоматизация комплексная. |  |
| Том 5.8 | 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-СС | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Сети связи. |  |
| Том 6 | 2803/ЭИ-КОТ -ПОС | Проект организации строительства. |  |
| Том 7 | 2803/ЭИ-КОТ -ООС | Перечень мероприятий по охране окружающей среды. |  |
| Том 7.1 | 2803/ЭИ-КОТ –ООС.ПС | Перечень мероприятий по охране окружающей среды на период строительства. |  |
| Том 8 | 2803/ЭИ-КОТ -ПБ | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |
| Том 9 | 2803/ЭИ-КОТ -ГОЧС | Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС. |  |
| Том 10 | 2803/ЭИ-КОТ -ЭЭФ | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности |  |
|  |  | и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых |  |
|  |  | энергетических ресурсов. |  |

- Общая часть

1.1  Краткие сведения о проектируемой котельной.

Разрабатываемые в настоящем проекте основные технические решения автоматизированной котельной мощностью 6,4MВт. В соответствии с требованием СНиП по надежности тепло- и электроснабжения отнесены ко II категории. Для размещения оборудования котельной  предполагается использование вновь проектируемого здания.  Помещение котельной согласно СНиП в категории производства по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности относится к категории «Г», по степени огнестойкости здания к III категории.

Площадь котельного  зала составляет – 175,7м²; объем котельного зала –1378,9 м³; размеры в плане – 15,0х12,0 м; высота  – 6,3м;  площадь остекления –43,36м², при необходимой площади остекления 41,37м2; пол - усиленный; из помещения котельного зала  предусмотрено два  рассредоточенных  эвакуационных выхода непосредственно на улицу.

  - Цель строительства котельной.

Целью строительства  котельной является обеспечение тепловой энергией (отопление, вентиляция, ГВС) существующего производственного терминала ОАО «СПб «ИЗОТОП», расположенного по адресу : Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ст. Капитолово.

По результатам предпроектной проработки и в соответствии с техническим заданием Заказчика определена  суммарная нагрузка (теплопроизводительность) котельной в размере 6400 кВт.

  - Основания для разработки проекта

Настоящий проект выполняется на основании договора на проектирование  с ОАО «СПб «ИЗОТОП» и в соответствии с Техническим заданием на проектирование по теме: «Реконструкция системы теплоснабжения производственного терминала ОАО «СПб «ИЗОТОП» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ст. Капитолово».

Юридическим обоснованием разработки проекта является Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО –П-145-04032010  от 08 апреля 2011г. (Приложение № 13).

Технические решения, принятые в проекте, не подлежат проверке на патентную чистоту (СНиП 11-01-94). Вынужденные отступления от действующих нормативов, возникающие в процессе строительства, необходимо ДО НАЧАЛА МОНТАЖНЫХ РАБОТ, согласовать с надзорными организациями и организациями-разработчиками документов.

За процессом строительства и выполнения монтажных работ должен вестись авторский, технический и государственный (инспекции ФГПН, УГПС, Минтопэнерго и пр.) надзор.

Эксплуатирующей организации необходимо обеспечить страховую ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей природной среде (ст. 6 Федерального закона о «Промышленной безопасности опасных производственных объектов»), в соответствии с «Методическими рекомендациями по внедрению обязательного страхования ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта», утвержденным Министерством финансов России по согласованию с ГГТН России, МЧС России, а также во исполнение письма ГГТН России от 25.04.98 за № 01-17/116.

  - Климатические данные и микроклимат помещений

В соответствии с заданием и нормами СНиП 23-01-99 и II-35-76* для проектируемой системы приняты следующие расчетные параметры:

наружная температура воздуха - минус 26˚С;

температура воздуха в котельном зале – плюс 12˚С;

число часов работы систем в сутки - 24часа/сут;

продолжительность отопительного периода - 220 дней;

продолжительность работы системы ГВС     - 365 дней;

температурный режим теплоносителя котлового контура  95-70˚С;

температурный режим теплоносителя контура теплосети 95-70˚С;

нормативный скоростной напор ветра для II географического района по СНиП 2.01.07-85*-Wо=0,3 кПа;

нормативная снеговая нагрузка для III географического района по СНиП 2.01.-85*-

Sо=1,0 кПа;

глубина промерзания  - 1.4 м;

грунты естественного основания приняты по данным ГУП “Трест ГРИИ”;

за относительную отм. 0.000 принят уровень чистого пола проектируемого котельного зала.

В помещениях котельной предусматривается подготовка воздуха и его кондиционирование в соответствии с их назначением и требованиями СНиП.

  - Потребители теплоты. Тепловые нагрузки.

Потребителями тепловой энергии, вырабатываемой котельной в соответствии с техническим заданием и исходными данными представленными Заказчиком определены:

а) система отопления                     –  2053,2 кВт;

б) система вентиляции                   –  3601,3 кВт;

в) система ГВС                                –  579 кВт;

г)  собственные нужды котельной   -    105 кВт;

Суммарная тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии (без учета потерь в тепловых  сетях предприятия) составляет  6338,5кВт, а с учетом потерь в сетях (1%)  6400 кВт.

Собственные нужды котельной (отопление) решены за счет теплоизбытков с поверхности котлоагрегатов, трубопроводов, газоходов и приборов отопления.

2. Нормативные документы

Проект разработан в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

1. СНиП 23-01-97 “Строительная климатология и геофизика”.

2. СНиП 41-02-2003    “Тепловые сети”.

3. СНиП 2.04.12-86 "Расчет на прочность стальных трубопроводов".

4. СНиП 41-03-2003 “ Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов”

5. СНиП 31-03-2001 “Производственные здания”.

6. СНиП 41-01-2003* “Отопление, вентиляция и кондиционирование”.

7. СН 174 -75 “Инструкция по проектированию энергоснабжения промышленных предприятий”

8. СН 245-71 “Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий”.

9. СНиП 3.05.07 -85 “Системы автоматизации”.

10. ГОСТ 21.402-83 “Антикоррозийная защита газоходов и трубопроводов”.

11. ГОСТ 21.101-97 "Основные требования к проектной и рабочей документации".

3.Тепловые сети.

Существующее теплоснабжение ОАО «СПб «ИЗОТОП» осуществляется от котельной ОАО «Водотеплоснаб», расположенной на соседней территории ГИПХ, в 400 м от границы ОАО «СПб «ИЗОТОП» по тепловым сетям, проложенным по эстакаде к ЦТП ОАО «СПб «ИЗОТОП». Внутриплощадочные тепловые сети ОАО «СПб «ИЗОТОП»  от ЦТП до потребителей преимущественно проложены по эстакаде и внутри существующих зданий.

Узел учета тепловой энергии расположен на территории ОАО «СПб «ИЗОТОП» в ЦТП (лит.К2).

Настоящий  проект предусматривает прокладку тепловых сетей от проектируемой котельной до существующего ЦТП  производственной базы ОАО "СПб"ИЗОТОП " в соответствии с техническими условиями N 207/3611 от 27.10.2011 г..

Подключение в существующем ЦТП определить по месту.

Теплоносителем  для нужд отопления и вентиляции является вода с температурой 95-70C,  горячей воды - с температурой 65-40C . Теплосеть принята 4-х трубная.

Прокладка теплосети  принята надземная на низких опорах.

Компенсация  тепловых  удлинений  решена  за  счет  самокомпенсации.

Слив из низших точек теплосети принят в промежуточный колодец (ПК) V=3 м3 с последующим отводом воды передвижными насосами в систему канализации. Температура сбрасываемой воды должна быть снижена до 40 °С. Объем колодца определен исходя из объема воды в наибольшем из проектируемых трубопроводов теплосети (Ду250).

В верхних точках теплосети предусмотрены воздушники.

Трубопроводы изолируются минераловатными цилиндрами  фирмы PAROC c покровным слоем из оцинкованной стали ГОСТ 14918-80.

Для определения диаметра теплосети в проекте выполнен гидравлический расчет на первый участок вновь прокладываемой тепловой сети от котельной до точки врезки в существующие сети. Согласно расчетом принят диаметр тепловой сети Ду250 для отопления и вентиляции, Ду 70 и Ду 40 для ГВС.

Для защиты наружной поверхности труб  от коррозии применяется масляно- битумное покрытие в два слоя по грунту ГФ-021.

Расчетная  температура  на  отопление   минус  260С.

Монтаж трубопроводов  производить  в  соответствии  с  требованиями  СНИП 3.05.03-85 «Тепловые сети» и  “Правилами  устройства  и  безопасной  эксплуатации трубопроводов  пара  и  горячей  воды”  Госгортехнадзора. Трубопроводы подвергнуть гидравлическому  испытанию  на  давление  Рпр1.6 МПа (16кгс/см2). Сварку  труб  выполнить  по  действующим  нормам  Госгортехнадзора электродами  Э-42  ГОСТ 9467-75. Трубы  приняты  стальные  электросварные по ГОСТ10704-91 из  стали  Б20 ГОСТ  10705-80. Арматура  отключающая, сливная  - стальная.

4. Указания к монтажу

Монтаж трубопроводов  производить  в  соответствии  с  требованиями  СНИП 3.05.03-85 «Тепловые сети» и  “Правилами  устройства  и  безопасной  эксплуатации трубопроводов  пара  и  горячей  воды”  Госгортехнадзора. Трубопроводы подвергнуть гидравлическому  испытанию  на  давление  Рпр1.6 МПа (16кгс/см2). Сварку  труб  выполнить  по  действующим  нормам  Госгортехнадзора электродами  Э-42  ГОСТ 9467-75. Трубы  приняты  стальные  электросварные по ГОСТ10704-91 из  стали  Б20 ГОСТ  10705-80. Арматура  отключающая, сливная  - стальная.

5. Промывка трубопроводов водяных тепловых сетей

Трубопроводы  тепловых сетей до пуска их в эксплуатацию после монтажа, капитального ремонта  с заменой участков трубопроводов подвергаются очистке:

- водяные сети в закрытых системах теплоснабжения - гидропневматической промывке;

Для промывки закрытых  систем теплоснабжения допускается использовать воду из питьевого или технического водопровода, после промывки вода из трубопроводов удаляется.