# Реконструкция системы теплоснабжения производственной базы  ОАО «СПб «ИЗОТОП»

# Ленинградская обл., Всеволожский район,

# г.п. Кузьмоловский, ст. Капитолово

# Котельная автоматизированная

# мощностью 6,4МВт

# ПРОЕКТНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

# Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании,

# о сетях инженерно-технического обеспечения,

# перечень инженерно-технических мероприятий,

# содержание технологических решений»

# Подраздел 5 «Система газоснабжения»

# Книга 1  «Система газоснабжения внутреннаяя»

# 2803/ЭИ-КОТ-ИОС-ГCВ

# ТОМ 5.5.1

# ООО «Электростандарт»

# Реконструкция системы теплоснабжения производственной базы  ОАО «СПб «ИЗОТОП»

# Ленинградская обл., Всеволожский район,

# г.п. Кузьмоловский, ст. Капитолово

# Котельная автоматизированная

# мощностью 6,4МВт

# ПРОЕКТНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

# Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании,

# о сетях инженерно-технического обеспечения,

# перечень инженерно-технических мероприятий,

# содержание технологических решений»

# Подраздел 5 «Система газоснабжения»

# Книга 1  «Система газоснабжения внутреннаяя»

# 2803/ЭИ-КОТ-ИОС-ГСВ

# ТОМ 5.5.1

| # Генеральный Директор |  | # Г.МАТВЕЕВ |
| --- | --- | --- |
| # Главный инженер проекта |  | # Г.ГАЛУСТЯН |

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами. Пожарная и взрывная и электро- безопасность обеспечивается при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий и регламентированных правил.

# Право на проектирование предоставлено:

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО -П-145-04032010 от 08.04.2011 г.

# Главный инженер проекта                                                                           Г  ГАЛУСТЯН

# СОДЕРЖАНИЕ

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 2803/ЭИ-КОТ-ИОС-ГСВ.С | # Содержание | # 2-3 |
| 2803/ЭИ-КОТ .СП | # Состав проекта | # 4-5 |
| 2803/ЭИ-КОТ–ИОС-ГСВ.ПЗ | # Пояснительная записка |  |
| # 1 | # Общая часть |  |
| # 1.1 | # Краткие сведения о проектируемой котельной |  |
| # 1.2 | # Цель строительства котельной |  |
| # 1.3 | # Нормативные документы |  |
| # 1.4 | # Исходные данные для выполнения проектной документации |  |
| # 1.5 | # Сведения об оформлении решения об установлении видов и лимитом топлива для установок, потребляющих топливо |  |
| # 1.6 | # Характеристика источника газоснабжения |  |
| # 1.7 | Сведения о типе и количестве установок, потребляющих топливо |  |
| # 1.8 | Обоснование топливного режима |  |
| # 1.9 | Технические решения по обеспечению учета и контроля расхода газа |  |
| # 1.10 | Обоснование применяемых систем автоматического регулирования и контроля |  |
| # 1.11 | Обоснование выбора прохождения газопроводов |  |
| # 1.12 | Технические решения защиты стального газопровода от коррозии |  |
| # 1.13 | Описание способов контроля температуры и состава сгорания газа |  |
| Обозначение | Наименование | Примечание |
| # 1.14 | Описание технических решений по обеспечению теплоизоляции ограждающих поверхностей агрегатов и теплопроводов |  |
| # 1.15 | # Перечень сооружений аварийного топливного хозяйства |  |
| # 1.16 | # Монтажные указания |  |
| # 1.17 | # Указания мер безопасности |  |
|  | # ЧЕРТЕЖИ: |  |
| # 2803/ЭИ-КОТ –ИОС-ГCВ лист 1 | План с сетями газа |  |
| # 2803/ЭИ-КОТ –ИОС-ГСВ лист 2 | Схема с сетями газа |  |
| # 2803/ЭИ-КОТ –ИОС-ГСВ лист 3 | Газовая линейка горелки WM-GL 20/3-A ,1/2», исп. ZM-T |  |
|  | # ПРИЛОЖЕНИЯ: |  |
| 2803/ЭИ-КОТ -ГСВ.СО | # Спецификация оборудования |  |
| Приложение | # Техническое задание на проектирование |  |
| Приложение | Сертификат соответствия на котлы водогрейные VITOPLEX 200 тип SX2 |  |
| Приложение | Разрешение Федеральной службы по техническому надзору на котлы водогрейные VITOPLEX 200 |  |
| Приложение | # Сертификат соответствия на горелки газовые Weishaupt |  |
| Приложение | # Разрешение Федеральной службы по техническому надзору на горелки Weishaupt |  |
| Приложение | # Сертификаты соответствия на арматуру «BROEN» |  |
| Приложение | # Разрешение на арматуру «BROEN» |  |
| Приложение | # Разрешение на применение фильтра газовогоФН «ТермоБрест» |  |
| Приложение | # Разрешение на применение клапана эл.магнитного ВН «ТермоБрест» |  |
| Приложение | # Сертификаты соответствия на фильтра газовогоФН «ТермоБрест» |  |
| Приложение | # Сертификаты соответствия на клапана эл.магнитного ВН «ТермоБрест» |  |
| Приложение | # Технические условия ОАО «Леноблгаз» |  |
|  | # №2/20/2/3554/128 от 16.11.20011 |  |
| Приложение | # Сертификаты соответствия на счетчики газа типа ГС |  |
| Приложение | # Разрешение на применение счетчиков газа типа |  |
| Приложение | # ОАО «ГАЗПРОМ» №06/1440-3288 от 20.09. 11 |  |
| Приложение | # ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» №10/12924 от 05.07.2011 |  |
| Приложение | # ЗАО ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» № ВК-20-01/9518 от 23.08.2011 |  |
| Приложение | # Комитет по ЭК и ЖКХ №ВС-3192/11-0-1 от 15.07.2011 |  |
| Приложение | # Техническое задание на проектирование |  |
| Приложение | # Технические условия на узлы учета «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» №23/3381 от 20.03.2012 |  |

# СОСТАВ ПРОЕКТА

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Том 1 | 2803/ЭИ-КОТ -ОПЗ | Общая пояснительная записка. |  |
| Том 2 | 2803/ЭИ-КОТ -ПЗУ | Схема планировочной организации земельного участка. |  |
| Том 3 | 2803/ЭИ-КОТ -АР | Архитектурные решения. |  |
| Том 4.1 | 2803/ЭИ-КОТ -КР-КЖ | Конструктивные и объемно-планировочные решения. Конструкции железобетонные (котельная) |  |
| Том 4.3 | 2803/ЭИ-КОТ -КР-КМ | Конструктивные и объемно-планировочные решения. Конструкции металлические (котельная) |  |
| Том 4.4 | 2803/ЭИ-КОТ -КР-КМ1 | Конструктивные и объемно-планировочные решения. Дымовая труба. |  |
| Том 5.1 | 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-ТМ | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Тепломеханические решения котельной. |  |
| Том 5.2.1 | 2803/ЭИ-КОТ-ИОС-ЭС-ЭМ | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Система электроснабжения. (Электрооборудование) |  |
| Том 5.2.2 | 2803/ЭИ-КОТ-ИОС-ЭС-ЭCН | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Система электроснабжения. (Внешнее электроснабжение) |  |
| Том 5.3 | 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-ВК | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Водоснабжение и водоотведение. |  |
| Том 5.3.1 | 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-ВК1 | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Наружные системы водоснабжения и водоотведения. |  |
| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| Том 5.4 | 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-ОВ | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. |  |
| Том 5.4.1 | 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-ТС | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Тепловые сети. |  |
| Том 5.5.1 | 2803/ЭИ-КОТ-ИОС-ГСВ | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Система газоснабжения внутренняя |  |
| Том 5.5.2 | 2803/ЭИ-КОТ-ИОС-ГСН | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Система газоснабжения наружная |  |
| Том 5.6 | 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-ТХ | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Система топливоснабжения |  |
| Том 5.7 | 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-АК | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Автоматизация комплексная. |  |
| Том 5.8 | 2803/ЭИ-КОТ –ИОС-СС | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Сети связи. |  |
| Том 5.8.1 | 2803/ЭИ-КОТ-ИОС-ПС | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Сети связи. Автоматическая установка охранно-пожарной сигнализации. |  |
| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| Том 6 | 2803/ЭИ-КОТ -ПОС | Проект организации строительства. |  |
| Том 7 | 2803/ЭИ-КОТ -ООС | Перечень мероприятий по охране окружающей среды. |  |
| Том 7.1 | 2803/ЭИ-КОТ –ООС.ПС | Перечень мероприятий по охране окружающей среды на период строительства. |  |
| Том 8 | 2803/ЭИ-КОТ -ПБ | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |
| Том 9 | 2803/ЭИ-КОТ -ГОЧС | Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС. |  |
| Том 10 | 2803/ЭИ-КОТ -ЭЭФ | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности |  |
|  |  | и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых |  |
|  |  | энергетических ресурсов. |  |
| Том 11 | 2803/ЭИ-КОТ -СМ | Смета на строительство объектов капитального строительства |  |

- Общая часть

1.1  Краткие сведения о проектируемой котельной.

Разрабатываемые в настоящем проекте основные технические решения автоматизированной котельной мощностью 6,4MВт. В соответствии с требованием СНиП по надежности тепло- и электроснабжения отнесены ко II категории. Для размещения оборудования котельной  предполагается использование вновь проектируемого здания.  Помещение котельной согласно СНиП в категории производства по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности относится к категории «Г», по степени огнестойкости здания к III категории.

Автоматизированная котельная предназначена для работы на природном газе  и дизельном топливе.

Площадь котельного  зала составляет – 180,0м²; объем котельного зала –1378,9 м³; размеры в плане – 15,0х12,0 м; высота  – 6,3м;  площадь остекления –43,36м², при необходимой площади остекления 41,37м2; пол - усиленный; из помещения котельного зала  предусмотрено два  рассредоточенных  эвакуационных выхода непосредственно на улицу.

  - Цель строительства котельной.

Целью строительства  котельной является обеспечение тепловой энергией (отопление, вентиляция, ГВС) существующего производственного терминала ОАО «СПб «ИЗОТОП», расположенного по адресу : Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ст. Капитолово.

По результатам предпроектной проработки и в соответствии с техническим заданием Заказчика определена  суммарная нагрузка (теплопроизводительность) котельной в размере 6400 кВт.

1.3 Нормативная литература

Проект газоснабжения проектируемой котельной для существующего производственного терминала ОАО «СПб «ИЗОТОП», расположенного по адресу : Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ст. Капитолово выполнен в соответствии со следующими  нормативными документами:

- СНиП  II –35 – 76 «Котельные установки»;

- СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы»;

- ПР 50.2.019-96 «Количество природного газа»;

- ПБ-12 –529 –03  «Правила безопасности в газовом хозяйстве»;

- ППБ-01-93 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;

- «Правила устройства электроустановок » ПУЭ, 6 издание, переработанное и дополненное с изменениями. ( Главгосэнергонадзор  РФ 1998 г.);

- Инструкции по проектированию электроустановок систем автоматизации технологических процессов ВСН205-84;

- ГОСТ 14202-69 «Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска».

- СниП 3-05-05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы».

1.4 Исходные данные для выполнения проектной документации

Настоящий проект выполняется на основании договора на проектирование  с ОАО «СПб «ИЗОТОП» и в соответствии с Техническим заданием на проектирование по теме: «Реконструкция системы теплоснабжения производственного терминала ОАО «СПб «ИЗОТОП» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ст. Капитолово» и техническими условиями   подключения к газораспределительным сетям 2/20/2-1682/10 от 10.06.2011.

Юридическим обоснованием разработки проекта является Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО –П-145-04032010  от 08 апреля 2011г. (Приложение № 13).

Технические решения, принятые в проекте, не подлежат проверке на патентную чистоту (СНиП 11-01-94). Вынужденные отступления от действующих нормативов, возникающие в процессе строительства, необходимо ДО НАЧАЛА МОНТАЖНЫХ РАБОТ, согласовать с разработчиками  проектной документации.

За процессом строительства и выполнения монтажных работ должен вестись авторский, технический и государственный (инспекции ФГПН, УГПС, Минтопэнерго и пр.) надзор.

Эксплуатирующей организации необходимо обеспечить страховую ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей природной среде (ст. 6 Федерального закона о «Промышленной безопасности опасных производственных объектов»), в соответствии с «Методическими рекомендациями по внедрению обязательного страхования ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта», утвержденным Министерством финансов России по согласованию с ГГТН России, МЧС России, а также во исполнение письма ГГТН России от 25.04.98 за № 01-17/116.

1.5 Сведения об оформлении решения  об установлении видов  и лимитом топлива для установок,  потребляющих топливо

Проект  газопровода  к проектируемой водогрейной котельной 	 выполнен на основании:

- технические  условий  №  2/20/2/3554/128  от   16.11. 2011,  выданных ОАО «ЛЕНОБЛГАЗ»;

- о выдаче согласования ОАО «ГАЗПРОМ» №ВК-20-01/9518 от 23.08.2011г ОАО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» ;

- о технической возможности использования  природного газа ОАР «ГАЗПРОМ» №06/1440-3288 от 20.09.11;

- о технической возможности подачи  природного газа ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» №10/12924 от 05.07.2011   на строительство котельной.

Объем природного газа, согласно №ВК-20-01/9518 от 23.08.2011г ОАО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»  составляет 2.01млн.м3/год (2.296тыс.тут.в год).

1.6 Характеристика источника газоснабжения

Газоснабжение проектируемой  котельной расположенной в промзоне п.Кузьмоловский (ст. Капитолово), д.5, согласно технических условий №  2/20/2/3554/128  от   16.11. 2011,  выданных ОАО «ЛЕНОБЛГАЗ», осуществляется от существующего распределительного газопровода среднего давления, подходящего  на промзону п. Кузьмоловский (ст. Капитолово) вблизи расположения предприятия ОАО «СПб «Изотоп» и получающего газ от ГРС «Кузьмолово».

Характеристика газа:

Компонентный состав, об. %

- метан - 97.472

- этан -  0.816

- пропан - 0.333

- И-бутан - 0.036

- Н-бутан - 0.041

- И-пентан - 0.036

- Н-пентан - 0.036

- неопентан –

- гексаны – 0.005

- азот - 1.160

- диоксид углерода – 0.105

- кислород-0.016

Низшая теплота  сгорания – 8000 ккал/нм3, плотность 0.681кг/нм3.

  - Сведения  о типе и количестве установок,  потребляющих топливо

В проектируемой котельной предусмотрена установка четырех водогрейных котлов VITOPLEX 200, тип SX2A оборудованные комбинированными  горелками WЕISHAUPT WM-GL 20/3-A 1» исп. ZM-Т.

Технические данные водогрейного котла «VITOPLEX 200 тип. SX2A».

Таблица 1

|  | Наименование | Ед. изм | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплопроизводительность | Квт (Гкал/ч) | 1600 (0,1378) |
| 2 | Коэффициент полезного действия | % | 0,95 |
| 3 | Диапазон давления газа, обеспечивающий паспортную производительность котла | мбар | 250-4000 |
| 4 | Расход газа | нм3/ч | 181.05 |
| 5 | Температура уходящих газов | 0С | 195 |
| 6 | Температура нагрева воды | 0С | До 95 |
|  | Присоединительные размеры к горелке | мм |  |
| 7 | Природный газ |  | 57х3,5 |
| 8 | Дымоход |  | 400 |

Установочная мощность котельной составляет 6.40 МВт.

Котлы оснащаются комбинированными горелками фирмы Weishaupt WM-GL20/3-A, исп. ZM-T  сертификаты соответствия с приложением № POCCDE. МГ03. В000339 на горелки газовые и комбинированные, части и принадлежности к ним от 06.04.2010г., срок действия по 06.04.2013г.; разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному  надзору  с приложением на горелочные устройства с комплектующими и запчастями за № РРС ОО - 39588 от 30.07.2010 г., срок действия разрешения до 30.07.2015 г.

Газовая рампа, входящая в поставку каждой горелки, состоит из регулятора давления, реле максимального давления газа, двойного магнитного клапана, газового фильтра и двух быстродействующих магнитных клапана (см. лист ГСВ- 3 и 4).

Подача газа в котельную осуществляется по газопроводу среднего давления Ду 100.

В котельной на газопроводе предусматривается установка термозапорного клапана, фильтра, отсечного быстродействующего электромагнитного газового клапана серии ВН  Ду100 «ТЕРМОБРЕСТ» ВН4Н-3 с дистанционным приводом, работающий от датчика загазованности и датчика извещения пожара в котельной, схема представлена в разделе «Автоматизация комплексная» (том 5.7).

Скорость газа в  газопроводах среднего давления (до 3,0  кгс/см2 (0,3МПа) в проекте принимается до 15 м/с.

Расчетные расходы газа на котельную приведены  в  таблице  2 и 3.

Часовая потребность газа  на котельную        Таблица 2

| Наименование потребителей | Максимально-зимний режим tн.в.=-260С нм3/ч | Наиболее холодного месяца tн.в. =-7.80С нм3/ч | Летний режим (минимальный) нм3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Водогрейный котел VIESSMANN Марки VITOPLEX 200 тип. SX2A 4шт | 724.2 | 451.7 | 55.26 |

Суточная  потребность газа  на котельную   Таблица 3

| Наименование потребителей | Максимально-зимний режим tн.в.=-260С нм3/сут | Наиболее холодного месяца tн.в. =-7.80С нм3/ сут | Летний режим (минимальный) нм3/ сут |
| --- | --- | --- | --- |
| Водогрейный котел VIESSMANN Марки VITOPLEX 200 тип. SX2A 4шт | 17380.8 | 10840.8 | 1326.24 |

Годовой расход газа на котельную составляет 2010 тыс. м3/год.

Котельная представляет собой отдельно стоящее здание из легких металлоконструкций каркасного типа с обшивкой наружных поверхностей сендвичпанелями.

Несущие и ограждающие конструкции котельной имеют предел огнестойкости REI (более 0,75ч), предел распространения пламени по конструкции группы РП1  (равный нулю).

Котельная имеет естественное освещение и два непосредственный выход наружу, т.к. длина котельной более 12 м. Двери котельной открываются наружу.

Проектируемые котлы размещаются в помещении размерами 12,0х15,0м, высотой до низа строительных конструкций 6,65м. Уровень чистого пола находится на отм. 0.00. Площадь легкосбрасываемой конструкции (окон) составляет 43.36 м2, при необходимой площади 41,37 м2 (п. 4.16 СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения»).

Проектируемые газоходы от котлов «VITOPLEX 200 тип. SX2A» (Ду 400) подсоединены к самостоятельной дымовой трубе Ду 530 высотой  15. 0 м. На каждом газоходе котла предусмотрена установка взрывного клапана Ду 250. Газоходы разработаны в чертежах марки ТМ.

Вентиляция котельной - приточно–вытяжная, с естественным и механическим побуждением, обеспечивает трехкратный воздухообмен (том 5.4.1). Воздухообмен в котельной принят с учетом воздуха на горение.

1.8 Обоснование топливного режима

Топливный режим проектируемой котельной обоснован :

-письмом ОАО «ГАЗПРОМ»  №06/1440-3288 от 20.09.11,

-техническое задание на проектирование (изменение) от 01. 04.2011

-  письмо комитета по ЭК и ЖКХ Ленинградской области №ВС-3192/11-0-1 от 15.04.2011.

Основное топливо –  природный газ. Аварийное – дизельное топливо.

1.9 Описание технических решений по обеспечению учета и контроля расхода газа

Исходные данные для расчета счетчика:

-расход газа на максимально-зимний режим 724,0нм3/ч

-расход газа на минимальный летний режим 55.26нм3/ч

-расход газа на один котел 181.05нм3/ч

-давление (избыточное) 0,267Мпа

Vдействительное==199.1 м3/час

Vдействительное==15,2 м3/час

Vдействительное==49,8 м3/час

Коммерческий учет количества газа,  поступающего в котельную, производится газовым счетчиком RVG G160 Ду80 .

Максимальный измеряемый расход 250 м3/час, минимальный измеряемый расход 12.5 м3/час.

Счетчик газа оборудован электронным корректором объема газа ЕК 270 для приведения показателей к нормальным условиям.

Потери давления счетчика газа RVG G160 Ду80 составляют  300Па.

Предел относительной погрешности счетчика 1%.

На каждом котле проектом предусмотрены не комерческие счетчики газа RVG G40 Ду50. Максимальный измеряемый расход 65 м3/час, минимальный измеряемый расход 3.25 м3/час.

Для защиты работы счетчики газа RVG от динамических нагрузок, связанных с резким изменением величины расхода газа и величины рабочего давления устанавливается предохранительная шайба.

Автоматизацию узла учета газа смотри Том 5.7 «Автоматизация комплексная»

1.10 Обоснование применяемых систем автоматического регулирования и контроля

В проектируемой котельной предусмотрена система автоматизации, обеспечивающая безаварийную работу котла и газового оборудования. Предусмотрена передача сигналов о работе оборудования котельной, а также аварийных сигналов и сигнала загазованности на диспетчерский пункт. Все сигналы выводятся на диспетчерский щит.

Котел оборудуется  необходимыми  приборами  КИП,   автоматикой защиты и регулирования горения в объеме заводской поставки  и в соответствии с “Правилами безопасности в газовом хозяйстве”,  СНиП 42-01-2002 “Газораспределительные системы”, СНИП  II-35-76 «Котельные  установки», ПБ 10-574-03 “Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов”,  ПБ 10-573-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды».

Проект отвечает общим требованиям безопасности согласно  «Правил безопасности в газовом хозяйстве» ПБ 12-529-03,  ПУЭ «Правила устройства электроустановок», СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы». Помещение котельной, где расположено газопотребляющее оборудование, обеспечено соответствующей системой отопления, вентиляции, освещения и средствами пожаротушения в соответствии с Правилами пожарной безопасности для энергетических предприятий» РД 34.03301-87 (ППБ 139-87) приложение 4.

Установленное газопотребляющее оборудование оснащено, в соответствии с действующими нормами и правилами, необходимыми технологическими защитами, отключающими оборудование при аварийных ситуациях и осуществляющими звуковую и световую сигнализацию отклонений технологических параметров от нормы с подачей сигналов на щит управления  котлом  и диспетчерский пульт.

Проект КИП и автоматики газоснабжения проектируемой  котельной разработан на основании задания на проектирование от разработчиков раздела ГСВ и в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

В котельной предусмотрена система автоматизации, обеспечивающая безаварийную работу котла и газового оборудования (см. том 5.8 «Автоматизация комплексная»). Предусмотрена передача сигналов о работе оборудования котельной, а также аварийных сигналов и сигнала загазованности на диспечерский пункт (см. том «Сигнализация загазованности по метану СН4 и по СО»). Все сигналы выводятся на диспетчерский щит помещения охраны .

1.11 Обоснование выбора прохождения газопроводов

В проекте предусматривается прокладка газопроводов с учетом технологического оборудования и наименьшей их протяженности.

1.12 Технические решения защиты стального газопровода от коррозии

Для защиты газопроводов котельной от коррозии в соответствии со СНиП 42-01-2002 п. 4.8 предусматривается водостойкое лакокрасочное покрытие, состоящее из двух-трех слоев грунтовки ФЛ – ОЗК ГОСТ 9199-81 и двух слоев эмали ХВ-124 ГОСТ 10144-89. До окраски трубы необходимо зачистить ее до металлического блеска и обезжирить. Опознавательная окраска выполняется в соответствии с ГОСТ 14202-85.

1.13 Описание способов контроля температуры и состава сгорания газа

В проектируемой котельной предусмотрена установка четырех водогрейных котлов VITOPLEX 200, тип SX2A оборудованные комбинированными  горелками WЕISHAUPT WM-GL 20/3-A 1» исп. ZM-Т. Минимальное давление газа перед границей поставки газовой линейки горелкой котла должно составлять 250 мбар.

Состав сгорания газа:

-теоретический необходимый объем воздуха для сжигания 1кг топлива - 8.96 м3/м3;

- коэффициент избытка воздуха на входе в котел – α=1.15

Котлы оснащаются комбинированными горелками фирмы Weishaupt WM-GL20/3-A, исп. ZM-T  сертификаты соответствия с приложением № POCCDE. МГ03. В000339 на горелки газовые и комбинированные, части и принадлежности к ним от 06.04.2010г., срок действия по 06.04.2013г.; разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному  надзору  с приложением на горелочные устройства с комплектующими и запчастями за № РРС ОО - 39588 от 30.07.2010 г., срок действия разрешения до 30.07.2015 г.

Горелочное устройство представляет собой блочную горелку  обеспечивающую оптимальное горение во всем диапазоне изменения нагрузок за счет автоматического регулирования соотношения топливо-воздух, что обеспечивает экономичный режим работы горелки и снижает содержание вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу. Корпус горелки крепится к котлу на откидывающемся фланце, что упрощает ее техническое обслуживание.

1.14 Описание технических решений по обеспечению теплоизоляции ограждающих поверхностей агрегатов и теплопроводов

Проектом предусмотрена тепловая изоляция оборудования и трубопроводов котельной. Тепловая изоляция трубопроводов  выполняется каменноватными цилиндрами фирмы “Paroc”.  Покровный слой теплоизоляции трубопроводов выполнен из тонколистовой оцинкованной стали. Тепловая изоляция газоходов и дымовой трубы от котла выполняется матами минераловатными δ=100мм с покровным слоем из тонколистовой оцинкованной стали. Перед изоляцией трубопроводы окрашиваются грунтом ГФ-021 согласно ГОСТ 25129-82,   газоходы покрытаются эмалью КО-814 по ГОСТ 110166-74. Тип изоляционных конструкций соответствует требованиям СНиП II-35-76.  Неизолируемые («холодные») трубопроводы окрашиваются краской БТ-177 по грунтовке ГФ-021 за 2 раза и покрываются нитроэмалью технологических цветов в соответствии с ГОСТ.

1.15 Перечень сооружений резервного топливного хозяйства

Основное топливо –  природный газ. Аварийное – дизельное топливо.  В качестве аварийного запаса топлива принимается стальной подземный двустенный резервуар РГЗ-50 объемом 50 м3 разделенный перегородкой на 2 резервуара.

Основные параметры двустенных резервуаров       Таблица 4

| Обозна- чение | Объём, м³ | Диаметр, мм | Длина, мм | Количество опор, шт | Расстояние между опорами, мм | Масса* резервуара наземного, кг | Масса* резервуара подземного, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РГ 50 | 50 | 2788 | 9640 | 3 | 2230 | 7100 | 7600 |

К установке принимается насосная станция производительностью по ж/топливу 390 л/ч и электрической мощностью 1,5 кВт n=2900 об/мин. Число насосов, – два, без резерва (СНиП II-35-76* «Котельные установки» п.11.47).

В случае аварийного прекращения подачи газа в котельную надежность теплоснабжения будет обеспечиваться переводом котельной на аварийное топливо.

1.16 Монтажные указания

В соответствии с требованием п. 5.9.5 ПБ-12—529-03 газопроводы имеют систему продувочных газопроводов с отключающими устройствами и штуцерами для отбора проб в местах, определенных проектом.

Продувочные газопроводы в котельной выводятся самостоятельно выше кровли не менее 1м. Газопроводы, продувочные свечи и сбросные трубопроводы следует подсоединить к контуру заземления здания.

Вертикальные газопроводы в месте пересечения строительных конструкций прокладываются в футляре. Пространство между газопроводом и футляром должно заделываться просмоленной паклей. Конец футляра должен выступать на 3 см. Диаметр футляра для трубы 38х2,5 равен 45х2,5, а для трубы 32х2,5 равен 38х2,5.

Газопроводы в местах пересечения стен должны заключаться в футляры из стальных труб. Пространство между газопроводом и футляром должно заделываться просмоленной паклей и битумом, длина футляра при этом не должна превышать толщины стен. Концы футляра следует уплотнить эластичным материалом. (п 2.2.21 ПБ-12-529-03).

Газопроводы крепятся на подвесках обеспечивающих возможность осмотра и ремонта. Металлоконструкции для крепления и обслуживания газопроводов окрашиваются масляной краской в два слоя.

1.17 Указания мер безопасности

Проект котельной отвечает общим требованиям безопасности согласно «Правил безопасности в газовом хозяйстве» ПБ 12-368-00, ПУЭ «Правила устройства электроустановок», СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы». Помещение котельной, где расположено газопотребляющее оборудование, обеспечено соответствующей системой отопления, вентиляции, освещения и средствами пожаротушения в соответствии с Правилами пожарной безопасности для энергетических предприятий» РД 34.03301-87 (ППБ 139-87) приложение 4.

Установленное газопотребляющее оборудование оснащено, в соответствии с действующими нормами и правилами, необходимыми технологическими защитами, отключающими оборудование при аварийных ситуациях и осуществляющими звуковую и световую сигнализацию отклонений технологических параметров от нормы с подачей сигналов на щит управления  котлом и диспетчерский пульт.

Газопроводы, продувочные свечи котельной подсоединяются к контуру заземления здания, который должен проходить ежегодное освидетельствование.

Дирекции котельной необходимо заключить договор со специализированной организацией на сервисное обслуживание средств контроля загазованности в котельной.

При эксплуатации во избежание несчастных случаев и аварий запрещается  устранять  неисправности, разбирать и ремонтировать лицам не имеющим на это право.

Минимальное расстояние в свету между газопроводом, проложенному по стене здания и сооружений,  связи, проводного вещания и коммуникациями электроснабжения принято 500мм, согласно ПУЭ и с «Правилами техники безопасности при работах на кабельных линиях связи и проводного вещания».  При параллельной их прокладке расстояние должно составлять не менее 400мм.