# Реконструкция системы теплоснабжения производственной базы  ОАО «СПб «ИЗОТОП»

# Ленинградская обл., Всеволожский район,

# г.п. Кузьмоловский, ст. Капитолово

# Котельная автоматизированная

# мощностью 6,4МВт

# ПРОЕКТНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

# Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании,

# о сетях инженерно-технического обеспечения,

# перечень инженерно-технических мероприятий,

# содержание технологических решений»

# Подраздел 5 «Система газоснабжения»

# Книга 2  «Система газоснабжения наружная»

# 2803/ЭИ-КОТ-ИОС-ГСН

# ТОМ 5.5.2

# ООО «Электростандарт»

# Реконструкция системы теплоснабжения производственной базы  ОАО «СПб «ИЗОТОП»

# Ленинградская обл., Всеволожский район,

# г.п. Кузьмоловский, ст. Капитолово

# Котельная автоматизированная

# мощностью 6,4МВт

# ПРОЕКТНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

# Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании,

# о сетях инженерно-технического обеспечения,

# перечень инженерно-технических мероприятий,

# содержание технологических решений»

# Подраздел 5 «Система газоснабжения»

# Книга 2  «Система газоснабжения наружная»

# 2803/ЭИ-КОТ-ИОС-ГСН

# ТОМ 5.5.2

| # Генеральный Директор |  | # Г.МАТВЕЕВ |
| --- | --- | --- |
| # Главный инженер проекта |  | # Г.ГАЛУСТЯН |

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами. Пожарная и взрывная и электро- безопасность обеспечивается при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий и регламентированных правил.

# Право на проектирование предоставлено:

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ в области подготовки проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

СРО-П-145-04032010 от 08.04.2011 г.

# Главный инженер проекта                                                                           Г. ГАЛУСТЯН

# СОДЕРЖАНИЕ

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| # 2803/ЭИ-КОТ -ГСН .С | # Содержание |  |
| # 2803/ЭИ-КОТ -ГСН .СП | # Состав проекта |  |
| # 2803/ЭИ-КОТ -ГСН .ПЗ | # Пояснительная записка |  |
| # 1 | # Общая часть |  |
| # 1.1 | # Краткие сведения о проектируемой котельной |  |
| # 1.2 | # Цель строительства котельной |  |
| # 1.3 | # Нормативные документы |  |
| # 1.4 | # Исходные данные для выполнения проекта |  |
| # 2 | # Сведения об оформлении решения об установлении видов и лимитом топлива для установок, потребляющих топливо |  |
| # 3 | # Характеристика источника газоснабжения |  |
| # 4 | # Сведения о типе и количестве установок, потребляющих топливо |  |
| # 5 | # Обоснование топливного режима |  |
| # 6 | Описание технических решений по обеспечению учета и контроля расхода газа |  |
| # 7 | Обоснование применяемых систем автоматического регулирования и контроля |  |
| # 8 | # Описание способов контроля температуры и состава сгорания газа |  |
| # 9 | Описание технических решений по обеспечению теплоизоляции ограждающих поверхностей агрегатов и теплопроводов |  |
| # 10 | # Перечень сооружений резервного топливного хозяйства |  |
| # 11 | # Выбор трассы проектируемого газопровода |  |
| # 12 | # Характеристика проектируемого газопровода |  |
| 13 | # Перечень искусственных сооружений, пересечений, примыканий, инженерных коммуникаций |  |
| 14 | # Обоснование технических решений устройства электрохимической защиты стального газопровода от коррозии |  |
| 15 | # Сведения о средствах телемеханизации газораспределительных сетей , объектов их энергоснабжения и электропривода |  |
| 16 | # Перечень мероприятий по обеспечению безопасного функционирования объектов системы газоснабжения |  |
| 17 | # Монтажные указания |  |
|  | # ЧЕРТЕЖИ: |  |
| # 2803/ЭИ-КОТ -ГСН # лист 1 | План с сетями газа |  |
| # 2803/ЭИ-КОТ -ГСН # лист 2 | Разрез 1-1,2-2. |  |
|  | # ПРИЛОЖЕНИЯ: |  |
| 2803/ЭИ-КОТ -ГСН.СО | # Спецификация оборудования |  |
| Приложение 1 | # Техническое задание на проектирование |  |
| Приложение 2 | # Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние |  |
|  | # на безопасность объектов капитального строительства |  |
| Приложение 3 | # Технические условия ОАО «Леноблгаз» №2/20/2/3554/128 от 16.11.20011 |  |
| Приложение 4 | # ОАО «ГАЗПРОМ» №06/1440-3288 от 20.09. 11 |  |
| Приложение 5 | # ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» №10/12924 от 05.07.2011 |  |
| Приложение 6 | # ЗАО ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» № ВК-20-01/9518 от 23.08.2011 |  |
| Приложение 7 | # Комитет по ЭК и ЖКХ №ВС-3192/11-0-1 от 15.07.2011 |  |
| Приложение 8 | # Технические условия на узлы учета «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» №23/3381 от 20.03.2012 |  |

# СОСТАВ ПРОЕКТА

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Том 1 | 2803/ЭИ-КОТ -ОПЗ | Общая пояснительная записка. |  |
| Том 2 | 2803/ЭИ-КОТ -ПЗУ | Схема планировочной организации земельного участка. |  |
| Том 3 | 2803/ЭИ-КОТ -АР | Архитектурные решения. |  |
| Том 4.1 | 2803/ЭИ-КОТ -КР-КЖ | Конструктивные и объемно-планировочные решения. Конструкции железобетонные (котельная) |  |
| Том 4.3 | 2803/ЭИ-КОТ -КР-КМ | Конструктивные и объемно-планировочные решения. Конструкции металлические (котельная) |  |
| Том 4.4 | 2803/ЭИ-КОТ -КР-КМ1 | Конструктивные и объемно-планировочные решения. Дымовая труба. |  |
| Том 5.1 | 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-ТМ | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Тепломеханические решения котельной. |  |
| Том 5.2.1 | 2803/ЭИ-КОТ-ИОС-ЭС-ЭМ | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Система электроснабжения. (Электрооборудование) |  |
| Том 5.2.2 | 2803/ЭИ-КОТ-ИОС-ЭС-ЭCН | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Система электроснабжения. (Внешнее электроснабжение) |  |
| Том 5.3 | 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-ВК | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Водоснабжение и водоотведение. |  |
| Том 5.3.1 | 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-ВК1 | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Наружные системы водоснабжения и водоотведения. |  |
| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| Том 5.4 | 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-ОВ | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. |  |
| Том 5.4.1 | 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-ТС | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Тепловые сети. |  |
| Том 5.5.1 | 2803/ЭИ-КОТ-ИОС-ГСВ | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Система газоснабжения внутренняя |  |
| Том 5.5.2 | 2803/ЭИ-КОТ-ИОС-ГСН | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Система газоснабжения наружная |  |
| Том 5.6 | 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-ТХ | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Система топливоснабжения |  |
| Том 5.7 | 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-АК | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Автоматизация комплексная. |  |
| Том 5.8 | 2803/ЭИ-КОТ –ИОС-СС | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Сети связи. |  |
| Том 5.8.1 | 2803/ЭИ-КОТ-ИОС-ПС | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Сети связи. Автоматическая установка охранно-пожарной сигнализации. |  |
| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| Том 6 | 2803/ЭИ-КОТ -ПОС | Проект организации строительства. |  |
| Том 7 | 2803/ЭИ-КОТ -ООС | Перечень мероприятий по охране окружающей среды. |  |
| Том 7.1 | 2803/ЭИ-КОТ –ООС.ПС | Перечень мероприятий по охране окружающей среды на период строительства. |  |
| Том 8 | 2803/ЭИ-КОТ -ПБ | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |
| Том 9 | 2803/ЭИ-КОТ -ГОЧС | Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС. |  |
| Том 10 | 2803/ЭИ-КОТ -ЭЭФ | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности |  |
|  |  | и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых |  |
|  |  | энергетических ресурсов. |  |
| Том 11 | 2803/ЭИ-КОТ -СМ | Смета на строительство объектов капитального строительства |  |

- Общая часть

1.1  Краткие сведения о проектируемой котельной.

Разрабатываемые в настоящем проекте основные технические решения автоматизированной котельной мощностью 6,4MВт. В соответствии с требованием СНиП по надежности тепло- и электроснабжения отнесены ко II категории. Для размещения оборудования котельной  предполагается использование вновь проектируемого здания.  Помещение котельной согласно СНиП в категории производства по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности относится к категории «Г», по степени огнестойкости здания к III категории.

Автоматизированная котельная предназначена для работы на природном газе и на дизельном топливе (аварийное).

Площадь котельного  зала составляет – 180,0м²; объем котельного зала –1378,9 м³; размеры в плане – 15,0х12,0 м; высота  – 6,3м;  площадь остекления –43,36м², при необходимой площади остекления 41,37м2; пол - усиленный; из помещения котельного зала  предусмотрено два  рассредоточенных  эвакуационных выхода непосредственно на улицу.

зала  предусмотрены  рассредоточенные  эвакуационные выходы непосредственно на улицу.

  - Цель строительства котельной.

Целью строительства  котельной является обеспечение тепловой энергией (отопление, вентиляция, ГВС) существующего производственного терминала ОАО «СПб «ИЗОТОП», расположенного по адресу : Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ст. Капитолово.

По результатам пред проектной проработки и в соответствии с техническим заданием Заказчика определена  суммарная нагрузка (теплопроизводительность) котельной в размере 6400 кВт.

1.3 Нормативная литература

Проект выполнен в соответствии со следующими  нормативными документами:

- СНиП  II –35 – 76 «Котельные установки»;

- СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы»;

- ПР 50.2.019-96 «Количество природного газа»;

- ПБ-12 –529 –03  «Правила безопасности в газовом хозяйстве»;

- ППБ-01-93 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;

- «Правила устройства электроустановок » ПУЭ, 6 издание, переработанное и дополненное с изменениями. ( Главгосэнергонадзор  РФ 1998 г.);

- Инструкции по проектированию электроустановок систем автоматизации технологических процессов ВСН205-84;

- ГОСТ 14202-69 «Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска».

- СниП 3-05-05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы».

- СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб;

1.4 Исходные данные для выполнения проектной документации

Настоящий проект выполняется на основании договора на проектирование  с ОАО «СПб «ИЗОТОП» и в соответствии с Техническим заданием на проектирование по теме: «Реконструкция системы теплоснабжения производственного терминала ОАО «СПб «ИЗОТОП» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ст. Капитолово» и техническими условиями   подключения к газораспределительным сетям 2/20/2-1682/10 от 10.06.2011.

Юридическим обоснованием разработки проекта является Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО-П-145-04032010 от 8 апреля 2011г.

Технические решения, принятые в проекте, не подлежат проверке на патентную чистоту (СНиП 11-01-94). Вынужденные отступления от проектных решений, возникающие в процессе строительства, необходимо ДО НАЧАЛА МОНТАЖНЫХ РАБОТ, согласовать с разработчиками  проектной документации.

2.Сведения об оформлении решения  об установлении видов  и лимитом топлива для установок,  потребляющих топливо

Проект  газопровода  к проектируемой водогрейной котельной 	 выполнен на основании:

- технические  условий  №  2/20/2/3554/128  от   16.11. 2011,  выданных ОАО «ЛЕНОБЛГАЗ»;

- о выдаче согласования ОАО «ГАЗПРОМ» №ВК-20-01/9518 от 23.08.2011г ОАО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» ;

- о технической возможности использования  природного газа ОАР «ГАЗПРОМ» №06/1440-3288 от 20.09.11;

- о технической возможности подачи  природного газа ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» №10/12924 от 05.07.2011   на строительство котельной.

Объем природного газа, согласно №ВК-20-01/9518 от 23.08.2011г ОАО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»  составляет 2.01млн.м3/год (2.296тыс.тут.в год).

3. Характеристика источника газоснабжения

Газоснабжение проектируемой  котельной расположенной в промзоне п.Кузьмоловский (ст. Капитолово), д.5, согласно технических условий №  2/20/2/3554/128  от   16.11. 2011,  выданных ОАО «ЛЕНОБЛГАЗ», осуществляется от существующего распределительного газопровода среднего давления, подходящего  на промзону п. Кузьмоловский (ст. Капитолово) вблизи расположения предприятия ОАО «СПб «Изотоп» и получающего газ от ГРС «Кузьмолово».

Характеристика газа:

Компонентный состав, об. %

- метан - 97.472

- этан -  0.816

- пропан - 0.333

- И-бутан - 0.036

- Н-бутан - 0.041

- И-пентан - 0.036

- Н-пентан - 0.036

- неопентан –

- гексаны – 0.005

- азот - 1.160

- диоксид углерода – 0.105

- кислород-0.016

Низшая теплота  сгорания – 8000 ккал/нм3, плотность 0.681кг/нм3

4. Сведения  о типе и количестве установок,  потребляющих топливо

В проектируемой котельной предусмотрена установка четырех водогрейных котлов VITOPLEX 200, тип SX2A оборудованные комбинированными  горелками WЕISHAUPT WM-GL 20/3-A 1» исп. ZM-Т.

Технические данные водогрейного котла «VITOPLEX 200 тип. SX2A».

Таблица 1

|  | Наименование | Ед. изм | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплопроизводительность | Квт (Гкал/ч) | 1600 (0,1378) |
| 2 | Коэффициент полезного действия | % | 0,95 |
| 3 | Диапазон давления газа, обеспечивающий паспортную производительность котла | мбар | 250-4000 |
| 4 | Расход газа | нм3/ч | 181.05 |
| 5 | Температура уходящих газов | 0С | 195 |
| 6 | Температура нагрева воды | 0С | До 95 |
|  | Присоединительные размеры к горелке | мм |  |
| 7 | Природный газ |  | 57х3,5 |
| 8 | Дымоход |  | 400 |

5. Обоснование топливного режима

Топливный режим проектируемой котельной обоснован :

-письмом ОАО «ГАЗПРОМ»  №06/1440-3288 от 20.09.11,

-техническое задание на проектирование (изменение) от 01. 04.2011

-  письмо комитета по ЭК и ЖКХ Ленинградской области №ВС-3192/11-0-1 от 15.04.2011.

Основное топливо –  природный газ. Аварийное – дизельное топливо.

6. Описание технических решений по обеспечению учета и контроля расхода газа

Коммерческий учет количества газа,  поступающего в котельную, производится газовым счетчиком RVG G160 Ду80.

Максимальный измеряемый расход 250 м3/час, минимальный измеряемый расход 12.5 м3/час. Счетчик газа оборудован электронным корректором объема газа для приведения показателей к нормальным условиям.

Рабочее давление измеряемого газа в месте установки счетчика 2.67 кгс/см2.

На каждом котле проектом предусмотрены не комерческие счетчики газа RVG G40 Ду50.

Максимальный измеряемый расход 65 м3/час, минимальный измеряемый расход 3.25 м3/час.

Автоматизацию узла учета газа смотри Том 5.7 «Автоматизация комплексная»

7. Обоснование применяемых систем автоматического регулирования и контроля

В проектируемой котельной предусмотрена система автоматизации, обеспечивающая безаварийную работу котла и газового оборудования. Предусмотрена передача сигналов о работе оборудования котельной, а также аварийных сигналов и сигнала загазованности на диспетчерский пункт. Все сигналы выводятся на диспетчерский щит.

Котел оборудуется  необходимыми  приборами  КИП,   автоматикой защиты и регулирования горения в объеме заводской поставки  и в соответствии с “Правилами безопасности в газовом хозяйстве”,  СНиП 42-01-2002 “Газораспределительные системы”, СНИП  II-35-76 «Котельные  установки», ПБ 10-574-03 “Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов”,  ПБ 10-573-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды».

Проект отвечает общим требованиям безопасности согласно  «Правил безопасности в газовом хозяйстве» ПБ 12-529-03,  ПУЭ «Правила устройства электроустановок», СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы». Помещение котельной, где расположено газопотребляющее оборудование, обеспечено соответствующей системой отопления, вентиляции, освещения и средствами пожаротушения в соответствии с Правилами пожарной безопасности для энергетических предприятий» РД 34.03301-87 (ППБ 139-87) приложение 4.

Установленное газопотребляющее оборудование оснащено, в соответствии с действующими нормами и правилами, необходимыми технологическими защитами, отключающими оборудование при аварийных ситуациях и осуществляющими звуковую и световую сигнализацию отклонений технологических параметров от нормы с подачей сигналов на щит управления  котлом  и диспетчерский пульт.

Проект КИП и автоматики газоснабжения проектируемой  котельной разработан на основании задания на проектирование от разработчиков раздела ГСВ и в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

8. Описание способов контроля температуры и состава сгорания газа

В проектируемой котельной предусмотрена установка четырех водогрейных котлов VITOPLEX 200, тип SX2A оборудованные комбинированными  горелками WЕISHAUPT WM-GL 20/3-A 1» исп. ZM-Т. Минимальное давление газа перед границей поставки газовой линейки горелкой котла должно составлять 250 мбар.

Состав сгорания газа:

-теоретический необходимый объем воздуха для сжигания 1кг топлива - 8.96 м3/м3;

- коэффициент избытка воздуха на входе в котел – α=1.15

Котлы оснащаются комбинированными горелками фирмы Weishaupt WM-GL20/3-A, исп. ZM-T  сертификаты соответствия с приложением № POCCDE. МГ03. В000339 на горелки газовые и комбинированные, части и принадлежности к ним от 06.04.2010г., срок действия по 06.04.2013г.; разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному  надзору  с приложением на горелочные устройства с комплектующими и запчастями за № РРС ОО - 39588 от 30.07.2010 г., срок действия разрешения до 30.07.2015 г.

Горелочное устройство представляет собой блочную горелку  обеспечивающую оптимальное горение во всем диапазоне изменения нагрузок за счет автоматического регулирования соотношения топливо-воздух, что обеспечивает экономичный режим работы горелки и снижает содержание вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу. Корпус горелки крепится к котлу на откидывающемся фланце, что упрощает ее техническое обслуживание.

9. Описание технических решений по обеспечению теплоизоляции ограждающих поверхностей агрегатов и теплопроводов

Проектом предусмотрена тепловая изоляция оборудования и трубопроводов котельной. Тепловая изоляция трубопроводов  выполняется каменноватными цилиндрами фирмы “Paroc”.  Покровный слой теплоизоляции трубопроводов выполнен из тонколистовой оцинкованной стали. Тепловая изоляция газоходов и дымовой трубы от котла выполняется матами минераловатными δ=100мм с покровным слоем из тонколистовой оцинкованной стали.

Перед изоляцией трубопроводы окрашиваются грунтом ГФ-021 согласно ГОСТ 25129-82,   газоходы покрытаются эмалью КО-814 по ГОСТ 110166-74. Тип изоляционных конструкций соответствует требованиям СНиП II-35-76.  Неизолируемые («холодные») трубопроводы окрашиваются краской БТ-177 по грунтовке ГФ-021 за 2 раза и покрываются нитроэмалью технологических цветов в соответствии с ГОСТ.

10. Перечень сооружений резервного топливного хозяйства

Основное топливо –  природный газ. Аварийное – дизельное топливо.  В качестве аварийного запаса топлива принимается стальной подземный двустенный резервуар РГЗ-50 объемом 50 м3 разделенный перегородкой на 2 резервуара.

Основные параметры двустенных резервуаров       Таблица2

| Обозна- чение | Объём, м³ | Диаметр, мм | Длина, мм | Количество опор, шт | Расстояние между опорами, мм | Масса* резервуара наземного, кг | Масса* резервуара подземного, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РГ 50 | 50 | 2788 | 9640 | 3 | 2230 | 7100 | 7600 |

К установке принимается насосная станция производительностью по ж/топливу 390 л/ч и электрической мощностью 1,5 кВт n=2900 об/мин. Число насосов, – два, без резерва (СНиП II-35-76* «Котельные установки» п.11.47).

В случае аварийного прекращения подачи газа в котельную надежность теплоснабжения будет обеспечиваться переводом котельной на аварийное топливо.

11. Выбор трассы проектируемого газопровода

Трасса проектируемого газопровода проектом предусматривается  по существующей эстакаде с сетями теплосети и паропровода  и определена из условий:

- наименьшей протяженности;

- оптимального присоединения к существующему газопроводу;

- пересечения автодорог, внутренних подъездных железнодорожных путей предприятий  под прямым углом.

12. Характеристика проектируемого газопровода

Проект газопровода к проектируемой  котельной  выполнен, согласно технических условий №  2/20/2/3554/128  от   16.11. 2011,  выданных ОАО «ЛЕНОБЛГАЗ»,  и осуществляется от существующего распределительного газопровода среднего давления,  подходящего  на промзону п. Кузьмоловский (ст. Капитолово) вблизи расположения предприятия ОАО «СПб «Изотоп» и получающего газ от  ГРС «Кузьмолово».

Существующий газопровод среднего давления  Ø150 расположен на эстакаде высотой 6.5м до низа трубы.

Проектируемый газопровод Ø100 прокладывается по существующей  эстакаде от точки врезки  до площадки предприятия  ОАО «СПб «Изотоп».  Далее на низких опорах высотой 0.7м  от уровня земли  газопровод прокладывается до наружной стенки проектируемой котельной и далее по фасаду котельной.

Диаметр наружного газопровода выполнен с учетом ТУ и рассчитан на четыре  водогрейных котла с общей тепловой нагрузки 6,4МВт и составляет Ø100 .

При надземной прокладке и по фасаду здания газопровод принят из стальных электросварных  труб по ГОСТ 10704-91 из стали В10 ГОСТ10795-80.

В точке врезки проектируемого газопровода в существующий на ответвлении Ду100  и на вводе в котельную устанавливается шаровой кран Ду100 фирмы «Broen».

В месте врезки в существующий газопровод на существующей эстакаде предусмотрены площадки для обслуживания.

13.Перечень искусственных сооружений, пересечений, примыканий, инженерных коммуникаций

Искусственные сооружения, пересечения, примыкания инженерных коммуникаций,  подлежащие переустройству, на пути укладки газопровода отсутствуют. Для инженерных коммуникаций, попадающих в зону раскрытия траншеи и движения техники, проектом предусматривается защита.

Для инженерных коммуникаций, попадающих в зону движения техники, проектом предусматривается защита (временные переезды).

14.Обоснование технических решений устройства электрохимической защиты стального газопровода от коррозии

Для защиты надземного газопровода от атмосферной коррозии предусматривается водостойкое лакокрасочное покрытие, состоящее из двух слоев грунтовки ФЛ-03к ГОСТ9109-81* и двух слоев эмали ХВ-124ГОСТ10144-89. Опознавательная окраска выполняется в соответствии с ГОСТ14202-69.

15.Сведения о средствах телемеханизации газораспределительных сетей, объектов их энергоснабжения и электропривода

В месте врезки и на вводе в котельную на расстоянии 1.2м от земли устанавливается шаровой кран фирмы «Broen» без электропривода.  Средств телемеханизации газораспределительных сетей не требуется.

16.Перечень мероприятий по обеспечению безопасного функционирования объектов системы газоснабжения

В котельной на вводе  газопровода  предусматривается установка термозапорного клапана, отсечного быстродействующего электромагнитного газового клапана серии с дистанционным приводом, работающий от датчика загазованности и датчика извещения пожара в котельной, схема представлена в разделе «Автоматизация и сигнализация» и узел учета газа.

17.Монтажные указания

Монтаж и испытания трубопроводов и арматуры производить согласно СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» и ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления».

Законченные  строительством наружные газопроводы  следует испытывать на герметичность воздухом.

Испытание подземных газопроводов проводят после их монтажа в траншее и присыпке выше верхней образующей трубы не менее чем на 0.2м или после полной засыпки траншеи. Сварные швы должны быть заизолированы.

До начала испытаний на герметичность газопроводы выдерживают под испытываемым давлением в течение времени, необходимого для выравнивания температуры воздуха в газопроводе и температуры грунта.

Испытания газопроводов  на герметичность проводят подачей в газопровод сжатого воздуха и созданием в газопроводе испытательного давления.

Надземные стальные газопроводы  испытываются давлением 0.45 МПа в течении 1 часа. Результаты испытания на герметичность считаются положительными , если в течении испытания давление в газопроводе не меняется, то есть не фиксируется видимое падение давления манометром класса точности 0.6.

Дефекты, обнаруженные в процессе испытаний газопроводов, следует устранять только после снижения давления в газопроводе  до атмосферного. После устранения дефектов, обнаруженных в результате испытания газопровода на герметичность, проводят повторное испытание. Стыки  газопроводов, сваренные после испытаний,  должны быть проверены физическим методом контроля.