Приложение № 4

к договору № _____________

Техническое задание

на поставку автоматизированной системы

управления шахтным водоотливом

Термины и сокращения, используемые в техническом задании

АСУВ – автоматизированная система управления шахтным водоотливом;

ЦПУ – центральный пульт управления;

СУН-3 - станция управления тремя насосными агрегатами;

ПСБУ - пульт предупредительной сигнализации, аварийной остановки и ручного управления;

СУЭП - станция управления электроприводами;

КРУ - комплектное распределительное устройство;

РН1 – рудничное исполнение нормальное для шахт и рудников не опасных по взрыву пыли и газа;

УППВ - устройство плавного пуска высоковольтных двигателей;

ЦПП - центральная подземная подстанция, предназначается для распределения электроэнергии напряжением 6 кВ по добычным участкам, а также для питания двигателей насосов центрального водоотлива, питания преобразовательных подстанций и питания понижающих трансформаторов электропотребителей рудничного двора;

АСОДУ – автоматизированная система оперативно-диспетчерского управления;

БКИ - блокировка контроля изоляции;

АВР - устройство автоматического переключения электропитания с первого питающего ввода на второй, в случае пропадания напряжения на первом вводе. Переключение с одного ввода на другой происходит за время от 0,1 сек. до 30 сек., при этом временная уставка может регулироваться;

ШКП - шкаф контрольно-пусковой для автоматического и ручного управления асинхронным двигателем;

ПЭА - преобразователь электроакустический;

ПЛК - программируемый логический контроллер;

IP54 - степень защиты оболочки электрооборудования от проникновения твёрдых предметов и воды:

- 5 – пылезащищённое; некоторое количество пыли может проникать внутрь, однако это не нарушает работу устройства; полная защита от контакта;

- 4 - защита от брызг, падающих в любом направлении;

IP65 - степень защиты оболочки электрооборудования от проникновения твёрдых предметов и воды:

- 6 – пыленепроницаемое; пыль не может попасть в устройство; полная защита от контакта;

- 5 - защита от водяных струй с любого направления;

IP68 - степень защиты оболочки электрооборудования от проникновения твёрдых предметов и воды:

- 6 – пыленепроницаемое; пыль не может попасть в устройство; полная защита от контакта;

- 8 - полная водонепроницаемость; устройство может работать в погружённом режиме;

RS485 - стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса. Регламентирует электрические параметры полудуплексной многоточечной дифференциальной линии связи типа «общая шина». В стандарте RS-485 для передачи и приёма данных используется одна витая пара проводов, иногда сопровождаемая экранирующей оплеткой или общим проводом. Передача данных осуществляется с помощью дифференциальных сигналов. Разница напряжений между проводниками одной полярности означает логическую единицу, разница другой полярности — ноль.

Ethernet - пакетная технология передачи данных преимущественно локальных компьютерных сетей;

Fast Industrial Ethernet - стандартизованный вариант Ethernet для применения в промышленности. Обычно используется для обмена данными между:

- программируемыми контроллерами и системами человеко-машинного интерфейса,

- между контроллерами;

- для подключения к контроллерам удаленного оборудования (датчиков и исполнительных устройств).

Адрес заказчика

674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, Управление ОАО «ППГХО»

тел: 8-30245-2-53-05, факс: 8-30245-4-69-11, e-mail: info@ppgho.ru

Цели создания АСУВ

- автоматизация процесса управления водоотливными насосными установками;

- повышение надежности работы водоотливных насосных установок;

- повышение качества ведения технологического режима и его безопасности;

- повышение оперативности действий технологического персонала.

Перечень поставляемого оборудования:

В комплект поставки АСУВ входит:

ЦПУ в комплекте со шкафом питания и АВР				1 шт.;

СУН-3									1 шт.;

ПСБУ									3 шт.;

Комплект датчиков:

- датчик температуры подшипников насоса				3 шт.;

- датчик давления воды на входе в насос				3 шт.;

- датчик давления воды на нагнетании насоса			3 шт.;

- датчик уровня воды в водосборнике (основной, резервный)	2 шт.;

- датчик производительности насосов				1 комплект;

СУЭП									1 шт.;

- задвижка с электроприводом					6 шт.;

- электронасос заливочный (основной, резервный)			2 шт.;

КРУ									1 шт.;

УППВ									3 шт.;

Комплект документации (три экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе):

- паспорт изделия;

- инструкция по эксплуатации;

- инструкция по монтажу;

- схемы подключения оборудования;

- программное обеспечение.

Технические характеристики оборудования

ЦПУ

ЦПУ предназначен для автоматического управления всеми насосными агрегатами, находящимися в режиме управления «Автомат. ЦПУ» в зависимости от значения сигналов датчиков уровня, подключенных к ЦПУ.

Шкаф АВР с блоком питания конструктивно входит в состав ЦПУ, предназначен для бесперебойного питания ЦПУ, станций СУН-3 и пультов ПСБУ от двух независимых вводов напряжением ~ 380В.

Шкаф ЦПУ на время транспортировки до места монтажа отсоединяется  от шкафа питания АВР и упаковывается в ящик.

Функции центрального пульта управления:

- Контроль уровня воды в водосборнике от датчиков уровня, подключенных к ЦПУ;

- Контроль положения ключа режимов управления на станции СУН-3;

- Контроль готовности насосных агрегатов к пуску;

- Назначение рабочих насосных агрегатов;

- Назначение резервных насосных агрегатов на случай выхода из строя работающих и выдача команд на их включение;

- Контроль производительности каждого насосного агрегата;

- Взаимодействие со станцией СУН-3, выдача сигналов на включение-отключение насосных агрегатов, получение сигналов «Вкл», «Откл.», «Готовность», «Авария», обеспечение питанием цепей управления;

- Взаимодействие с АСОДУ

- Получение сигнала на отключение насосных агрегатов  в аварийных ситуациях.

Технические характеристики ЦПУ:

- Напряжение питания шкафов ~380В			два ввода с АВР;

- Мощность трансформаторов 380/220/36/24		2х1 кВА;

- Напряжение питания цепей управления насосами, В	24;

- Связь с АСОДУ по технологии 				Fast Industrial Ethernet;

- Исполнение шкафа						РН1;

- Степень защиты						IP54;

- Обслуживание						одностороннее.

СУН-3

При выходе из строя ЦПУ станция СУН-3 может управлять насосными агрегатами в автоматическом режиме по сигналам от датчиков уровня, подключенных к ЦПУ или от кнопок управления на станции  в режиме «Мест. СУН»

Станция СУН-3 поставляется с блоками управления БУН по одному для каждого насосного агрегата.

Функции станции управления тремя насосными агрегатами:

- Выбор режима управления насосными агрегатами - Автоматическое (от датчиков уровня) и местное;

- Контроль уровня воды в водосборнике с сигнализацией заданных уровней НУ, ВУ, ПУ, АУ на панели станции (в режиме управления «Автомат. СУН»);

- Контроль готовности насосного агрегата к пуску - «Готовность».

- Сигнализация о режиме управления насосным агрегатом «Автомат. СУН», «Местн. СУН», «Автомат. ЦПУ»;

- Сигнализация о наличии напряжения цепей управления СУН-3;

- Взаимодействие со СУЭП (управление задвижками на нагнетании насоса и контроль состояния задвижек);

- Взаимодействие с пультами ПСБУ (получение сигналов о превышении температуры электродвигателя и насоса, о недостаточном давлении воды на входе насоса до пуска и на выходе во время работы);

- Выдача предупредительного звукового и светового сигнала перед запуском насосного агрегата;

- Взаимодействие с ЦПУ (получение напряжения для питания цепей управления, получение команд на включение/отключение насосных агрегатов при работе в режиме «Автомат. ЦПУ», передача сигналов о состояния насосных агрегатов «Вкл», «Откл.», «Авария», «Готовность»);

- Взаимодействие с силовым электрооборудованием:

- шкафами КРУ;

- устройствами УППВ.

Технические характеристики СУН-3:

- Напряжение питания цепей управления, В		24;

- Режимы управления насосными агрегатами		«Автомат.СУН»,
 								«Местн. СУН»;

- Количество управляемых насосных агрегатов, шт.	3;

- Исполнение шкафа						РН1;

- Степень защиты						IP54;

- Обслуживание						одностороннее.

ПСБУ

Пульт предназначен для подачи предпускового предупредительного звукового и светового сигналов в течение 5...7с перед включением насосного агрегата, для блокировки включения (аварийной остановки) насосного агрегата, а также для прямого включения (без участия станции СУН-3) шкафа КРУ насосного агрегата при ремонтно-наладочных работах.

Внутри пульта смонтирован переключатель выбора режимов управления насосными агрегатами:

- «СУН» - со станции СУН-3;

- «ПСБУ» - с пульта ПСБУ (ручное управление)

- «0» - переключатель разрывает цепи управления, как с СУН-3, так и с ПСБУ.

Функции пульта ПСБУ:

- Контроль температуры подшипников и статора электродвигателей;

- Контроль температуры подшипников насосов;

- Контроль давления воды на входе насоса (перед запуском) и на нагнетании во время работы насосных агрегатов;

- Контроль повышенной вибрации подшипниковых узлов насоса и электродвигателя.

Технические характеристики ПСБУ:

- Напряжение питания цепей управления, В		24;

- Исполнение пульта						РН1;

- Степень защиты						IP54;

- Обслуживание						одностороннее.

Датчик температуры подшипников насоса

Тип датчика: термопреобразователь сопротивления.

Датчик устанавливается в отверстие на крышке подшипника насоса М20х1,5 с помощью переходника, поставляемого в комплекте с аппаратурой.

Соединительный кабель длиной 6 м с неразъемным соединением поставляется комплектно с датчиком.

Технические характеристики:

- Степень защиты						IP65;

- Диапазон измеряемых температур				50-120 С0;

- Тип штуцера присоединения				М8х1;

- Длина погружения, мм					28;

- Диаметр контактной части, мм				5;

- Напряжение питания, В					от 10 до 36;

- Выходной сигнал, мА					4-20.

Датчик давления воды на входе в насос

Тип датчика:

Преобразователь избыточного давления предназначен для измерения избыточного давления пара, газа, жидкости в современных автоматических системах управления и коммерческого учета.

Технические характеристики:

- Степень защиты						IP65;

- Присоединение к процессу					Коррозионностойкая
 								открытая мембрана со
 								штуцером М36х1,5;

- Диапазон измеряемых давлений				0-0,1 МПа;

- Способ подключения					кабелем через сальник;

- Место установки						на входе в насос;

- Напряжение питания, В					от 10 до 36;

- Выходной сигнал, мА					4-20.

Датчик давления воды на нагнетании насоса

Тип датчика:

Преобразователь избыточного давления предназначен для измерения избыточного давления пара, газа, жидкости в современных автоматических системах управления и коммерческого учета.

Технические характеристики:

- Степень защиты						IP65;

- Присоединение к процессу					Коррозионностойкая
 								открытая мембрана со
 								штуцером М36х1,5;

- Диапазон измеряемых давлений				0-10 МПа;

- Способ подключения					кабелем через сальник;

- Место установки						на нагнетательном

трубопроводе до

обратного клапана;

- Напряжение питания, В					от 10 до 36;

- Выходной сигнал, мА					4-20.

Датчик производительности насосов

Тип датчика:

Расходомер-счетчик ультразвуковой, предназначен для измерения среднего объемного расхода и объема реверсивных потоков различных жидкостей (горячей, холодной, сточных вод, кислот, щелочей, пищевых продуктов и т.д.) в одном или нескольких напорных трубопроводах при различных условиях эксплуатации.

Технические характеристики преобразователя электроакустического (ПЭА) для стационарных ультразвуковых расходомеров:

- Тип								накладные герметичные,
 								устанавливаемые на
 								наружную стенку
 								измерительных участков;

- Степень защиты						IP68;

- Диаметр трубопровода Ду, мм				200;

- Количество, шт.						8 (2 на один канал
 								измерения) в комплекте со
 								скобами крепления;

- Схема установки накладных ПЭА

Технические характеристики вторичного преобразователя (устанавливается в шкафу ЦПУ):

- Скорость потока, м/с					от 0,1 до 20;

- Количество контролируемых трубопроводов		3;

- Количество измерительных каналов			4;

- Напряжение питания, В					24;

- Тип интерфейса						RS485;

- Средний срок службы, лет					12;

- Среднее время наработки на отказ, ч			75000;

- Степень защиты						IP68;

Датчик уровня воды в водосборнике

Тип датчика:

Погружной датчик гидростатического давления (уровнемер) с пьезорезистивным кремниевым сенсором и мембраной из нержавеющей стали.

Технические характеристики:

- Степень защиты						IP68;

- Диапазон измерений уровня, м.вод.ст			10;

- Выходной сигнал, мА					4-20;

- Точность измерения, %					0,5;

- Напряжение питания, В					12-36 пост. тока.

СУЭП

Станции управления электроприводами рудничные СУЭП с выкатными модулями предназначены для управления электроприводами переменного 3-х фазного тока напряжением 380 В в условиях рудников и шахт не опасных по взрыву газа и пыли.

Функции СУЭП:

- Управление электроприводами задвижек;

- Управление заливочными насосами (основной, резервный);

- Управление вспомогательными механизмами.

Технические характеристики СУЭП:

- Номинальное напряжение сети, В				380;

- Частота, Гц							50;

- Номинальный ток станции, А				250;

- Количество вводных модулей, шт.			2 с АВР;

- Количество модулей, токоприемников 
высотой 120 мм на номинальный ток до 63А, шт. 	12 (Схема № 3, стр. 23);

- Напряжение питания цепей управления, В		12/24;

- Исполнение пульта						РН1;

- Степень защиты						IP54;

- Обслуживание						одностороннее.

Функции управления:

- дистанционное управление приводами по 2-х проводной схеме  и реверсивных приводов по 3-х проводной схеме от кнопочных постов  дистанционного управления или аппаратуры автоматизации;

- управление электроприводами с панелей сигнализации и управления, установленных на двери станции;

- управление реверсивными электроприводами  задвижек без применения концевых выключателей (остановка по току и времени).

Функции защиты:

- токовая отсечка, защита от токов к.з. и перегрузки;

- нулевая защита;

- защита от самовключения пускателя при Uс >1,5 Uн;

- защита от включения при повреждении изоляции отходящего присоединения менее 30 кОм;

- защита цепей дистанционного управления от потери управляемости при обрыве или замыкании жил;

- защита от увеличения сопротивления заземляющей жилы свыше 100 Ом.

Функции световой сигнализации:

На панелях управления и сигнализации станции (на двери шкафа):

- контактор пускателя включен			индикатор «KM1, KM2»

- состояние задвижек					индикатор «Открыто», «Закрыто»

- аварийное состояние задвижки			индикатор «Авария»

- режим управления электроприводом		индикатор «Местн.», «Дист.»

На лицевой панели выкатных модулей задвижек:

- индикация текущего положения задвижки в процентах

- контроль напряжения сети				индикатор «Сеть»;

- контроль цепи дистанционного управления и увеличения сопротивления заземляющей жилы					индикатор «БУКС»;

- режим к.з. или перегрузки				индикатор «МТЗ-П»;

- сопротивление изоляции сети ниже нормы	индикатор «БКИ»;

- автоматический выключатель включен 		индикатор «QF».

Функции проверки:

- проверка электрической блокировки контроля изоляции сети, световой и звуковой сигнализации при ее срабатывании (БКИ);

- исправности схемы, цепи дистанционного управления и работы пускателя без подачи напряжения в отходящее присоединение;

- ручное тестирование срабатывания механизма расцепителя автоматического выключателя.

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая с электроприводом

Технические характеристики задвижки:

- Присоединение к трубопроводу – фланцевое
с присоединительными размерами 			по ГОСТ 12815-80;

- Материал корпуса						сталь 20Л;

- Температура рабочей среды, °С				от -40 до +425;

- Давление номинальное, Мпа				6,3;

- Диаметр номинальный Ду, мм				200;

- Степень защиты						IP54;

Технические характеристики электропривода:

- Исполнение по взрывозащите и				общего назначения с
вводу контрольного кабеля					сальниковым вводом;

- Крутящий момент на выходном валу, Н*м		250-630;

- Время на закрытие (открытие), мин			0,66;

- Напряжение питающей сети, В				380;

- Мощность электродвигателя, кВт				3,2.

Электронасос заливочный погружной

Технические характеристики:

- Степень защиты оболочки					IP68;

- Производительность, м3/час				10;

- Напор, м вод. ст.						10;

- Напряжение питающей сети, В				380;

- Мощность электродвигателя, кВт				1,1.

КРУ

Технические характеристики:

- Номинальное напряжение главных цепей, кВ		6;

- Номинальный ток главных цепей шкафов:

- вводных и секционных, А				630;

- линейных							Схема № 2, стр. 22;

- Номинальный ток отключения выключателя,кА		20;

- Ток термической стойкости в течение 1с, кА		20;

- Номинальный ток эл.динамической стойкости, кА	31,5;

- Коммутационная износостойкость, циклов:

- при номинальном токе					30000;

- при токе отключения					100;

Уровень изоляции						РН1;

Вид изоляции						Воздушная с частично
 								изолированными шинами;

- Напряжение цепей управления, В				24 пост. тока;

- Наличие выдвижных элементов 				Выдвижные (выкатные)
и способ подключения выключателя			элементы с выключателем
 								и подсоединением 
 								штепсельными
 								соединителями;

- Вид высоковольтных присоединений			кабельные;

- Вид управления:

- местное с кнопок на двери шкафа;

- дистанционное от АСУВ;

Условия обслуживания					Двухстороннее.

Опросные листы предварительно согласовываются с Заказчиком.

УППВ

Состав комплекта:

- Устройство плавного пуска с ячейкой ввода;

- Шкаф управления типа ШКП.

Технические характеристики:

- Номинальное напряжение питающей сети, кВ		6;

- Номинальный ток устройства, А				140;

- Мощность запускаемых электродвигателей, кВт	630;

- Начальное напряжение пуска от Un			0-100%;

- Ограничение пускового тока от In				200-600%;

- Время плавного  разгона, с					1-60;

- Время плавного торможения, с				1-60.

Плавный пуск каждого электродвигателя насосного агрегата осуществляется от индивидуального устройства плавного пуска.

Общие требования к АСУВ

Схема водоотлива предусматривает наличие одной главной водоотливной установки на горизонте № 6 у ствола 14РЭШ рудника№ 8 ОАО «ППГХО» на 3 насоса (1 рабочий,
1 резервный, 1 ремонтный) типа ЦНС 300x480 с электродвигателем на 630 кВт.

На страницах 21-24 изображены схемы:

Схема №1. Гидравлическая схема				стр. 21

Схема №2. Центральная подземная подстанция		стр. 22

Схема №3. Станция управления электроприводами		стр. 23

Схема №4. Соединения шкафов и аппаратуры		стр. 24

Функциональные требования.

Система должна обеспечивать выполнение следующих функций:

- управление технологическим процессом;

- обеспечение информацией оператора системы;

- взаимодействие с АСОДУ рудника;

- техническое обслуживание системы.

Основными функциями системы являются:

- выполнение технических требований и решение задач, возлагаемых на 
СУН-3 и ЦПУ;

- контроль функционирования, формирование управляющих команд, сбор и обработка информации от высоковольтных комплектных распределительных устройств КРУ (6 кВ);

- контроль функционирования, формирование управляющих команд, сбор и обработка информации от комплектов электрооборудования плавного пуска УППВ;

- контроль функционирования и управление насосными агрегатами;

- взаимодействие со станцией СУЭП;

- контроль функционирования и управление регулируемыми клиновидными задвижками;

- взаимодействие со станцией СУН-3;

- сбор и обработка информации от датчиков насосных агрегатов (температуры, давления, вибрации, расхода), датчиков уровня водосборников, датчиков дренажного контура;

- организация интерфейса с оператором, задание режимов работы системы;

- обеспечение блокировок и защит, как в условиях нормального функционирования, так и в аварийных ситуациях;

- организация взаимодействия с диспетчерским пунктом АСОДУ рудника.

Система должна обеспечивать два контура управления:

- первый контур, высоковольтное комплектное распределительное устройство, комплект электрооборудования плавного пуска, пульты сигнализации блокировки и управления;

- второй контур, насосные агрегаты, комплектное распределительное устройство КРУ, комплекты электрооборудования плавного пуска, центральный пульт управления, станции управления насосными агрегатами, станции управления электроприводами, датчики уровня воды в водосборнике.

Управление задвижками насосной осуществляется на нагнетании насосов автоматически, остальных вручную с местных пультов управления, установленных у насосных агрегатов или дистанционного с панели управления.

Требования к структуре, режимам работы и конструкции системы.

АСУВ должна создаваться в виде открытой системы с возможностью наращивания функциональных возможностей.

Система должна интегрироваться в трехуровневую иерархическую структуру, включающую:

- диспетчерский уровень, автоматизированные рабочие места оператора системы со средствами операторского интерфейса (АСОДУ) рудника;

- уровень технических средств, состоящий из СУН3;

- уровень управления технологическими объектами, состоящий из насосов, задвижек, электропривода и датчиков.

В состав аппаратуры АСУВ должны входить:

Центральный пульт управления (ЦПУ), содержащий программно-логический контроллер (ПЛК), обеспечивающий:

- общее управление техническими средствами и оборудованием АСУВ;

- конфигурирование системы;

- ввод и задание уставок по уровням, для подключения насосных агрегатов;

- управление резервом насосных агрегатов, в случае выхода из строя основных

- отображение текущей технологической информации дежурному персоналу и взаимодействие с диспетчерским пунктом рудника;

Станция управления тремя насосными агрегатами (СУН-3), содержащая программно–логический контроллер (ПЛК), обеспечивающий:

- поканальный контроль за работой системы водоотлива

- подключение дополнительных насосов при превышении заданных уровней в рамках канала резервирования (2 насосных агрегата)

- приём и обработку информации от датчиков;

- выбор и коммутацию  ячеек КРУ;

- управление УППВ.

- Измерительные приборы, обеспечивающие сбор и первичное преобразование аналоговой информации от датчиков (уровня, давления, температуры, расхода и т.д.) и дискретной информации от исполнительных устройств, с последующей передачей ПЛК.

ЦПУ и СУН-3 должны быть реализованы на базе технических средств и программного обеспечения фирмы «Siemens», так как автоматизированные системы внедряемые на руднике № 8 (подъемная машина 14РЭШ; комплекс обмена вагонеток 14РЭШ; главная вентиляторная установка) реализованы на базе технических средств и программного обеспечения фирмы «Siemens». Это позволит:

- централизованно обслуживать данные системы;

- создать единую номенклатуру запасных частей.

При реализации АСУВ на оборудовании других производителей возникнет необходимость в дополнительном обучении или введении новых единиц персонала, исчезнет возможность централизованного обслуживания и конфигурирования ПО, а также увеличит номенклатуру обслуживаемого оборудования и программных средств.

Реализация компонентов АСУВ на оборудовании фирмы «Siemens» облегчит внедрение и дальнейшее обслуживание системы.

Ручное управление насосными агрегатами обеспечивается с панели ПСБУ. Задание режима управления осуществляется с панели ПСБУ, путем перевода соответствующего переключателя (с ключевой блокировкой ) в положение «Ручной». При этом формируется команда, обеспечивающая блокировку канала управления соответствующего насоса со станции СУН-3.

Режим «Ручной» может задаваться по выбранному насосному агрегату на фоне работы остальной части АСУВ в режиме «Автоматический» или «Местный», при этом средствами СУН-3 должен осуществлять контроль за работой выбранного насосного агрегата с формированием необходимой информации на средства индикации и звуковой сигнализации ПСБУ, СУН-3 и ЦПУ, но без выполнения функций защит и блокировок. При необходимости предусмотреть в СУН-3 маскирование функций контроля, индикации и звуковой сигнализации.

Все шкафы (ЦПУ, СУН-3) должны быть оснащены системой бесперебойного питания, обеспечивающей, в случае пропадания первичного питания, «безударный» переход на питание ПЛК от аккумуляторной батареи.

Состав функциональных задач АСУВ

Состав функциональных задач ЦПУ:

- автоматизированное управление резервом насосной станции в соответствии функциональным алгоритмом и заданным режимом работы;

- исполнение директив оператора АСОДУ по управлению насосной станцией;

- изменение конфигурации насосных агрегатов;

- ввод информации с клавиатуры с отображением на графической панели ЦПУ предварительной информации;

- хранение в памяти вводимых параметров и защиту от несанкционированного изменения;

- формирование архивов системы, содержащую информацию об отказах, командах управления, времени наработки оборудования;

- взаимодействие по магистральным линиям связи со станцией СУН-3;

- взаимодействие с АСОДУ.

Состав функциональных задач СУН-3

- автоматизированное управление насосами в соответствии функциональными алгоритмами;

- контроль наличия бесперебойного питания;

- автоматический контроль состояния технологических подсистем АСУВ;

- реализация защитных блокировок и отключений технологического оборудования, подсистем АСУВ при возникновении аварийных ситуаций;

- отображение информации о работе электрооборудования и датчиков на операторской панели СУН-3;

- регистрацию и выдачу предупредительного звукового и светового сигнала дежурному персоналу при запуске насосных агрегатов и возникновении аварийных ситуаций;

- ввод информации с клавиатуры с отображением на операторской панели СУН-3 предварительно набранной информации;

- хранение в памяти вводимых параметров и защиту от несанкционированного изменения;

- формирование архивов системы, содержащих информацию об отказах, командах управления, времени наработки оборудования;

- взаимодействие с КРУ, УППВ и СУЭП по дискретным линиям связи;

- взаимодействие с датчиком производительности насоса по магистральным линиям связи RS-485;

- взаимодействие с ЦПУ по технологии Fast Industrial Ethernet.

Конструктивно аппаратура АСУВ  может размещаться  в шкафах с напольным и навесным исполнением. Датчики, кабельная сеть, реализующая подключение датчиков входят в состав АСУВ. Конструкции шкафов должны обеспечивать  защиту от несанкционированного доступа посредством механического закрытия на замок.

Оболочка СУН-3, ЦПУ должна обеспечивать требования в объеме – IP54, исполнение требованиям РН.

Требования к характеристикам системы

Производительность:

Система должна обеспечивать ввод:

- аналоговых входных сигналов 4-20мА;

- дискретных входных сигналов (сухой контакт);

- обмен данными по технологии Fast Industrial Ethernet.

Система должна обеспечивать вывод:

- дискретных выходных сигналов (сухой контакт);

- релейных сигналов.

Выходные сигналы системы должны обеспечивать управление:

- устройством плавного пуска;

- электроприводами насосов;

- сигнализирующими устройствами (световая, звуковая, аварийная или  предупредительная сигнализации).

Быстродействие:

Время полного опроса информационных сигналов каждого индивидуального контура и выдача, при необходимости, управляющего воздействия на электропривод не должны превышать 20 секунд.

Надежность:

- Система должна обеспечивать непрерывное круглосуточное ведение технологического (дежурного) режима;

- Система не должна самопроизвольно включать или отключать электропривод и  исполнительные механизмы при переходе на резервное питание;

- Возврат в исходное положение всех исполнительных механизмов, участвующих в схемах технологической защиты, должен происходить с санкции оператора;

- В системе должны быть предусмотрены программные и аппаратные средства защиты от неквалифицированных действий персонала, способных привести к нарушениям технологического режима;

- СУН-3 должна обеспечивать работоспособность при отключении электроэнергии на время до 3 часов за счет применения источников бесперебойного питания и аккумуляторных батарей;

Стандартизация:

АСУВ должна создаваться в виде открытой системы и быть выполнена на базе стандартных, лицензионных программных и технических средств.

ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИЯМ СИСТЕМЫ

Функции управления

Перечень функций управления:

Система должна обеспечивать выполнение следующих функций управления:

- автоматический плавный запуск/останов электропривода насосов посредством УППВ;

- дискретное (логическое) управление;

- дистанционное управление насосами;

- технологические защиты.

Системе должна быть следующая последовательность приоритетов функций управления:

- технологические защиты;

- дистанционное управление;

- автоматическое управление.

Дискретное (логическое) управление:

Система должна обеспечивать:

- автоматическую последовательность включения и выключения насосов как при изменении уровня водопритока, так и в аварийной ситуации;

- анализ и автоматический запуск системы при наличии нормальных условий пуска, исключающих создание аварийной ситуации;

- автоматическое управление насосами, УППВ, высоковольтными ячейками КРУ в соответствии с технологическими алгоритмами насосной станции.

Технологические защиты:

Система должна обеспечивать:

- автоматическую блокировку пуска насосов при отсутствии нормальных условий пуска (НУП) (при давлении воды на входе насоса ниже заданного, при закрытой задвижке на входе или нагнетании насоса, при отсутствии готовности электрооборудования;

- заданную выдержку времени между пусками;

- автоматический останов насосов при срабатывании электрических защит (КРУ, УППВ, эл. двигателей);

- автоматический останов насосов при формировании сигнала аварии устройством плавного пуска (УППВ);

- автоматическое включение дополнительных насосов при достижении заданного уровня в водосборниках;

- автоматическое включение резервного насоса в случае аварийной остановки рабочего;

- автоматический останов части насосов при снижении уровня воды в водосборниках;

- автоматический останов насосных агрегатов при срабатывании датчиков температуры, вибрации насосов и электропривода или давления на входе/выходе трубопровода;

- автоматический останов насосов при формировании команды «Стоп» оператором.

Информационные функции

Автоматические оперативные информационные функции:

Система должна обеспечивать автоматическое выполнение следующих оперативных информационных функций:

- сбор и первичную обработку информации о технологическом процессе и технологическом оборудовании;

- сбор информации о состоянии и работе исполнительных механизмов;

- отображение информации на панели СУН-3;

- формирование предупредительной и аварийной сигнализации;

- регистрацию контролируемых параметров и событий.

Система должна обеспечивать сигнализацию о срабатывании электрических защит УППВ, КРУ и электропривода.

Оперативные информационные функции, выполняемые по запросу оператора:

По запросу оператора на панели СУН-3, ЦПУ информация выводится в виде меню и текстовых сообщений.

Автоматические неоперативные информационные функции:

Система должна  обеспечивать автоматическое выполнение   следующих неоперативных функций:

- ведение журнала сигнализации и событий (тренды);

- накопление и хранение ретроспективной информации о ходе технологического процесса;

- расчет и хранение статистических данных по наработке оборудования (электропривод, насосы, задвижки) в виде информации о времени работы за заданный интервал:

- час;

- сутки;

- месяц.

Время работы фиксируется с момента включения оборудования и до момента отключения.

Функции инженерного обслуживания системы.

Система должна обеспечивать функции инженерного конфигурирования прикладного программного обеспечения:

задание уставок и параметров.

Доступ к инженерным функциям конфигурирования должен быть защищен паролем.

Рабочие места

Требования к размещению и компоновке рабочих мест.

Шкаф управления ЦПУ должен быть оснащен цветной панелью с индикацией основных технологических параметров и органами ручного ввода информации.

Шкаф управления СУН3 должен быть оснащен цветной панелью с индикацией основных технологических параметров и органами ручного ввода информации

Должна быть обеспечена возможность управления насосами в режиме «Автоматический, Местное» с панели ЦПУ и «Ручное» с панели ПСБУ посредством клавиатуры, переключателей и кнопочных постов «Ремонтное» (ручное).

Требования к операторскому интерфейсу.

Общие требования.

Основными средствами представления информации оператору должны являться цветные панели ЦПУ и СУН-3.

Технологические сообщения оператору должны быть на русском языке, системные сообщения могут быть на английском и русском языках.

Для операторского интерфейса должна быть предусмотрена система защиты (пароли) от несанкционированного доступа к изменяемым параметрам системы.

Требования к отображению информации.

Взаимодействие оператора с системой должно обеспечиваться:

- иерархической системой меню;

- цифрами и текстом;

- таблицами.

Предоставляемая информация должна в максимальной степени отражать текущее состояние:

- численные значения точек процесса;

- состояние механизмов и агрегатов.

Предоставляемая информация должны включать:

- тренды  реального времени;

- экраны настройки;

- исторические тренды;

- экраны аварийной сигнализации;

- экран диагностики системы;

- экран парольной защиты.

На экране трендов должно обеспечиваться отображение текущих (в   реальном времени) и зарегистрированных (история процесса) значений входных сигналов.

Экран аварийной сигнализации должен содержать в хронологическом порядке перечень сообщений об отклонениях контролируемых параметров.

Цветовое кодирование сигналов:

- значение сигнала в норме - ЗЕЛЕНЫМ цветом;

- выход значения сигнала за предупредительную уставку - ЖЕЛТЫМ цветом;

- выход значения сигнала за аварийную уставку - КРАСНЫМ цветом.

Цветовое кодирование электропривода, тормозного устройства:

- включен - ЗЕЛЕНЫМ цветом;

- отключен - КРАСНЫМ цветом.

Требования к сигнализации по отклонениям

В системе должно быть предусмотрено выявление следующих изменений значений сигналов:

- «вкл/выкл» - для дискретных сигналов;

- «верхний предупредительный (аварийный) предел», «нижний предупредительный (аварийный) предел» - для аналоговых сигналов;

- недостоверный сигнал.

Сигнализация отклонения должна производиться:

- изменением цвета графического отображения сигнала на мнемосхеме;

- подсветкой аварийного табло на мнемосхеме;

- звуковым сигналом;

- отображением на системном индикаторе аварийной сигнализации с указанием времени, даты и записью в файл;

- выводом на печать по запросу оператора.

Аварийная сигнализация должна вызываться:

- выходом аналогового значения за границы уставок;

- недопустимой комбинацией дискретных сигналов;

- срабатыванием технологических защит;

- сбоем в работе системы.

В Системе должна быть предусмотрена сигнализация оператору об отключении внешнего электропитания и включении источника бесперебойного питания.

Все аварийные сигналы должны быть переданы оператору с задержкой не более 1-5 секунд с момента появления отклонения процесса или сбоя.

Должна быть обеспечена возможность квитирования звукового аварийного сигнала.

Звуковая сигнализация отклонения параметра должна производиться до момента квитирования сигнала оператором. Цветовая индикация сигнализации на мнемосхеме  и строка записи на индикаторе текущей аварийной сигнализации должны сохраняться до тех пор, пока значение сигнала не войдет в норму.

Требования к регистрации и хранению данных.

Должны быть обеспечены регистрация и хранение текущих значений.

Регистрация данных должна осуществляться по времени и по событиям

Аппаратно-программная реализация

Комплекс технических средств

Комплекс технических средств АСУВ должен быть достаточным для выполнения всех технических требований.

Любое из технических средств, входящих в состав аппаратуры АСУВ должно допускать замену из состава ЗИПа.

Корпуса компонентов АСУВ должны быть заземлены к общей шине защитного заземления.

Компоненты АСУВ должны быть надлежащим образом маркированы.

Программное обеспечение.

Программное обеспечение должно быть достаточным для выполнения  всех технических требований.

Программное обеспечение Системы должно включать в себя:

- системное и функциональное программное обеспечение (СПО, ФПО) для СУН-3, ЦПУ;

- программы операторского интерфейса;

лицензионные пакеты программ фирмы «Siemens».

Программное обеспечение АСУВ должно создаваться с учётом возможности архивирования:

- информации от датчиков расхода, вибрации, давления, температуры,  состояния насосов, высоковольтных ячеек и электропривода и т.д.;

- информации об аварийной ситуации с фиксацией даты, времени и причины возникновения аварии;

- ввода и изменения технологических параметров системы;

- статистической информации о времени работы электропривода с момента включения, как нарастающим итогом, так и в течение суток;

- управляющих команд, заданных оператором системы, с регистрацией даты и времени их формирования («чёрный ящик»).

При формировании оператором системы управляющих команд программное обеспечение АСУВ должно контролировать вводимые команды на смысловое назначение, а для технологических параметров на заданный допуск и, при наличии неразрешенных команд, блокировать их ввод в систему.

Схема № 1. Гидравлическая схема

Схема № 2. Центральная подземная подстанция

Схема № 3. Станция управления электроприводами

Схема № 4. Соединения шкафов и аппаратуры

Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает Стандарту безопасности и качества (ISO9001 или эквивалент) и соответствует техническим и функциональным характеристикам оборудования, заявленным Заказчиком, что имеет опыт поставок электротехнического оборудования не менее 3х лет и что оборудование и комплектующие должны быть новыми, выпущенными не ранее 2012г. Поставщик должен иметь Разрешение от экологического, технологического и атомного надзора на применение поставляемого оборудование в шахтах не опасных по пыли и газу и Сертификат соответствия на поставляемое оборудование.

Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

Согласно спецификации №1( приложения №1) и технического задания (приложение №4) являющимися неотъемлемой частью договора поставки.

Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Оборудование поставляется Заказчику не позднее сентября 2012г, согласно утвержденного графика строительства и пуска первой очереди Рудника № 8.

Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

Поставка оборудования производится в упаковке с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

Требования к обслуживанию товара

Поставщик гарантирует присутствие своего представителя на весь срок монтажа поставленного оборудования, устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Поставщик.

Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу:

Забайкальский край,

г. Краснокаменск,

ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования и соответствовать Стандарту безопасности и качества (ISO9001 предъявляемым производителем оборудования) или эквивалент

Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

Поставщик  предоставляет  сертификат соответствия РФ и Разрешение по экологическому, технологическому и атомному надзору и  на все поставляемое оборудование.

Требования к результатам работ:

Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования на весь период гарантийного срока.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 12 месяцев со дня поставки товара заказчику.

Директор проекта «Строительство рудника № 8»			 А.В. Михайловский

Главный механик							А.Т. Зинкевич

Куратор проекта								А.П. Морозов

Главный специалист по 						Н.Г. Паздников

электромеханическим работам

проекта «Строительство рудника № 8»

Инженер КИПиА							Д.В. Дорохов
проекта «Строительство рудника № 8»