ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ                                           Приложение № 1 к извещению

- Предмет закупки (договора): Выполнение работ по монтажу автоматической системы пожаротушения  в  сушильных и покрасочных камерах малярного отделения в здании № 4 и монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в здании № 6 / 7 435 производства

- Характеристика работ:

Необходимо произвести поставку оборудования и выполнить монтаж и интеграцию системы АСПТ  и ОП в существующую систему противопожарной защиты объекта.

Устанавливаемые системы АПС и ОП должны обеспечить:

- непрерывный контроль противопожарного состояния защищаемых камер в здании 4

- формирование сигнала тревоги и сигнала пуска системы АСПТ в случае возникновения возгорания (пожара);

- управление инженерными системами (общеобменной, локальной вентиляции и др.);

- управление системой  оповещения.

- сигналы о срабатывании системы пожаротушения вывести по выделенному УКВ радиоканалу на ЦППС ГУ "СУ ФПС №6. Зарегистрировать радиопередающее устройство (РПУ) в соответствии с Федеральным законом №126-ФЗ "О связи".

В комплексе, данные работы должны обеспечить выполнение всех норм и правил, действующих на территории Российской Федерации,  в части обеспечения противопожарной защиты объекта, а также безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

3. Требования к выполнению работ.

3.1. Исполнитель должен выполнить поставку оборудования, комплектующих, осуществить работы по монтажу систем АСПТ  и ОП  в соответствии   проектной документацией  № 416-10-СС09  в полном объеме. Работы по монтажу и поставке оборудования, комплектующих  должны проводиться в сроки в соответствии с Календарным планом. Спецификация оборудования указана в проектной документации.

Передача  проектной документации для выполнения сметного расчета осуществляется после подписания договора о конфиденциальности.

3.2. Приборы управления пожаротушением применить производства НВП "Болид".

3.3. Качество товара, поставляемого Исполнителем,  должно соответствовать государственным  стандартам, техническим условиям (регламентам) и другим нормативам, а также целям, для которых товар такого рода используется.

Исполнитель   должен поставлять  товар   в  комплекте с документацией  (технический паспорт,  инструкция по эксплуатации,  гарантийный талон, сертификат пожарной безопасности, сертификат  соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение и прочие документы,  подтверждающие  качество товара и его   соответствие  требованиям законодательства РФ).

3.4. Исполнитель должен произвести пусконаладочные работы, приемосдаточные испытания в объеме, предусмотренном нормативными документами.

3.5. Исполнитель обязан сдать системы в эксплуатацию в присутствии ответственного представителя ГПН МЧС РФ.

3.6. Монтажные работы исполнитель должен выполнять строго в соответствии с Рабочим проектом и нормативными документами: НПБ 110-03; НПБ 88-2001*; РД 78.145-93 МВД России; ПУЭ.

3.7. Время выполнения работ, связанных с повышенным уровнем шума (сверление, штробление борозд и т. п.), исполнитель должен согласовывать с Заказчиком.

3.8. Исполнитель должен производить ежедневную уборку рабочего места, включающую уборку и складирование в контейнеры строительного мусора и отходов производства.

3.9. Исполнитель обязан соблюдать правила пожарной безопасности и ТБ. Производство работ повышенной опасности исполнитель имеет право производить только при наличии наряд-допуска,  согласованного со службой охраны труда и штабом ГОЧС и ПБ Заказчика.

3.10. Исполнитель обязан, используя специальное оборудование, производить проверку наличия скрытой проводки, во избежание повреждений существующих электролиний, траекторий прокладки кабель-каналов.

3.11. Приемка выполненных работ осуществляется комиссией с подписанием акта сдачи-приемки  выполненных работ (формы КС-2, КС-3).

3.12. Исполнитель обязан производить работы в соответствии с требованиями действующей на территории РФ нормативной-технической документацией:

- СП 3.13130.2009 – "Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.";

- СП 5.13130.2009 – "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.";

- СП 6.13130.2009 – "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.";

- РД 78.145 - 93 – "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ.";

- РД 25.953-90 – "Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи.";

- ГОСТ 28130-89 – "Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические.";

- ГОСТ 27331-87 – "Пожарная техника. Классификация пожаров.";

- ГОСТ 12.4.009-83 – "Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание";

- ППБ-01-03 – "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.";

- ВСН 25-09.67-85 – "Правила производства и приемки работ. Автоматические установки пожаротушения.";

- РД 11153-34.0-03.150-00 (ПОТ РМ-016-2001) – "Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.";

- РТМ 25.488-82 – "Установки пожаротушения автоматические и установки пожарной, охранной и охранно-пожарной  сигнализации. Нормативы численности персонала, занимающегося техническим обслуживанием и текущим ремонтом.";

- ПУЭ – "Правила устройства электроустановок. Изд. 6, 7, переработанное с изменениями.".

3.13. Исполнитель должен предоставить:

- копию лицензии ФСБ РФ на право осуществления работ, связанных с использованием

сведений, составляющих государственную тайн;

- копию лицензии МЧС на право монтажа установок пожаротушения и  пожарной  сигнализации, систем оповещения  и  эвакуации при пожаре;

- разрешение на использование радиочастот или радиочастотных каналов;

- сведения, подтверждающие, что срок деятельности организации Участника превышает три  года.

4. Технические требования.

4.1. Монтаж АСПТ и ОП, необходимо производить в следующей последовательности:

- трассировка и прокладка кабельных линий;

- монтаж извещателей АСПТ, световых табло и оповещателей;

- измерение сопротивления изоляции шлейфов;

- монтаж приборов и пультов;

- конфигурация, настройка сетевых компонентов и измерение сопротивления шлейфов.

4.2. Шлейфы пожарной сигнализации, цепи пуска АСПТ, линии оповещения ОП требуется провести в электротехническом коробе, смонтированном на шурупах по стене и потолку,  в ПВХ трубе, на стальной струне, натянутой по стене.

4.3. Непосредственное подключение линий электропитания АСПТ к сети 220в осуществлять силами Заказчика.

4.4. При монтаже технических средств АСПТ и ОП  необходимо составить, а при их сдаче – передать рабочей комиссии исполнительную техническую документацию в соответствии с приложением № 30 ГУ ГПС МВД РФ № 20/2.2/3144 от 28.12.98.17 «Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля» (см. лист 4.)

До начала конфигурации сетевых компонентов в процессе производства монтажных работ требуется провести индивидуальные испытания (настройка, регулировка, юстировка) приемно-контрольных и управления  приборов, блоков индикации и контроля, пультов управления и извещателей, с оформлением соответствующих актов.

4.5. После завершения монтажных работ соединительных линий (СЛ) необходимо провести измерение сопротивления изоляции СЛ шлейфов АСПТ и ОП.

4.6. С помощью ПО "Unprog.exe" и "Pprog.exe"  необходимо создать:

- базы данных в пульте контроля и управления «С2000М»;

- адресное пространство типов, приборов и порогов срабатывания устройств, работающих в составе системы шлейфов (для управления и контроля приборов и блоков, входящих в состав АСПТ).

5. Гарантии качества.

Исполнитель должен предоставить гарантию на выполненные работы и поставленный товар не менее чем в течение 12 месяцев с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации оборудования, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6. Сроки выполнения работ по договору:

Все работы должны быть выполнены не позднее 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания договора, в том числе, поставка оборудования и комплектующих должна быть произведена в течение 20 (двадцать) календарных дней после перечисления первого аванса за товар.

7. Перечень документации, представляемой по окончанию работ. Порядок приема и

передачи работ:

Исполнитель должен представить Заказчику, в течение 3-х  рабочих дней после выполнения работ, акт сдачи-приемки выполненных работ (по форме КС-2, КС-3) с приложением к нему счет-фактуры и комплекта документации (в том числе оформленный протокол лабораторных исследований), предусмотренного Календарным планом и Техническим заданием. Комплект документации предоставляется в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе.

Созданные в процессе выполнения работ по Договору материальные активы: опытные образцы, испытательные стенды, макеты и т.п., специальное оборудование, приобретенные основные средства и иное имущество, а также нематериальные активы, в том числе программный продукт подлежат передаче и оприходованию в соответствии с действующим законодательством.

Окончательная приемка выполненных работ оформляется актом ввода в эксплуатацию смонтированных систем.

Приложение 1. Характеристика защищаемых помещений.

Защищаемые помещения расположены внутри одноэтажного здания производственного корпуса. и представляют из себя локальные камеры сушки покраски. Оборудование и строительные конструкции защищаемых помещений (камер) выполнены из негорючих материалов.   Защищаемые помещения оборудованные установками порошкового пожаротушения, должны быть оснащены указателями о наличии в них установок, и промаркированы в соответствии с номером направления пожаротушения (1-8).  Размерности камеры и изделия:  "Ш"-ширина, "Д"-длина, "В"-высота.

1. 1  Распылительная камеры модели ПЛ22032/1

Окраска изделия размерами			 Ш х Д	1500х1500		мм.

Внутренние размеры основной камеры	 Ш х Д х В 	3000х5000х4000	мм.

Внутренние размеры доп. камеры		 Ш х Д х В 	2800х3000х2800	мм.

Закрывающийся проем, двустворчатые двери		2800х2400 	 	мм.

Рабочая температура					15-35 			по Цельсию

Скорость воздуха в горизонтальном сечении		0,9			м./сек.

Нижний отсос воздуха, два экранных водяных фильтра..

B			Класс пожара по ГОСТ-27331

1			Класс взрывоопасной зоны по ФЗ-123

А			Категория помещения по СП 12.13130.2009

Sy=23,4	  	Площадь, ограниченная конструкциями, 			м 2

So=2,25		Площадь затененная оборудованием. 			м 2

Vn=83,52		Объем защищаемого помещения.				м 2

Sa=135,44		Общая внутренняя поверхность камеры			м 2

Sn=3,36 		Площадь возможно открываемых проемов. 		м 2

Вещества  в окрасочной камере:

Эмаль "ЭП-140"  (растворитель Р5) в количестве 				5 литров.

Наличие людей- маляры в количестве 2х человек.

Техпроцесс осуществляется при закрытых 2х створчатых металлических дверях.

1. 2. Распылительная камеры модели ПЛ22032/2

Параметры.

Окраска изделия 				 Ш х Д	1500х1500		мм.

Внутренние размеры основной камеры	 Ш х Д х В 	3000х5000х4000	мм.

Внутренние размеры доп. камеры		 Ш х Д х В 	2800х3000х2800	мм.

Закрывающийся проем, двустворчатые двери		2800х2400 	 	мм.

Рабочая температура					15-35 			по Цельсию

Скорость воздуха в горизонтальном сечении		0,9			м./сек.

Нижний отсос воздуха, два экранных водяных фильтра..

B			Класс пожара по ГОСТ-27331

1			Класс взрывоопасной зоны по ФЗ-123

А			Категория помещения по СП 12.13130.2009

Sy=23,4	  	Площадь, ограниченная конструкциями, 			м 2

So=2,25		Площадь затененная оборудованием. 			м 2

Vn=83,52		Объем защищаемого помещения.				м 2

Sa=135,44		Общая внутренняя поверхность камеры			м 2

Sn=3,36  		Площадь возможно открываемых проемов (1 сворка)	м 2

Вещества  в окрасочной камере.

Эмаль "ЭП-140"  (растворитель Р5) в количестве 				5 литров.

Наличие людей.

Маляры в количестве 2х человек.

Техпроцесс при закрытых 2х створчатых дверях.

1. 3. Покрасочная камера модели "ПЛ21096".

Параметры.

Окраска изделия 					 Ш х Д	600х400		мм.

Внутренние размеры камеры	 		Ш х Д х В 	2000х2500х2500	мм.

Рабочий проем							2000х1800	 	мм.

Рабочая температура						15-35 			по Цельсию

Скорость воздуха в горизонтальном сечении			0,9			м./сек.

Экранный водяной фильтр на задней стенке камеры

B			Класс пожара по ГОСТ-27331

1			Класс взрывоопасной зоны по ФЗ-123

А			Категория помещения по СП 12.13130.2009

Sy=5	  		Площадь, ограниченная конструкциями, 			м 2

So=0,24		Площадь затененная оборудованием. 			м 2

Vn=12,5		Объем защищаемого помещения.				м 2

Sa=32,5		Общая внутренняя поверхность камеры			м 2

Sn=3,6 		Площадь проемов. 						м 2

Вещества  в окрасочной камере.

Эмаль "ЭП-140"  (растворитель Р5) в количестве 5 литров.

Наличие людей:

Нет

1. 4. Сушильная двухсекционная камера модели "ПЛ12041/1

Параметры одной секции.

Сушка изделия 			 		 Ш х Д	1000х1500		мм.

Внутренние размеры камеры			 Ш х Д х В 	3300х3500х3600	мм.

Закрывающийся проем, двустворчатые двери			2600х2400 	 	мм.

Рабочая температура	 в градусах				15-80 			по Цельсию

Скорость воздуха в горизонтальном сечении			0,05			м./сек.

Конвекционная сушка. Нагрев паровым теплообменником.

B			Класс пожара по ГОСТ-27331

1			Класс взрывоопасной зоны по ФЗ-123

А			Категория помещения по СП 12.13130.2009

Sy=11,55	  	Площадь, ограниченная конструкциями, 				м 2

So=1,5			Площадь затененная оборудованием. 				м 2

Vn=41,58		Объем защищаемого помещения.					м 2

Sa=72,06		Общая внутренняя поверхность камеры				м 2

Sn=6,24  		Площадь возможно открываемых проемов. 			м 2

Вещества  в сушильной  камере.

Грунтовка "АК-070"  (растворитель Р5) Молярная масса =86,6				кГ. кмоль -1

Наличие людей внутри камеры:

Нет.

1. 5. Сушильная двухсекционная камера модели "ПЛ12041/2

Параметры одной секции.

Сушка изделия 			 		 Ш х Д	1000х1500		мм.

Внутренние размеры камеры			 Ш х Д х В 	3300х3500х3600	мм.

Закрывающийся проем, двустворчатые двери			2600х2400 	 	мм.

Рабочая температура	 в градусах				15-80 			по Цельсию

Скорость воздуха в горизонтальном сечении			0,05			м./сек.

Конвекционная сушка. Нагрев паровым теплообменником.

B			Класс пожара по ГОСТ-27331

1			Класс взрывоопасной зоны по ФЗ-123

А			Категория помещения по СП 12.13130.2009

Sy=11,55	  	Площадь, ограниченная конструкциями, 				м 2

So=1,5			Площадь затененная оборудованием. 				м 2

Vn=41,58		Объем защищаемого помещения.					м 2

Sa=72,06		Общая внутренняя поверхность камеры				м 2

Sn=6,24  		Площадь возможно открываемых проемов. 			м 2

Вещества  в сушильной  камере.

Грунтовка "АК-070"  (растворитель Р5) Молярная масса =86,6				кГ. кмоль -1

Наличие людей внутри камеры:

Нет.

1. 6. Сушильная камера модели "ПЛ12046"

Параметры

Сушка изделия 					 Ш х Д	1000х1600		мм.

Внутренние размеры камеры			 Ш х Д х В 	2400х3000х2100	мм.

Рабочий проем							2000х1500 	 	мм.

Рабочая температура	 в градусах				15-110			по Цельсию

Скорость воздуха в горизонтальном сечении			0,05			м./сек.

Конвекционная сушка. Нагрев электронагревателями

B			Класс пожара по ГОСТ-27331

1			Класс взрывоопасной зоны по ФЗ-123

А			Категория помещения по СП 12.13130.2009

Sy=7,2	  		Площадь, ограниченная конструкциями, 				м 2

So=1,6			Площадь затененная оборудованием. 				м 2

Vn=15,12		Объем защищаемого помещения.					м 2

Sa=37,08		Общая внутренняя поверхность камеры				м 2

Sn=3,0	  		Площадь возможно открываемых проемов. 			м 2

Вещества  в сушильной  камере.

Эмаль "ЭП-140"  (растворитель Р5) Молярная масса =86,6

кГ. кмоль -1

Наличие людей внутри камеры:

Нет.

ГУ ГПС МВД РФ № 20/2.2/3144 от 28.12.98. «Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля»

Приложение 30. Производственная документация, оформляемая при монтаже технических средств пожарной сигнализации

При монтаже технических средств сигнализации должна быть составлена, а при их сдаче - передана рабочей комиссии (за исключением пп. 2, 3) производственная документация, приведенная в таблице.

| Документ |  | Содержание документа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Акт обследования | Наименование объекта, количество зданий, помещений, этажность, вид строения, указание о типе извещателей, приемно-контрольных приборов, оповещателей и местах их установки для каждого здания (помещения); указание о протяженности, видах прокладки проводов и их защите; указание об электропитании, сметной стоимости и планируемом сроке по монтажу; подписи представителей заказчика, органов государственного пожарного надзора | К акту прилагают смету на монтажно-наладочные работы, план-схему объекта. Акт оформляется при отсутствии проекта |
| 2. Акт передачи оборудования, изделий и материалов в монтаж |  |  |
| 3. Акт готовности зданий, сооружений к производству монтажных работ |  | По форме приложения 11 |
| 4. Акт освидетельствования скрытых работ (при монтаже электрических проводок) | Составляется на работы, выполненные в стенах, потолках, полу, земле, по канализации | По форме приложения 21 |
| 5. Акт о проведении входного контроля | Наименование, тип и марка, заводской номер или маркировка изделия, предприятие-изготовитель, дата изготовления и поступления; заключение о готовности; подпись ответственного представителя организации выполнившей входной контроль |  |
| 6. Протокол прогрева кабеля на барабанах | Номер барабана; марка кабеля, число жил и сечение (мм2); длина кабеля (м); температура в начале и конце прогрева (°С); напряжение (В); ток (А); температура воздуха в месте прокладки кабеля (°С); дата окончания работ по прокладке; подписи представителей заказчика, монтажной организации | Составляется в том случае, когда монтаж кабеля производится при отрицательных температурах (по форме приложения 20) |
| 7. Акт испытания защитных трубопроводов с разделительными уплотнениями на герметичность | Номер трубной проводки; условный диаметр (мм); испытательное давление (кПа), время выдержки (ч); падение давления (% в ч); допустимая величина давления (кПа); заключение о пригодности трубопроводов для эксплуатации с указанием класса взрывоопасной зоны. Подписи представителей заказчика и монтажной организации | Составляется при монтаже технических средств сигнализации во взрывоопасных зонах (по форме приложения 22) |
| Документ | Содержание документа | Примечание |
| 8. Протокол измерения сопротивления изоляции электропроводок | Наименование и номер позиции по рабочим чертежам; данные контрольных приборов; данные испытаний: марка провода (кабеля), количество и сечение жил, сопротивление изоляции. Заключение об испытании. Подписи представителей заказчика, монтажной организации | По форме приложения 19 |
| 9. Акт об окончании монтажных работ | Наименование смонтированных средств сигнализации, наименование объекта, организации-разработчика проекта (акта обследования); монтажной организации; период выполнения работ, результат проверки заключение комиссии; подписи представителей заказчика, монтажной и пусконаладочной организации | Составляется (по форме приложения 12) в том случае, если монтажная организация выполняла только монтаж. К акту прилагается ведомость смонтированных ППКП (ППУ) и извещателей |
| 10. Акт об окончании пусконаладочных работ | Период проведения пуско-наладочных работ, наименование смонтированного комплекса сигнализации; дата и номер договора; перечень выполненных работ, заключение комиссии; подписи представителей заказчика и пуско-наладочной организации | По форме приложения 24 |
| 11. Ведомость смонтированных ППКП (ППУ) и извещателей | Наименование объекта, смонтированных средств сигнализации, номер позиции спецификации проекта, наименование, тип, предприятие изготовитель, количество; подписи представителей монтажно-наладочной организации и заказчика |  |